## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | I trimestre 2016 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L) | Idrocarburi C>12 (mg/kg s,s,) | Clorometano (µg/L) | Tribromometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetano (µg/L) | Bromodiclorometano (µg/L) | Clorodibromometano (µg/L) | Enterococchi (UFC/100 mL) | Piombo (mg/L) | 1,1,2 Tricloroetano (µg/L) | Cloruro di vinile (µg/L) | Metil-tert-butil etere (MTBE) (µg/L) | Tricloroetilene (µg/L) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore Comunale di L'AQUILA BAZZANO (IT13066049A04T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000066/16 | 2016-01-12 | -- | [5 empty] | 18 | 8 | 25 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di L'AQUILA BAZZANO (IT13066049A04T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000067/16 | 2016-01-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 3300 |  | -- | Presente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di FOSSA SAN LORENZO (IT1366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000068/16 | 2016-01-12 | 7.6 | [5 empty] | 17 | 9 | 28 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.03 | < 0,005 |  | 0.01 | < 0,01 | 0.01 |  |  |  | 0.19 |  | < 0,03 |  |  | 29 | 14 |  | 0.8 | -- | 2.7 | -- | 0.05 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di FOSSA SAN LORENZO (IT1366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000069/16 | 2016-01-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 580 |  | -- | Presente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di L'AQUILA PONTE ROSAROLO ( IT1366049A04T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000073/16 | 2016-01-13 | 7.5 | [5 empty] | 10 | 7 | 17 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.03 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  |  | 0.03 |  | < 0,03 |  |  | 24 | 28 |  | 1.4 | -- | < 0,1 | -- | < 0,01 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di L'AQUILA PONTE ROSAROLO ( IT1366049A04T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000074/16 | 2016-01-13 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 620 |  | -- | Presente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di L'AQUILA PILE ( IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000075/16 | 2016-01-13 | 7.8 | [5 empty] | 5 | 8 | 20 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.05 | 0.01 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  |  | 0.03 |  | < 0,03 |  |  | < 10 | 18 |  | 1.1 | -- | 1.5 | -- | 0.04 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di L'AQUILA PILE ( IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000076/16 | 2016-01-13 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000233/16 | 2016-01-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000263/16 | 2016-01-26 | 7.8 | [5 empty] | 11 | 3 | 14 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.07 | 0.03 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  | < 0,03 |  |  | < 10 | 32 |  | 0.6 | -- | < 0,1 | -- | < 0,01 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | -- | -- |  | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di BARETE-PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000264/16 | 2016-01-26 | 7.9 | [5 empty] | 13 | < 2 | < 10 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.04 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  |  | 0.04 |  | < 0,03 |  |  | < 10 | 10 |  | 0.3 | -- | 0.1 | -- | 0.02 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di BARETE-PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000265/16 | 2016-01-26 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 8500 |  | -- | Presente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di L'AQUILA BAGNO PIANOLA (IT1366049A06C01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000266/16 | 2016-01-26 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 150 |  | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di L'AQUILA BAGNO PIANOLA (IT1366049A06C01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000279/16 | 2016-01-27 | -- | [5 empty] | 20 | 25 | 100 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di FOSSA CAPOLUOGO (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000343/16 | 2016-02-01 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 2200 |  | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di FOSSA CAPOLUOGO (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000394/16 | 2016-02-02 | -- | [5 empty] | 17 | 12 | 27 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di FOSSA CAPOLUOGO (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA DI SOLLEVAMENTO | SI | NO | NO | AQ/000395/16 | 2016-02-02 | -- | [5 empty] | 172 | 847 | 1437 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Consortile di CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000446/16 | 2016-02-04 | 7.5 | [5 empty] | < 2 | 5 | 17 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | < 0,01 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | 18 | 32 |  | 1.6 | -- | < 0,1 | -- | 0.02 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Consortile di CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000447/16 | 2016-02-04 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 1500 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000448/16 | 2016-02-04 | -- | [5 empty] | < 2 | 6 | 18 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000449/16 | 2016-02-04 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 23000 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ROCCARASO RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000494/16 | 2016-02-09 | -- | [5 empty] | 2 | 5 | 15 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ROCCARASO RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000495/16 | 2016-02-09 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 790 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CASTEL DI SANGRO (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000496/16 | 2016-02-09 | 7.8 | [5 empty] | 3 | 5 | 13 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | < 0,01 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | 17 | 28 |  | 0.9 | -- | 0.2 | -- | 0.02 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CASTEL DI SANGRO (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000497/16 | 2016-02-09 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PETTORANO SUL GIZIO CAPOLUOGO (IT13066071A10T01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/000525/16 | 2016-02-10 | -- | [5 empty] | < 2 | 4 | 19 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di AVEZZANO CESE (IT1366006A11C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/000595/16 | 2016-02-17 | -- | [5 empty] | 4 | 4 | 15 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di AVEZZANO PATERNO (IT1366006A01C02) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000596/16 | 2016-02-17 | -- | [5 empty] | 14 | 15 | 48 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di AVEZZANO PATERNO (IT1366006A01C02) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000597/16 | 2016-02-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di AVEZZANO CAPOLUOGO(IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000598/16 | 2016-02-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di AVEZZANO CAPOLUOGO(IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000635/16 | 2016-02-18 | 8 | [5 empty] | 10 | 8 | 36 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.07 | 0.01 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | 0.02 |  | 0.03 |  |  | 16 | 28 |  | 1 | -- | 7.7 | -- | 0.03 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000728/16 | 2016-02-23 | -- | [5 empty] | 4 | 5 | 18 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000729/16 | 2016-02-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 3400 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Consortile di SULMONA SANTA RUFINA (IT13066048A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000730/16 | 2016-02-23 | 7.6 | [5 empty] | 80 | 40 | 124 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.38 | 0.15 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.02 |  |  |  | 0.07 |  | < 0,03 |  |  | 19 | 35 |  | 2 | -- | 7.7 | -- | < 0,01 | 13 | 0.22 | < 0,1 |  | < 0,001 |  |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | < 0,001 | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Consortile di SULMONA SANTA RUFINA (IT13066048A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000731/16 | 2016-02-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 90000 |  | -- | Presente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Consortile di SULMONA SANTA RUFINA (IT13066048A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000732/16 | 2016-02-23 | 7.2 | [5 empty] | 248 | 90 | 400 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.58 | 0.02 |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 0.11 |  | < 0,03 |  |  | 34 | 42 |  | 2.3 | -- | 4.3 | -- | < 0,01 | 18 | 0.95 | < 0,1 |  | < 0,001 |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | < 0,001 | -- |  | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Consortile di SULMONA SANTA RUFINA (IT13066048A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000733/16 | 2016-02-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 78000 |  | -- | Presente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GORIANO SICOLI (IT13066047A10C01) | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000734/16 | 2016-02-24 | -- | [5 empty] | 6 | 10 | 50 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GORIANO SICOLI (IT13066047A10C01) | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000735/16 | 2016-02-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000807/16 | 2016-03-01 | -- | [5 empty] | 10 | 13 | 52 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000808/16 | 2016-03-01 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 950 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SCANNO (IT13066093A01T01) | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB,1+3) | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000845/16 | 2016-03-02 | 8 | [5 empty] | 3 | 5 | 17 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.03 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | 0.02 |  | < 0,03 |  |  | 23 | 21 |  | 0.9 | -- | 0.5 | -- | 0.3 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SCANNO (IT13066093A01T01) | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB,1+3) | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000846/16 | 2016-03-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ANVERSA DEGLI ABRUZZI (IT13066004A10C01) | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/000848/16 | 2016-03-02 | -- | [5 empty] | 9 | 11 | 22 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | SCARICO BY PASSATO PROV, DALLA VASCA DI INGRESSO AL DEPURATORE | SI | NO | SI | AQ/000927/16 | 2016-03-07 | 7.8 | [5 empty] | 60 | 10 | 55 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.14 | 0.02 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | 0.02 |  | < 0,03 |  |  | 11 | 14 |  | 0.9 | -- | 3.3 | -- | 0.04 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | -- | -- |  | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | SCARICO BY PASSATO PROV, DALLA VASCA DI INGRESSO AL DEPURATORE | NO | SI | NO | AQ/000928/16 | 2016-03-07 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 1800000 |  | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A01C02) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO BYPASS DELL'IMPIANTO | SI | NO | SI | AQ/000929/16 | 2016-03-07 | 8.1 | [5 empty] | 115 | 25 | 79 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.2 | 0.01 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  |  | 0.04 |  | < 0,03 |  |  | 14 | 14 |  | 0.7 | -- | 3.5 | -- | 0.06 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A01C02) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO BYPASS DELL'IMPIANTO | NO | SI | NO | AQ/000930/16 | 2016-03-07 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 3500000 |  | -- | Presente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A01C02) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000953/16 | 2016-03-08 | 7.8 | [5 empty] | 23 | 10 | 32 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.16 | 0.01 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.02 |  |  |  | 0.05 |  | < 0,03 |  |  | 11 | 18 |  | 0.8 | -- | 4.7 | -- | 0.11 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  |  |  |  | 0.7 | [6 empty] | -- | -- |  | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A01C02) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000954/16 | 2016-03-08 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 7900 |  | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000955/16 | 2016-03-08 | 7.7 | [5 empty] | 23 | 18 | 34 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.12 | 0.03 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  |  | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | 10 | 17 |  | 0.7 | -- | 5.2 | -- | 0.19 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000956/16 | 2016-03-08 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 44000 |  | -- | Presente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di COLLELONGO CAPOLUOGO (IT1366039A01C01) | COLLELONGO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali Tab,4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/000985/16 | 2016-03-09 | 8 | [5 empty] | 17 | 16 | 54 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.1 | 0.01 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  | < 0,03 |  |  | 11 | 35 |  | 1.3 | 18.3 | -- |  | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  |  |  |  | 1.4 | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di COLLELONGO CAPOLUOGO (IT1366039A01C01) | COLLELONGO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali Tab,4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000986/16 | 2016-03-09 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 17000 |  | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TRASACCO STRADA 36 (IT1366102A01C02) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/000996/16 | 2016-03-10 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 550000 |  | -- | Presente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TRASACCO STRADA 36 (IT1366102A01C02) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/000997/16 | 2016-03-10 | 7.8 | [5 empty] | 39 | 52 | 133 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.12 | 0.01 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  |  | 0.04 |  | < 0,03 |  |  | 25 | 28 |  | 1.8 | -- | 15 | -- | 0.18 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  |  |  |  | 3.3 | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di LUCO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366051A01C01) | LUCO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/000998/16 | 2016-03-10 | -- | [5 empty] | 13 | 10 | 40 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di BALSORANO CAPOLUOGO (IT1366007A01C01) | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/001043/16 | 2016-03-15 | 8.1 | [5 empty] | 8 | 3 | 12 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.02 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | 0.01 |  | < 0,03 |  |  | 26 | 25 |  | 0.9 | -- | 2.5 | -- | 0.05 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di BALSORANO CAPOLUOGO (IT1366007A01C01) | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/001044/16 | 2016-03-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MORINO FRANTOIO (IT1366057A01C01) | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/001045/16 | 2016-03-15 | -- | [5 empty] | 6 | 2 | 10 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MORINO FRANTOIO (IT1366057A01C01) | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/001046/16 | 2016-03-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SAN VINCENZO VALLE ROVETO ROCCAVIVI (IT1366092A01C01 ) | SAN VINCENZO VALLE ROVETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/001090/16 | 2016-03-16 | -- | [5 empty] | 4 | 7 | 18 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CIVITA D'ANTINO PERO DEI SANTI (IT1366034A10P01) | CIVITA D'ANTINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | SI | SI | AQ/001091/16 | 2016-03-16 | 7 | [5 empty] | 8 | 10 | 22 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.11 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | 0.45 |  | < 0,03 |  |  | 11 | 18 |  | 0.6 | -- | 5.2 | -- | 0.1 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/001124/16 | 2016-03-17 | 7.8 | [5 empty] | 5 | 9 | 31 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.07 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  |  | 0.04 |  | 0.07 |  |  | 26 | 32 |  | 1.5 | -- | 3 | -- | 0.09 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/001125/16 | 2016-03-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SCURCOLA MARSICANA CAPOLUOGO (IT1366096A01C01) | SCURCOLA MARSICANA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/001126/16 | 2016-03-17 | -- | [5 empty] | 4 | 9 | 29 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPOTOSTO CAPOLUOGO (n.c.) | CAMPOTOSTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/001138/16 | 2016-03-21 | 7.2 | [5 empty] | 12 | 22 | 41 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.05 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | 25 | 64 |  | 1.4 | -- | 36 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  |  |  |  | 13 | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPOTOSTO CAPOLUOGO (n.c.) | CAMPOTOSTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/001139/16 | 2016-03-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 250000 |  | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPOTOSTO MASCIONI IMPIANTO "B" (n.c.) | CAMPOTOSTO | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | POZZETTO INGRESSO REFLUI | SI | NO | NO | AQ/001140/16 | 2016-03-21 | -- | [5 empty] | 14 | 18 | 30 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPOTOSTO MASCIONI IMPIANTO "B" (n.c.) | CAMPOTOSTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/001141/16 | 2016-03-21 | -- | [5 empty] | 8 | 15 | 27 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPOTOSTO MASCIONI IMPIANTO "B" (n.c.) | CAMPOTOSTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/001142/16 | 2016-03-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 180000 |  | -- | Presente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPOTOSTO ORTOLANO (n.c.) | CAMPOTOSTO | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | POZZETTO INGRESSO REFLUI | SI | NO | NO | AQ/001171/16 | 2016-03-22 | -- | [5 empty] | 82 | 59 | 140 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPOTOSTO ORTOLANO (n.c.) | CAMPOTOSTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/001172/16 | 2016-03-22 | -- | [5 empty] | 24 | 33 | 60 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPOTOSTO ORTOLANO (n.c.) | CAMPOTOSTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/001173/16 | 2016-03-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 7200000 |  | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPOTOSTO POGGIO CANCELLI (n.c.) | CAMPOTOSTO | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | POZZETTO INGRESSO REFLUI | SI | NO | NO | AQ/001174/16 | 2016-03-22 | -- | [5 empty] | 4 | < 2 | < 10 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPOTOSTO POGGIO CANCELLI (n.c.) | CAMPOTOSTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/001175/16 | 2016-03-22 | -- | [5 empty] | 5 | < 2 | < 10 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPOTOSTO POGGIO CANCELLI (n.c.) | CAMPOTOSTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/001176/16 | 2016-03-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 94000 |  | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CIVITA D'ANTINO PERO DEI SANTI (IT1366034A10P01) | CIVITA D'ANTINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/001187/16 | 2016-03-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/001200/16 | 2016-03-24 | 7.6 | [5 empty] | 8 | 7 | 20 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.07 | 0.04 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  | 14 | 21 |  | 1 | -- | 2 | -- | 0.09 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/001201/16 | 2016-03-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TAGLIACOZZO VILLA SAN SEBASTIANO (IT1366099A11C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/001202/16 | 2016-03-24 | -- | [5 empty] | 6 | 2 | < 10 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TAGLIACOZZO VILLA SAN SEBASTIANO (IT1366099A11C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/001203/16 | 2016-03-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di L'AQUILA PONTE ROSAROLO ( IT1366049A04T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/001228/16 | 2016-03-30 | 7.5 | [5 empty] | 11 | 7 | 18 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.05 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | 16 | 28 |  | 1.2 | -- | < 0,1 | -- | 0.01 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di L'AQUILA PONTE ROSAROLO ( IT1366049A04T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/001229/16 | 2016-03-30 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 19000 |  | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di L'AQUILA PILE ( IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/001230/16 | 2016-03-30 | 7.3 | [5 empty] | 9 | 25 | 50 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.05 | 0.02 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | 0.03 |  | < 0,03 |  |  | 12 | 25 |  | 1.3 | -- | < 0,1 | -- | 0.08 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  |  |  |  | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di L'AQUILA PILE ( IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/001231/16 | 2016-03-30 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 2000 |  | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di L'AQUILA BAZZANO (IT13066049A04T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/001240/16 | 2016-03-31 | -- | [5 empty] | 7 | 10 | 39 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di L'AQUILA BAZZANO (IT13066049A04T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/001241/16 | 2016-03-31 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 240 |  | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di FOSSA SAN LORENZO (IT1366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/001242/16 | 2016-03-31 | 7.7 | [5 empty] | < 2 | 7 | 24 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.1 | 0.02 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | 0.05 |  | < 0,03 |  |  | 19 | 42 |  | 2.3 | -- | 1.6 | -- | 0.6 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di FOSSA SAN LORENZO (IT1366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/001243/16 | 2016-03-31 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 1100 |  | -- | Presente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --