## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | III trimestre 2017 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L) | Idrocarburi C>12 (mg/kg s,s,) | Clorometano (µg/L) | Tribromometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetano (µg/L) | Bromodiclorometano (µg/L) | Clorodibromometano (µg/L) | Enterococchi (UFC/100 mL) | Etilbenzene (µg/L) | 1,1,2 Tricloroetano (µg/L) | Cloruro di vinile (µg/L) | Metil-tert-butil etere (MTBE) (µg/L) | Tricloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | m+p-Xilene (µg/L) | o-Xilene (µg/L) | Fluoruri (mg/L) | Stirene (µg/L) | Toluene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003376/2017 | 2017-07-04 | 7.5 | [5 empty] | 0 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.02 | < 0.005 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.03 |  | 0 |  |  | 14 | 28 |  | 1.4 |  | 0.1 | 0.06 | 5.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | -0.23 | 0
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003377/2017 | 2017-07-04 | [56 empty] | 36 |  |  | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003378/2017 | 2017-07-04 | 7.7 | [5 empty] | 2 | 6 | 23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.05 | 0.01 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  | 0.05 |  | 0 |  |  | 18 | 64 |  | 1.2 |  | 10.6 |  | 1.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | -0.47 | 0
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003379/2017 | 2017-07-04 | [56 empty] | 9700 |  |  | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE ( IT366088A10C01) | SAN PIO DELLE CAMERE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 003415/2017 | 2017-07-05 | [6 empty] | 5 | 0 | 8
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI ( IT1366058A10C01) | NAVELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 003416/2017 | 2017-07-05 | [6 empty] | 4 | 2 | 10
DEPURATORE COMUNALE DI FONTECCHIO ( IT1366043A10C01) | FONTECCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 003521/2017 | 2017-07-11 | [6 empty] | 4 | 4 | 11
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA (IT1366074A10C01) | PRATA D'ANSIDONIA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003522/2017 | 2017-07-11 | [56 empty] | 13000
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA (IT1366074A10C01) | PRATA D'ANSIDONIA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003523/2017 | 2017-07-11 | 7.6 | [6 empty] | 5 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.05 | 0.01 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 21 |  | 2 | 12.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO CALVISIO-CARAPELLE CALVISIO (IT1366024A10C01) | CARAPELLE CALVISIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003525/2017 | 2017-07-12 | 7.7 | [6 empty] | 20 | 45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.03 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 9 | 28 |  | 2 | 10.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO CALVISIO-CARAPELLE CALVISIO (IT1366024A10C01) | CARAPELLE CALVISIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003527/2017 | 2017-07-12 | [37 empty] | 0.08 | [18 empty] | 4300
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEPIETRO (IT1366070A10C01) | COLLEPIETRO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003528/2017 | 2017-07-12 | 7.8 | [6 empty] | 9 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.07 | 0.01 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 10 | 21 |  | 1.6 | 10.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 6.67
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEPIETRO (IT1366070A10C01) | COLLEPIETRO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003529/2017 | 2017-07-12 | [56 empty] | 15000
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003548/2017 | 2017-07-13 | 7.7 | [5 empty] | 3 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | < 0.005 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  | 0 |  |  | 24 | 25 |  | 1.2 |  | 0 |  | 6.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -2.15 | 0
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003549/2017 | 2017-07-13 | [56 empty] | 750
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003550/2017 | 2017-07-13 | [6 empty] | 3 | 3 | 11 | [19 empty] | 0 | [8 empty] | 0.04 | [20 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003551/2017 | 2017-07-13 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ALFEDENA (IT13066035A10C01) | CIVITELLA ALFEDENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | NO | SI | AQ/ 003596/2017 | 2017-07-18 | [6 empty] | 30 | 9 | 37 | [19 empty] | 0 | [29 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ALFEDENA (IT13066035A10C01) | CIVITELLA ALFEDENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003597/2017 | 2017-07-18 | [56 empty] | 620
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI SAN DONATO (IT13066068A01C01) | PESCASSEROLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | VASCA DI STRAMAZZO | SI | NO | SI | AQ/ 003598/2017 | 2017-07-18 | [6 empty] | 5 | 6 | 19 | [19 empty] | 0 | [29 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI SAN DONATO (IT13066068A01C01) | PESCASSEROLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | VASCA DI STRAMAZZO | NO | SI | NO | AQ/ 003599/2017 | 2017-07-18 | [56 empty] | 25000
DEPURATORE COMUNALE DI ALFEDENA (IT13066003A01C01) | ALFEDENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003620/2017 | 2017-07-20 | [6 empty] | 3 | 22 | 41 | [19 empty] | 0 | [29 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI ALFEDENA (IT13066003A01C01) | ALFEDENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003621/2017 | 2017-07-20 | [37 empty] | 0.04 | [18 empty] | 130
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003691/2017 | 2017-07-25 | 7.5 | [5 empty] | 3 | 9 | 26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.21 | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  | 0 |  |  | 12 | 46 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 2.5 | 4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | -12.45 | 0
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003692/2017 | 2017-07-25 | [56 empty] | 110 |  |  | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003693/2017 | 2017-07-25 | [6 empty] | 4 | 10 | 25 | [49 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003694/2017 | 2017-07-25 | [37 empty] | 0.15 | [18 empty] | < 40
DEPURATORE COMUNALE DI VILLALAGO (IT13066103A01C01) | VILLALAGO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1+2 | SI | NO | NO | AQ/ 003729/2017 | 2017-07-27 | [6 empty] | 3 | 7 | 18
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003730/2017 | 2017-07-27 | 7.7 | [5 empty] | 3 | 4 | 18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.04 | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.04 |  | 0 |  |  | 17 | 35 |  | 1.7 |  | 0.1 |  | 7.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | -7.42 | 0
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003731/2017 | 2017-07-27 | [56 empty] | < 10
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA E VILLETTA BARREA (IT13066010A01C01) | BARREA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1+2 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003794/2017 | 2017-08-01 | [6 empty] | 48 | 21 | 66 | [25 empty] | 2.2 | 10.9 | [21 empty] | 5.27
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA E VILLETTA BARREA (IT13066010A01C01) | BARREA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1+2 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003795/2017 | 2017-08-01 | [56 empty] | 15000
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO CAPOLUOGO (IT13066071A10T01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 003805/2017 | 2017-08-02 | [6 empty] | 2 | 4 | 18
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT13066071A11C01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003827/2017 | 2017-08-03 | [6 empty] | 6 | 15 | 35 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0.7 | 4.9 | [22 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT13066071A11C01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003828/2017 | 2017-08-03 | [56 empty] | 59000
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003874/2017 | 2017-08-08 | 7.6 | [5 empty] | 16 | 19 | 39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.19 | 0.11 |  | 0.03 |  | 0.09 |  |  |  | 0.07 |  | 0 |  |  | 9 | 28 |  | 1.5 |  | 8.9 | 0.03 | 0.3 | [6 empty] | 0.1 | 0.3 | 4.5 | 4.9 | [8 empty] | 0.33 | 0
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003875/2017 | 2017-08-08 | [56 empty] | 21000
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO VILLA SAN SEBASTIANO (IT1366099A11C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | VASCA DI STRAMAZZO DOPO VASCA DI DISINFEZIONE ESSENDO IL POZZETTO FISCALE PRIVO DI FONDO | SI | NO | SI | AQ/ 003876/2017 | 2017-08-08 | [6 empty] | 2 | 3 | 12 | [19 empty] | 0 | [29 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO VILLA SAN SEBASTIANO (IT1366099A11C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | VASCA DI STRAMAZZO DOPO VASCA DI DISINFEZIONE ESSENDO IL POZZETTO FISCALE PRIVO DI FONDO | NO | SI | NO | AQ/ 003877/2017 | 2017-08-08 | [56 empty] | 18000
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAMERATA (IT1366099A10C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003895/2017 | 2017-08-09 | 7.7 | [5 empty] | 5 | 8 | 28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.09 | 0.08 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  | 0.1 |  |  | 9 | 71 |  | 2.1 |  | 11.5 |  | 0.7 | [6 empty] | 0 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | [8 empty] | 21.29 | 0
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAMERATA (IT1366099A10C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003896/2017 | 2017-08-09 | [56 empty] | 360
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI (IT1366025A01C01) | CARSOLI | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA DI SOLLEVAMENTO | SI | NO | NO | AQ/ 003903/2017 | 2017-08-10 | [6 empty] | 88 | 55 | 250
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI (IT1366025A01C01) | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003904/2017 | 2017-08-10 | [6 empty] | 12 | 14 | 37 | [19 empty] | 0 | [29 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI (IT1366025A01C01) | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003905/2017 | 2017-08-10 | [37 empty] | 0.08 | [18 empty] | 140000
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DEL MONTE - CROCE (N.C.) | CASTEL DEL MONTE | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 003976/2017 | 2017-08-22 | 7.4 | [6 empty] | 106 | 300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0.01 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 23 | 57 |  | 6.7 | 58.5 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0 | 1.4 | 5 | 6.5 | [9 empty] | 13
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DEL MONTE - CROCE (N.C.) | CASTEL DEL MONTE | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 003977/2017 | 2017-08-22 | [37 empty] | 0.03 | [18 empty] | 11000000
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DEL MONTE -MADONNA DELLE GRAZIE (N.C.) | CASTEL DEL MONTE | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 003978/2017 | 2017-08-22 | 7.4 | [6 empty] | 107 | 370 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0.02 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 35 | 60 |  | 8 | 66.5 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.8 | 7.8 | 8.7 | [9 empty] | 27
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DEL MONTE - MADONNA DELLE GRAZIE (N.C.) | CASTEL DEL MONTE | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 003979/2017 | 2017-08-22 | [56 empty] | 1900000
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004015/2017 | 2017-08-24 | 7.9 | [5 empty] | 4 | 2 | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | 25 |  | 0.3 |  | 1.6 | 0.02 | 0.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -12.55 | 20
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004016/2017 | 2017-08-24 | [56 empty] | <40
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T05) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004037/2017 | 2017-08-29 | 7.5 | [6 empty] | 30 | 75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.08 | 0.01 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 22 | 43 |  | 3.2 | 19.4 |  | 0.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T05) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004038/2017 | 2017-08-29 | [56 empty] | <40
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004040/2017 | 2017-08-29 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI SANTI DI PRETURO (IT1366049A12T04) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 004063/2017 | 2017-08-30 | [6 empty] | 0 | 9 | 22
DEPURATORE COMUNALE DI ARISCHIA (IT1366049A02C02) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO DOPO SEDIMENTATORI SECONDARI | SI | NO | NO | AQ/ 004064/2017 | 2017-08-30 | 7.5 | [6 empty] | 5 | 10 |  | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 0.05 | < 0.005 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.06 |  |  |  |  | 8 | 10 |  | 0.7 | 5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI ARISCHIA (IT1366049A02C02) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO DOPO SEDIMENTATORI SECONDARI | NO | SI | SI | AQ/ 004065/2017 | 2017-08-30 | [56 empty] | 1500000
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004088/2017 | 2017-08-31 | 6.8 | [5 empty] | 4 | 25 | 78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.04 | 0.06 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  | 0 |  |  | 28 | 53 |  | 4.3 |  | 0.4 |  | 9.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | [8 empty] | 14.56 | 0
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004089/2017 | 2017-08-31 | [56 empty] | <10 |  |  | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | TUBO DI SCARICO PROVENIENTE DAL BYPASS DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE | SI | NO | SI | AQ/ 004090/2017 | 2017-08-31 | 7 | [5 empty] | 70 | 93 | 360 |  |  | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 0.48 | 0.1 |  | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0.04 |  | 0 |  |  | 24 | 50 |  | 6.8 |  | 50.5 |  | 0.4 | [6 empty] | 0 | 1.3 | 9.1 | 10.4 | [8 empty] | 63.7 | 100
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | TUBO DI SCARICO PROVENIENTE DAL BYPASS DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE | NO | SI | NO | AQ/ 004091/2017 | 2017-08-31 | [56 empty] | 690000
DEPURATORE COMUNALE DI CAMPO DI GIOVE (IT13066015A0C1) | CAMPO DI GIOVE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004194/2017 | 2017-09-05 | [56 empty] | 130000
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004348/2017 | 2017-09-12 | 7.4 | [5 empty] | 2 | 3 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.01 | < 0.005 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.01 |  | 0 |  |  | 15 | 14 |  | 1.1 |  | 0 |  | 3.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | [8 empty] | -7.06 | 20
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004349/2017 | 2017-09-12 | [56 empty] | 64
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004350/2017 | 2017-09-12 | 7.6 | [5 empty] | 3 | 4 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.13 | < 0.005 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 7 | 14 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 1.2 | 3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 0 |  | -6.52 | 0
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004351/2017 | 2017-09-12 | [56 empty] | 350 |  |  | Presente