## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | IV trimestre 2017 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L) | BOD5 (come O2) senza nitrificazione (mg/L O2) | Solidi sospesi (mg/L) | Cloruri (come Cl) (mg/L) | Fosforo totale (come P) (mg/L) | Stirene (Âµg/L) | Toluene (Âµg/L) | Livello Piezometrico (m) | ConduttivitÃ elettrica (ÂµS/cm a 20Â°C) | Cadmio (Âµg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004757/2017 | 2017-10-03 | 7.7 | [5 empty] | 16 | 12 | 47 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.04 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 16 | 28 | -- | 2.2 | -- | 14.7 | 0.04 | 0.2 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | 0.2 | 3.7 | 4 | [6 empty] | -- | -- | 17.63 | 5 | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004758/2017 | 2017-10-03 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 8300 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO (IT1366002A01C01) | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004761/2017 | 2017-10-03 | -- | [5 empty] | 11 | 24 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO (IT1366002A01C01) | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004762/2017 | 2017-10-03 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 180000 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004803/2017 | 2017-10-04 | -- | [5 empty] | 5 | 5 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004804/2017 | 2017-10-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 9600 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA VENERE (IT1366069A10C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004805/2017 | 2017-10-04 | -- | [5 empty] | 16 | 8 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA VENERE (IT1366069A10C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004806/2017 | 2017-10-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004826/2017 | 2017-10-05 | -- | [5 empty] | 8 | 9 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004827/2017 | 2017-10-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1500000 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004828/2017 | 2017-10-05 | -- | [5 empty] | 4 | 4 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004829/2017 | 2017-10-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 64 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI OFENA (ITI366060A10C01) | OFENA | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA DI SOLLEVAMENTO | SI | NO | NO | AQ/ 004872/2017 | 2017-10-09 | -- | [5 empty] | 130 | 137 | 396 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI OFENA (ITI366060A10C01) | OFENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 004873/2017 | 2017-10-09 | -- | [5 empty] | 14 | 18 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004959/2017 | 2017-10-11 | -- | [5 empty] | 7 | 3 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004960/2017 | 2017-10-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | Assente | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004963/2017 | 2017-10-11 | -- | [5 empty] | 9 | 20 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004964/2017 | 2017-10-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004979/2017 | 2017-10-12 | -- | [5 empty] | 11 | 8 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004980/2017 | 2017-10-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 860 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ORTUCCHIO (IT1366064A01C05) | ORTUCCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | SCARICO BYPASSATO PROVENIENTE DALLA VASCA D'INGRESSO DELL'IMPIANTO | SI | NO | SI | AQ/ 005023/2017 | 2017-10-16 | 6.4 | [5 empty] | 110 | 177 | 306 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.36 | 0.06 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | < 10 | 12 | -- | 1.8 | -- | 8.5 | 0.01 | < 0,1 | -- | -- | 0.4 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 3.8 | 3.8 | [6 empty] | -- | -- | 64.08 | 0 | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ORTUCCHIO (IT1366064A01C05) | ORTUCCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | SCARICO BYPASSATO PROVENIENTE DALLA VASCA D'INGRESSO DELL'IMPIANTO | NO | SI | NO | AQ/ 005024/2017 | 2017-10-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 8500000 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI LECCE DEI MARSI (IT1366064A01C02) | LECCE NEI MARSI | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali TAB,4 | SCARICO FINALE DELL'IMPIANTO | SI | NO | SI | AQ/ 005025/2017 | 2017-10-16 | 7.3 | [5 empty] | 64 | 68 | 92 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.05 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | < 0,005 | 0.01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 19 | 18 | -- | 1.4 | 13.7 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | 1 | 9.2 | 10.2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [13 empty] | --
DEPURATORE COMUNALE DI LECCE DEI MARSI (IT1366064A01C02) | LECCE NEI MARSI | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali TAB,4 | SCARICO FINALE DELL'IMPIANTO | SI | NO | SI | AQ/ 005026/2017 | 2017-10-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1500000 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO (IT13666007A01C01) | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005080/2017 | 2017-10-18 | 7.9 | [5 empty] | 2 | 7 | 16 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | -- | 13 | 32 | -- | 0.1 | -- | 0.7 | 0.08 | 4.8 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | 6 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO (IT13666007A01C01) | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005081/2017 | 2017-10-19 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ROVETO CAPOLUOGO (IT1366036A01C01) | CIVITELLA ROVETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 005082/2017 | 2017-10-18 | -- | [5 empty] | 8 | 14 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005101/2017 | 2017-10-19 | 7.7 | [5 empty] | 3 | 3 | 11 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.05 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.1 | -- | -- | 10 | 46 | -- | 2.9 | -- | < 0,1 | < 0,01 | 6.5 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | -- | -- | 27.98 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005102/2017 | 2017-10-19 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 45 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DI AVEZZANO (n.c.) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005103/2017 | 2017-10-19 | 7.6 | [5 empty] | 6 | 3 | 12 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,1 | < 0,100 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,005 | 0.05 | 0.02 | < 0,0003 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,005 | < 0,005 | -- | 0.03 | < 0.01 | < 0,03 | < 1 | < 0.1 | 15 | 35 | 0.15 | 0.9 | -- | < 0,1 | 0.02 | 4.7 | < 10 | < 0,05 | < 0,1 |  | < 0,001 |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | < 0,001 | -- | 2.85 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DI AVEZZANO (n.c.) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005104/2017 | 2017-10-19 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA E VILLETTA BARREA (IT13066010A01C01) | BARREA | Acque di scarico in acque superficiali urbane domestiche TAB,1+2 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005169/2017 | 2017-10-24 | -- | [5 empty] | 4 | 3 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 4.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -3.25 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA E VILLETTA BARREA (IT13066010A01C01) | BARREA | Acque di scarico in acque superficiali urbane domestiche TAB,1+2 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005170/2017 | 2017-10-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ALFEDENA (IT13066003A01C01) | ALFEDENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005223/2017 | 2017-10-26 | -- | [5 empty] | 8 | 8 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | 14.44 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ALFEDENA (IT13066003A01C01) | ALFEDENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005224/2017 | 2017-10-26 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 64 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE PETTORANO SUL GIZIO CAPOLUOGO (IT13066071A10T01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 005247/2017 | 2017-10-30 | -- | [5 empty] | < 2 | 4 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI CASTROVALVA (IT13066004A11C01) | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 005248/2017 | 2017-10-30 | -- | [5 empty] | 8 | 8 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005369/2017 | 2017-11-07 | 7.6 | [5 empty] | 3 | 5 | 18 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | < 0,03 | -- | -- | < 10 | 25 | -- | 1.4 | -- | < 0,1 | < 0,01 | 5.5 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | -- | -- | 23.15 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005370/2017 | 2017-11-07 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | Assente | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005371/2017 | 2017-11-07 | 7.6 | [5 empty] | 2 | 9 | 35 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.01 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | < 0,03 | -- | -- | < 10 | 18 | -- | 0.5 | -- | 0.1 | 0.04 | 2 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 1.2 | 1.2 | [6 empty] | -- | -- | 26.74 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005372/2017 | 2017-11-07 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 210 | -- | -- | Presente | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005405/2017 | 2017-11-08 | 7.4 | [5 empty] | 4 | 5 | 21 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | < 0,03 | -- | -- | 10 | 32 | -- | 1.9 | -- | < 0,1 | 0.02 | 8.5 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | 19.42 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005406/2017 | 2017-11-08 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | Assente | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005407/2017 | 2017-11-09 | -- | [5 empty] | 8 | 5 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | 13.69 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005408/2017 | 2017-11-09 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005431/2017 | 2017-11-13 | 4.4 | [5 empty] | 24 | 185 | 745 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.45 | 0.19 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | < 0,03 | -- | -- | 10 | 50 | -- | 9.9 | -- | 13.1 | 0.03 | 0.1 | -- | -- | 0.5 |  | -- |  | < 0,2 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | [6 empty] | -- | -- | 99.91 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005432/2017 | 2017-11-13 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO SCARICO BYPASSATO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | TUBO DI SCARICO PROVENIENTE DAL BYPASS DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE | SI | NO | SI | AQ/ 005433/2017 | 2017-11-13 | 6.7 | [5 empty] | 58 | 46 | 178 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.35 | 0.07 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.1 | -- | < 0,03 | -- | -- | 16 | 35 | -- | 2.8 | -- | 19.1 | 0.13 | < 0,1 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | [6 empty] | -- | -- | 69.42 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO SCARICO BYPASSATO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | TUBO DI SCARICO PROVENIENTE DAL BYPASS DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE | NO | SI | NO | AQ/ 005434/2017 | 2017-11-13 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 4400 | -- | -- | Presente | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005454/2017 | 2017-11-14 | 7.4 | [5 empty] | 14 | 9 | 35 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.04 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | < 0,03 | -- | -- | 65 | 50 | -- | 3.4 | -- | 1 | 0.11 | 14.6 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -11.89 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005455/2017 | 2017-11-14 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 2500 | -- | -- | Assente | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | VASCA DI STRAMAZZO DOPO RAGGI UV PRIMA DEL POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005460/2017 | 2017-11-15 | 7.6 | [5 empty] | 14 | < 2 | < 10 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.08 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 18 | 32 | -- | 0.7 | -- | < 0,1 | < 0,01 | 7.5 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | 1.56 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | VASCA DI STRAMAZZO DOPO RAGGI UV PRIMA DEL POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005461/2017 | 2017-11-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 34000 | -- | -- | Presente | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005505/2017 | 2017-11-21 | 6.6 | [5 empty] | 4 | 4 | 20 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.02 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | < 0,03 | -- | -- | 17 | 35 | -- | 0.5 | -- | < 0,1 | 0.02 | 7.2 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | 3.85 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005506/2017 | 2017-11-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005524/2017 | 2017-11-23 | 7.4 | [5 empty] | 5 | 8 | 25 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.25 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | < 0,03 | -- | -- | 16 | 57 | -- | 0.4 | -- | 0.5 | 0.03 | 3.2 | < 10 | < 0,05 | < 0,1 |  | < 0,001 |  | < 0,2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | [6 empty] | < 0,001 | -- | 11.09 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005525/2017 | 2017-11-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 130 | -- | -- | Assente | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI (IT1366058A10C01) | NAVELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 005573/2017 | 2017-11-28 | -- | [5 empty] | 5 | 20 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPORCIANO (IT1366022A10C01) | CAPORCIANO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB,4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005587/2017 | 2017-11-29 | 7.8 | [5 empty] | < 2 | 4 | 14 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.05 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | < 0,005 | < 0,01 | -- | < 0,03 | -- | -- | < 10 | 7 | -- | 0.3 | 2.8 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | 5.32 | -- | -- | [13 empty] | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPORCIANO (IT1366022A10C01) | CAPORCIANO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB,4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005588/2017 | 2017-11-29 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 3900 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARISCIANO (IT1366009A01C01) | BARISCIANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005598/2017 | 2017-11-30 | -- | [5 empty] | < 2 | < 2 | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | 1.82 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARISCIANO (IT1366009A01C01) | BARISCIANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005599/2017 | 2017-11-30 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 64000 | -- | -- | Presente | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005649/2017 | 2017-12-05 | 7.6 | [5 empty] | 4 | 2 | < 10 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 15 | 32 | -- | 1 | -- | < 0,1 | 0.01 | 4.5 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -1.15 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005650/2017 | 2017-12-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 750 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE PETTORANO SUL GIZIO CAPOLUOGO (IT13066071A10T01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 005651/2017 | 2017-12-05 | -- | [5 empty] | 3 | < 2 | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005676/2017 | 2017-12-11 | -- | [5 empty] | 6 | 5 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | 2.3 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005677/2017 | 2017-12-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005714/2017 | 2017-12-12 | -- | [5 empty] | < 2 | 8 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | 14.55 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005715/2017 | 2017-12-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 950 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI SAN DONATO (IT13066068A01C01) | PESCASSEROLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005793/2017 | 2017-12-18 | -- | [5 empty] | 8 | 11 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | 6.01 | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI SAN DONATO (IT13066068A01C01) | PESCASSEROLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005794/2017 | 2017-12-18 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 6200 | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLALAGO (IT13066103A01C01) | VILLALAGO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 005810/2017 | 2017-12-20 | -- | [5 empty] | 24 | 20 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | --