## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [54 empty] | 25 | 35
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [34 empty] | 2 | 15 | [27 empty] | 25 |  |  | 2
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10 | [30 empty] | 1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione) |  |  |  | 40 | 80 | 1200 | 10
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione) |  |  |  | 20 | 25 | 200 | 2
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150 | [57 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160 | [54 empty] | 60 | 150
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione) |  |  |  | 20 | 25 | 200 | 2
Periodo di riferimento: | I Trimestre 2018 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione) |  |  |  | 250 | 200
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20 | [23 empty] | 40 | 80
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L) | BOD5 (come O2) senza nitrificazione (mg/L O2) | Solidi sospesi (mg/L) | Cloruri (come Cl) (mg/L) | Fosforo totale (come P) (mg/L) | Stirene (Âµg/L) | Toluene (Âµg/L) | Livello Piezometrico (m) | ConduttivitÃ elettrica (ÂµS/cm a 20Â°C) | Cadmio (Âµg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000024/2018 | 09.GEN.2018 | 2 | [5 empty] | -- | -- | 3837 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.05 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 |  | -- | 15 | -- | -- |  |  | < 0,1 | 0.03 | < 0,1 | -- | -- | 0.4 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | 100 | 5 | -- |  |  |  | 980 | < 2 | 25 | 27
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000025/2018 | 09.GEN.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- |  | Assente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | TUBO DI SCARICO PROVENIENTE DAL BYPASS DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE | SI | NO | SI | AQ/ 000026/2018 | 09.GEN.2018 | 7.2 | [5 empty] | -- | -- | 70 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.04 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | < 0,03 |  | -- | 16 | -- | -- |  |  | 7.5 | 0.14 | 0.1 | -- | -- | 0.3 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 1.2 | 1.2 | [6 empty] | -- | -- | 48.03 |  | -- |  |  |  | 25 | 35 | 25 | 2.2
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | TUBO DI SCARICO PROVENIENTE DAL BYPASS DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE | NO | SI | NO | AQ/ 000027/2018 | 09.GEN.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- |  | Assente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO (IT1366013A01C01) | CAGNANO AMITERNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000064/2018 | 11.GEN.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | 19.9 |  | -- |  |  |  | 7 | 3 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO (IT1366013A01C01) | CAGNANO AMITERNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000065/2018 | 11.GEN.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- |  | Assente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000076/2018 | 15.GEN.2018 | 7.4 | [5 empty] | -- | -- | 74 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.05 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 |  | -- | 17 | -- | -- |  |  | 12.8 | 0.02 | 0.1 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | [6 empty] | -- | -- | 71.3 |  | -- |  |  |  | 20 | 22 | 35 | 1.5
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000077/2018 | 15.GEN.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 160 | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AVEZZANO (n.c.) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000094/2018 | 16.GEN.2018 | 7.6 | [5 empty] | -- | -- | 10 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,1 | < 0,100 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,005 | 0.05 | 0.02 | < 0,0003 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,005 | < 0,005 | -- | 0.03 | < 0.01 | < 0,03 |  | 0.3 | 29 | -- | 0.2 |  |  | < 0,1 | 0.01 | 9.3 | < 10 | < 0,05 | < 0,1 |  | < 0,001 |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | < 0,001 | -- | 1.03 |  | -- |  |  |  | 3 | 3 | 35 | 0.6
DEPURATORE CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AVEZZANO (n.c.) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000095/2018 | 16.GEN.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO PATERNO (IT1366006A01C02) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000105/2018 | 17.GEN.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | 51.56 |  | -- |  |  |  | 17 | 17 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO PATERNO (IT1366006A01C02) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000106/2018 | 17.GEN.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 6400000 | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000135/2018 | 23.GEN.2018 | 7 | [5 empty] | -- | -- | 22 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.05 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | < 0,03 |  | -- | 19 | -- | -- |  |  | 0.7 | 0.07 | 7.1 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 13.6 |  | -- |  |  |  | 5 | 6 | 46 | 2.2
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000136/2018 | 23.GEN.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- |  | Assente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000137/2018 | 23.GEN.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | 17.7 |  | -- |  |  |  | 6 | 8 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000138/2018 | 23.GEN.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- |  | Assente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000153/2018 | 24.GEN.2018 | 7.2 | [5 empty] | -- | -- | 56 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.06 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | < 0,03 |  | -- | 18 | -- | -- |  |  | 0.5 | 0.1 | 8.9 | -- | -- | 0.4 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | 25.31 |  | -- |  |  |  | 23 | 35 | 35 | 2.3
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000154/2018 | 24.GEN.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- |  | Assente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000170/2018 | 25.GEN.2018 | 7.2 | [5 empty] | -- | -- | 30 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | 0.03 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | < 0,03 |  | -- | 30 | -- | -- |  |  | 6.3 | 0.26 | 3.2 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | 30.85 |  | -- |  |  |  | 8 | 8 | 70 | 1.1
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000171/2018 | 25.GEN.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 960 | -- |  | Assente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000239/2018 | 30.GEN.2018 | 7.5 | [5 empty] | -- | -- | 20 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.09 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | < 0,03 |  | -- | 21 | -- | -- |  |  | 1.2 | 0.12 | 8.1 | < 10 | < 0,05 | < 0,1 |  | < 0,001 |  | < 0,2 | < 0,2 | 1.3 | 1.3 | [6 empty] | < 0,001 | -- | -2.69 |  | -- |  |  |  | 7 | 11 | 35 | 0.4
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000240/2018 | 30.GEN.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 530 | -- |  | Presente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000241/2018 | 30.GEN.2018 | 7.2 | [5 empty] | -- | -- | < 10 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | < 0,01 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | < 0,03 |  | -- | 26 | -- | -- |  |  | < 0,1 | 0.01 | 10.3 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | 3.15 |  | -- |  |  |  | < 2 | 4 | 35 | 1.2
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000242/2018 | 30.GEN.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000262/2018 | 01.GEN.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | 27.35 |  | -- |  |  |  | 8 | 4 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000263/2018 | 01.GEN.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 73 | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE PETTORANO SUL GIZIO CAPOLUOGO (IT13066071A10T01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 000284/2018 | 01.FEB.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  | 3 | 2 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000290/2018 | 05.FEB.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | 21.36 |  | -- |  |  |  | 23 | 4 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000291/2018 | 05.FEB.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- |  | Assente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARISCIANO (IT1366009A01C01) | BARISCIANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000311/2018 | 06.FEB.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | 11.12 |  | -- |  |  |  | < 2 | 3 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARISCIANO (IT1366009A01C01) | BARISCIANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000312/2018 | 06.FEB.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 22000 | -- |  | Presente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T05) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000361/2018 | 07.FEB.2018 | 7.3 | [5 empty] | 25 | -- | 50 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.1 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.02 | -- | -- | < 0,005 | 0.03 | -- | < 0,03 |  | -- | 17 | -- | -- |  |  | 15 | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | 27.54 |  | -- |  |  |  | 20 | -- | 117 | 1
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T05) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000362/2018 | 07.FEB.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 17000 | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000386/2018 | 08.FEB.2018 | 4.4 | [5 empty] | 5 | -- | 500 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.21 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.06 | -- | -- | < 0,005 | 0.1 | -- | < 0,03 |  | -- | 11 | -- | -- |  |  | 5.3 | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | 99.79 |  | -- |  |  |  | < 2 | -- | 14 | 3.5
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000387/2018 | 08.FEB.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CESE (IT1366006A11C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 000467/2018 | 15.FEB.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  | 23 | 35 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000468/2018 | 15.FEB.2018 | 7.7 | [5 empty] | -- | -- | 27 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.02 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | < 0,03 |  | -- | 16 | -- | -- |  |  | < 0,1 | 0.03 | 13.2 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- | 3.45 |  | -- |  |  |  | 13 | 25 | 32 | 1.6
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000469/2018 | 15.FEB.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 95000 | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLALAGO (IT13066103A01C01) | VILLALAGO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 000519/2018 | 20.FEB.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  | < 2 | 3 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000520/2018 | 20.FEB.2018 | 7.2 | [5 empty] | -- | -- | 26 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.01 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | < 0,03 |  | -- | 29 | -- | -- |  |  | 1.7 | 0.12 | 3.2 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- | 10.23 |  | -- |  |  |  | 7 | 10 | 35 | 0.6
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000521/2018 | 20.FEB.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI (IT1366058A10C01) | NAVELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 000561/2018 | 22.FEB.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  | < 2 | 4 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE (IT366088A10C01) | SAN PIO DELLE CAMERE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 000562/2018 | 22.FEB.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  | 9 | 10 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO CALVISIO-CARAPELLE CALVISIO (IT1366024A10C01) | CARAPELLE CALVISIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000714/2018 | 06.MAR.2018 | 6 | [5 empty] | 8 | -- | 162 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.07 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.02 | -- | -- | < 0,005 | 0.04 | -- | < 0,03 |  | -- | 16 | -- | -- |  |  | 11 | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | 39.75 |  | -- |  |  |  | 32 | -- | 18 | 2
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO CALVISIO-CARAPELLE CALVISIO (IT1366024A10C01) | CARAPELLE CALVISIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000715/2018 | 06.MAR.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000716/2018 | 06.MAR.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | 8.79 |  | -- |  |  |  | 2 | 3 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000717/2018 | 06.MAR.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 26000 | -- |  | Assente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA DI SOLLEVAMENTO | SI | NO | NO | AQ/ 000751/2018 | 08.MAR.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | 3200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  | 200 | 843 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000752/2018 | 08.MAR.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | 19.9 |  | -- |  |  |  | 24 | 7 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000753/2018 | 08.MAR.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEPIETRO (IT1366070A10C01) | COLLEPIETRO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000812/2018 | 13.MAR.2018 | 7.7 | [5 empty] | 5 | -- | 20 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.11 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | < 0,005 | 0.02 | -- | < 0,03 |  | -- | 13 | -- | -- |  |  | 4.4 | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 1.3 | 1.3 | [6 empty] | -- | -- | 16.21 |  | -- |  |  |  | 9 | -- | 11 | 0.6
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEPIETRO (IT1366070A10C01) | COLLEPIETRO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000813/2018 | 13.MAR.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 16000 | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COCULLO (IT13066037A10C01) | COCULLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 000883/2018 | 19.MAR.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  | 2 | 3 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000928/2018 | 20.MAR.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | 62.32 |  | -- |  |  |  | 11 | 12 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000929/2018 | 20.MAR.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 160 | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAMPO DI GIOVE (IT13066015A0C01) | CAMPO DI GIOVE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000940/2018 | 21.MAR.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | 6.19 |  | -- |  |  |  | 4 | 3 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAMPO DI GIOVE (IT13066015A0C01) | CAMPO DI GIOVE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000941/2018 | 21.MAR.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAMPO DI GIOVE LOC. VALLE DI CANNA (IT13066015A01C02) | CAMPO DI GIOVE | Dep. Campo di Giove-loc.Valle di Canna-Aut. Provv. prot.202104 del 28/07/2017 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000942/2018 | 21.MAR.2018 | 7.1 | [5 empty] | 6 | -- | 22 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.1 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | < 0,005 | 0.05 | -- | < 0,03 |  | -- | 27 | -- | -- |  |  | 6.5 | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | 1.67 |  | -- |  |  |  | 7 | -- | 10 | 0.9
DEPURATORE COMUNALE DI CAMPO DI GIOVE LOC. VALLE DI CANNA (IT13066015A01C02) | CAMPO DI GIOVE | Dep. Campo di Giove-loc.Valle di Canna-Aut. Provv. prot.202104 del 28/07/2017 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000943/2018 | 21.MAR.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001081/2018 | 27.MAR.2018 | 7.8 | [5 empty] | -- | -- | 33 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.07 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 |  | -- | 24 | -- | -- |  |  | 6.3 | 0.24 | 1.7 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 2 | 2 | [6 empty] | -- | -- | 31.88 |  | -- |  |  |  | 15 | 9 | 32 | 0.8
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001082/2018 | 27.MAR.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AVEZZANO (n.c.) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001083/2018 | 27.MAR.2018 | -- | [5 empty] | 10 | 2 | < 10 | < 0,02 | -- | -- | -- | < 0,100 | -- | -- | < 0,005 | 0.02 | -- | < 0,0003 | -- | -- | -- | < 0,005 | < 0,005 | -- | -- | < 0.01 | -- |  | 0.9 | -- | -- | 0.15 |  |  | -- | -- | -- | < 10 | < 0,05 | -- |  | < 0,001 |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | < 0,001 | -- | -8 |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AVEZZANO (n.c.) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001084/2018 | 27.MAR.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CASTELNUOVO (IT366006A10C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 001164/2018 | 28.MAR.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  | 2 | < 2 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCURCOLA MARSICANA CAPOLUOGO (IT1366096A01C01) | SCURCOLA MARSICANA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 001166/2018 | 28.MAR.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  | 3 | 10 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO RENDINARA (IT1366057A10C01) | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 001189/2018 | 29.MAR.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  | 5 | 6 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ROVETO CAPOLUOGO (IT1366036A01C01) | CIVITELLA ROVETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 001190/2018 | 29.MAR.2018 | -- | [5 empty] | -- | -- | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  | 2 | 4 | -- | --