## scarico in acqua superficiale
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | 2° trimestre 2023 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA (IT13066010A01C01) | Barrea | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE - 41°45'44.329" N-13°59'13.792"E | -- | SI | -- | AQ/003250/23 | 04/04/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 470000 |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI (IT13066068A01C01) | Pescasseroli | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE 41°47'27.133"N-13°47'53.668"E | -- | SI | -- | AQ/003251/23 | 04/04/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 120 |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA (IT13066010A01C01) | Barrea | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE - 41°45'44.329" N-13°59'13.792"E | SI | -- | SI | AQ/003300/23 | 05/04/2023 | -- | [5 empty] | 4 | 2 | 10 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | 3,3 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- |  | 10,00
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI (IT13066068A01C01) | Pescasseroli | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE 41°47'27.133"N-13°47'53.668"E | SI | -- | SI | AQ/003301/23 | 05/04/2023 | -- | [5 empty] | 13 | 7 | 24 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | 1,7 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- |  | 0,00
DEPURATORE TRASACCO CAPOLUOGO ( IT1366012A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41°57'57,313"N 13°32'14,208"E | -- | SI | -- | AQ/003415/23 | 12/04/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 4900 |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB. 3 | POZZETTO FISCALE 42°06'79,07"N 13°26'52"E | -- | SI | -- | AQ/003416/23 | 12/04/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 910 |  | --
DEPURATORE TRASACCO CAPOLUOGO ( IT1366012A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41°57'57,313"N 13°32'14,208"E | SI | -- | -- | AQ/003530/23 | 13/04/2023 | -- | [5 empty] | 12 | 10 | 25 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42°06'79,07"N 13°26'52"E | SI | -- | SI | AQ/003532/23 | 13/04/2023 | 7,2 | [5 empty] | 4 | 3 | 13 | -- |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,03 |  | <0.01 | 0,03 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 15 | 32 |  | 0,2 |  | 11,1 | 0,22 | 4,4 | -- | -- | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | [7 empty] | -- |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | Rocca di Mezzo | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE - 42°12'56.174''N 13°31'45.00''E | SI | -- | SI | AQ/003734/23 | 18/04/2023 | 7,2 | [5 empty] | 10 | 12 | 30 | -- |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,09 | 0,04 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 14 | 28 |  | 0,4 |  | 0,8 | 0,03 | 1,2 | -- | -- | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,8 | 0,8 | [7 empty] | -- |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | Rocca di Mezzo | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE - 42°12'56.174''N 13°31'45.00''E | -- | SI | -- | AQ/003736/23 | 18/04/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 3000 |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | SI | -- | SI | AQ/003740/23 | 18/04/2023 | 6,7 | [5 empty] | 8 | 4 | 16 | -- |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,13 |  | <0.03 |  |  | 16 | 46 |  | 2,1 |  | 0,2 | 0,07 | 3,5 | -- | -- | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,7 | 0,7 | [7 empty] | -- |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | -- | SI | -- | AQ/003741/23 | 18/04/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 1300 |  | --
DEPURATORE COMUNALE GIOIA-LECCE-ORTUCCHIO (IT1366064A01C01) | Ortucchio | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 41°59'58,216"N- 13°37'59,507"E | SI | -- | SI | AQ/004331/23 | 04/05/2023 | 7,0 | [5 empty] | 700 | 70 | 212 | 0.14 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,47 | 0,06 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 16 | 30 |  | 3,3 |  | 7,1 | 0,03 | 0,2 | -- | <0.05 | 0,3 |  |  |  | <0.2 | 0,4 | 2,1 | 2,5 | [7 empty] | -- |  | 5,00
DEPURATORE COMUNALE GIOIA-LECCE-ORTUCCHIO (IT1366064A01C01) | Ortucchio | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 41°59'58,216"N- 13°37'59,507"E | -- | SI | -- | AQ/004332/23 | 04/05/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 4600 |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | Celano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°03'49.10''N 13°32'00.44''E | SI | -- | -- | AQ/004333/23 | 04/05/2023 | -- | [5 empty] | 14 | 9 | 28 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | Celano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°03'49.10''N 13°32'00.44''E | -- | SI | -- | AQ/004334/23 | 04/05/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 37000 |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE - 42°21'19.924''N 13°27'8.017''E BY PASS FISSO ATTIVO | SI | -- | SI | AQ/004442/23 | 09/05/2023 | 6,9 | [5 empty] | 48 | 28 | 88 | -- |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | 0,04 |  | <0.01 | <0.01 | 0,01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 16 | 25 |  | 2,2 |  | 18,4 | 0,05 | 1,8 | -- | -- | 0,2 |  |  |  | 0,3 | 0,7 | 1,8 | 2,8 | [7 empty] | -- |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE - 42°21'19.924''N 13°27'8.017''E BY PASS FISSO ATTIVO | -- | SI | -- | AQ/004443/23 | 09/05/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 630000 |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE - 42°21'19.924''N 13°27'8.017''E BY PASS PERMANENTE ATTIVO | SI | -- | SI | AQ/004444/23 | 09/05/2023 | 7,1 | [5 empty] | 93 | 55 | 172 | -- |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,11 | 0,04 |  | <0.01 | <0.01 | 0,01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 18 | 26 |  | 4,1 |  | 40,4 | <0.01 | 0,3 | -- | -- | 0,2 |  |  |  | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 3,7 | [7 empty] | -- |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE - 42°21'19.924''N 13°27'8.017''E BY PASS PERMANENTE ATTIVO | -- | SI | -- | AQ/004445/23 | 09/05/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 7900000 |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE - 42°21'19.924''N 13°27'8.017''E SULL'ADDUZIONE DA IMPIANTO MBBR | SI | -- | SI | AQ/004446/23 | 09/05/2023 | 6,8 | [5 empty] | 180 | 30 | 97 | -- |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,24 | 0,08 |  | <0.01 | <0.01 | 0,03 |  |  |  | 0,06 |  | <0.03 |  |  | 15 | 25 |  | 2,2 |  | 0,6 | 0,37 | 15,1 | -- | -- | 0,1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [7 empty] | -- |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE - 42°21'19.924''N 13°27'8.017''E SULL'ADDUZIONE DA IMPIANTO MBBR | -- | SI | -- | AQ/004447/23 | 09/05/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 170000 |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | Magliano de' Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°05'18.9''N 13°21'16.3''E | -- | SI | -- | AQ/004664/23 | 15/05/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 48000 |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°01'28.51'' N 13°26'19.15'' E | -- | SI | -- | AQ/004665/23 | 15/05/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 910 |  | --
IMPIANTO DI DEPURAZIONE AVEZZANO LOC. BORGO VIA NUOVA (IT1366006A01C02) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°00'29,58" N -13°27'24,96"E | -- | SI | -- | AQ/004666/23 | 15/05/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | Magliano de' Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE -42°05'18.9''N 13°21'16.3''E | SI | -- | SI | AQ/004752/23 | 16/05/2023 | 7,0 | [5 empty] | 8 | 6 | 21 | -- |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 16 | 25 |  | 1,2 |  | 0,4 | 0,05 | 9,7 | <10 | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [7 empty] | -- |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°01'28.51'' N 13°26'19.15'' E | SI | -- | SI | AQ/004753/23 | 16/05/2023 | 7,0 | [5 empty] | 15 | 19 | 56 | -- |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,09 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 15 | 23 |  | 1,0 |  | 8,0 | 0,19 | 0,3 | <10 | <0.05 | 0,1 |  |  |  | <0.2 | 0,3 | 1,5 | 1,8 | [7 empty] | -- |  | 0,00
IMPIANTO DI DEPURAZIONE AVEZZANO LOC. BORGO VIA NUOVA (IT1366006A01C02) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE -42°00'29,58" N -13°27'24,96"E | SI | -- | SI | AQ/004754/23 | 16/05/2023 | 7,3 | [5 empty] | 3 | 3 | 12 | -- |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,08 |  | <0.03 |  |  | 27 | 32 |  | 0,6 |  | <0.1 | <0.01 | 3,9 | -- | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | [7 empty] | -- |  | 0,00
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT1366075A01T01) | Corfinio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | SI | -- | SI | AQ/005161/23 | 23/05/2023 | 7,4 | [5 empty] | 4 | 8 | 23 | -- |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,05 |  | <0.01 | <0.01 | 0,02 |  |  |  | 0,13 |  | <0.03 |  |  | 18 | 21 |  | 0,6 |  | 2,7 | 0,14 | 3,9 | <10 | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,9 | 0,9 | [7 empty] | -- |  | 0,00
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE- 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | SI | -- | SI | AQ/005164/23 | 23/05/2023 | 7,4 | [5 empty] | 6 | 6 | 17 | -- |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,13 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | 0,01 |  |  |  | 0,05 |  | <0.03 |  |  | 16 | 50 |  | 0,4 |  | 0,2 | 0,04 | 2,5 | <10 | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [7 empty] | -- |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°1'34.8''N 13°55'32.2''E | -- | SI | -- | AQ/005175/23 | 23/05/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT1366071A11C01) | Pettorano sul Gizio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°0'9,012'' N 13°56'7,75'' E | -- | SI | -- | AQ/005180/23 | 23/05/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°1'34.8''N 13°55'32.2''E | SI | -- | -- | AQ/005248/23 | 24/05/2023 | -- | [5 empty] | 10 | 38 | 142 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | <0.03 |  |  | -- | -- |  | 0,9 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | SI | -- | -- | AQ/005249/23 | 24/05/2023 | -- | [5 empty] | 5 | 3 | 11 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | <0.03 |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT1366071A11C01) | Pettorano sul Gizio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°0'9,012'' N 13°56'7,75'' E | SI | -- | -- | AQ/005250/23 | 24/05/2023 | -- | [5 empty] | 4 | 17 | 58 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | <0.03 |  |  | -- | -- |  | 0,7 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO PESCOCANALE ALTO (IT1366020A11C01) | Capistrello | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE- 41°57'30.160"N -13°23'31.467"E | SI | -- | -- | AQ/005474/23 | 31/05/2023 | -- | [5 empty] | 36 | 30 | 109 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | 5,2 | -- | -- | <10 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO PESCOCANALE BASSO (IT1366020A12C01) | Capistrello | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE- 41°57'12.629"N -13°23'43.127"E | SI | -- | -- | AQ/005475/23 | 31/05/2023 | -- | [5 empty] | 49 | 29 | 108 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | 21,3 | -- | -- | <10 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO PESCOCANALE BASSO (IT1366020A12C01) | Capistrello | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE - 41°57'12.629"N -13°23'43.127"E | SI | -- | -- | AQ/005830/23 | 31/05/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | Capistrello | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE -41°58'44,89" N -13°24'13,10"E | SI | -- | SI | AQ/006011/23 | 14/06/2023 | 7,3 | [5 empty] | 7 | 13 | 39 | -- |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,01 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 12 | 12 |  | 0,6 |  | 5,9 | 0,04 | 0,6 | -- | -- | <0.1 |  |  |  | <0.2 | 0,4 | 2,1 | 2,5 | [7 empty] | -- |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | Capistrello | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE- 41°58'44,89" N -13°24'13,10"E | -- | SI | -- | AQ/006012/23 | 14/06/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | >800000 |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A10C01) | Capistrello | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE- 41°57'47,12"N-13°22'56,73"E | -- | SI | -- | AQ/006013/23 | 14/06/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 4700000 |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A10C01) | Capistrello | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE -41°57'47,12"N-13°22'56,73"E | SI | -- | -- | AQ/006051/23 | 15/06/2023 | -- | [5 empty] | 3 | 7 | 22 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | 1,8 | -- | -- | <10 | -- | -- |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [7 empty] | -- |  | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT1366075A01T01) | Corfinio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | -- | SI | -- | AQ/006177/23 | 20/06/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 4200 |  | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE -42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | -- | SI | -- | AQ/006178/23 | 20/06/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 100 |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°1'35.17''N 13°55'31.9''E | -- | SI | -- | AQ/006179/23 | 20/06/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 20 |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT1366071A11C01) | Pettorano sul Gizio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°0'8.93'' N 13°56'7.84'' E | -- | SI | -- | AQ/006180/23 | 20/06/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 100 |  | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | -- | SI | -- | AQ/006181/23 | 20/06/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 60 |  | --