## scarico in acqua superficiale
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | 3° trimestre 2023 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E |  | SI |  | AQ/006834/23 | 2023-07-05 | [56 empty] | 120
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E |  | SI |  | AQ/006835/23 | 2023-07-05 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T01) | L'Aquila | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 42°23'32.523''N 13°25'1.353''E | SI |  | SI | AQ/006874/23 | 2023-07-06 | 6,8 | [5 empty] | <2 | 3 | 10 |  |  |  | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,01 | < 0.005 |  | <0.01 | <0,01 | 0.01 |  |  | <0.005 | 0,01 |  | <0,03 |  |  | 19 | 57 |  | 1,1 | 38,4 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [9 empty] | 10,00
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T01) | L'Aquila | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 42°23'32.523''N 13°25'1.353''E |  | SI |  | AQ/006875/23 | 2023-07-06 | [56 empty] | 10
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | SI |  | SI | AQ/006897/23 | 2023-07-06 | 7,3 | [5 empty] | 2 | 11 | 34 |  |  |  | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 18 | 71 |  | 0,8 |  | 9,5 | 0,38 | 3,3 |  |  | 0,3 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [8 empty] | 2,79 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | SI |  | SI | AQ/006902/23 | 2023-07-06 | 7,2 | [5 empty] | 12 | 8 | 27 |  |  |  | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | 0,01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 16 | 32 |  | 1,8 |  | <0.1 | 0,01 | 12,8 |  |  | 0,1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [8 empty] | - 1,61 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42°06'79,07"N 13°26'52"E | SI |  | SI | AQ/007220/23 | 2023-07-12 | 7,4 | [5 empty] | 9 | 7 | 35 |  |  |  | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,24 | 0,27 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 22 | 23 |  | 1,7 |  | 18,2 | 0,22 | 1,3 |  |  | 0,2 |  |  |  | <0.2 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | [8 empty] | 43,26 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42°06'79,07"N 13°26'52"E |  | SI |  | AQ/007221/23 | 2023-07-12 | [56 empty] | 5900
DEPURATORE TRASACCO CAPOLUOGO ( IT1366012A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41°57'57,313"N 13°32'14,208"E | SI |  |  | AQ/007222/23 | 2023-07-12 | [6 empty] | 26 | 25 | 121 | [19 empty] | <0.03
DEPURATORE TRASACCO CAPOLUOGO ( IT1366012A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41°57'57,313"N 13°32'14,208"E |  | SI |  | AQ/007223/23 | 2023-07-12 | [56 empty] | 2700000
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | Celano | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42°04'21.53'' N 13°31'23.87'' E | SI |  | SI | AQ/007224/23 | 2023-07-12 | 7,1 | [5 empty] | 6 | 4 | 16 |  |  |  | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 16 | 30 |  | 1,1 |  | 2,6 | 1,10 | 7,0 |  |  | 0,1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | [8 empty] | - 3,47 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | Celano | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42°04'21.53'' N 13°31'23.87'' E |  | SI |  | AQ/007225/23 | 2023-07-12 | [56 empty] | 7100
DEPURATORE COMUNALE DI VILLALAGO (IT13066103A01C01) | Villalago | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41°56'16.8'' N 13°50'16.0'' E | SI |  |  | AQ/007460/23 | 2023-07-19 | [6 empty] | 15 | 13 | 37
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | Scanno | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 41°54'22.0'' N 13°53'021'' E | SI |  | SI | AQ/007462/23 | 2023-07-19 | 7,2 | [5 empty] | 8 | 4 | 12 |  |  |  | <0.1 |  | <0.01 | 0,03 |  | 0,17 | 0,03 |  | 0,04 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,06 |  | <0.03 |  |  | 17 | 35 |  | 1,0 |  | 2,0 | 0,09 | 1,8 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | [8 empty] | - 5,76 | 5,00
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | Scanno | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 41°54'22.0'' N 13°53'021'' E |  | SI |  | AQ/007464/23 | 2023-07-19 | [56 empty] | 1400
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI (IT13066068A01C01) | Pescasseroli | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE 41°47'27.133"N-13°47'53.668"E | SI |  | SI | AQ/007468/23 | 2023-07-19 | [6 empty] | 22 | 15 | 45 | [25 empty] | 3,7 | 35,8 | [22 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI (IT13066068A01C01) | Pescasseroli | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE 41°47'27.133"N-13°47'53.668"E |  | SI |  | AQ/007469/23 | 2023-07-19 | [56 empty] | > 8000000
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | Rocca di Mezzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°12'56.174''N 13°31'45.00''E |  | SI |  | AQ/007731/23 | 2023-07-26 | [56 empty] | 18000
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI CAMBIO (IT1366081A01C01) | Rocca di Cambio | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42°14'16,369 "N -13°29'56,141" E |  | SI |  | AQ/007732/23 | 2023-07-26 | [56 empty] | >800000
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO CORCUMELLO (IT1366020A13C01) | Capistrello | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE 42°1'17,189" N -13°20'45,614 E |  | SI |  | AQ/007733/23 | 2023-07-26 | [56 empty] | > 800000
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI CAMBIO (IT1366081A01C01) | Rocca di Cambio | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42°14'16,369 "N -13°29'56,141" E | SI |  | SI | AQ/007790/23 | 2023-07-27 | 7,5 | [5 empty] | 2 | 6 | 21 |  |  |  | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,08 | 0,03 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 18 | 53 |  | 1,2 |  | 8,9 | 0,28 | 1,4 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | [8 empty] | - 11,19 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | Rocca di Mezzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°12'56.174''N 13°31'45.00''E | SI |  |  | AQ/007792/23 | 2023-07-27 | [6 empty] | 22 | 23 | 64 | [19 empty] | <0.03
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO CORCUMELLO (IT1366020A13C01) | Capistrello | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE 42°1'17,189" N -13°20'45,614 E | SI |  |  | AQ/007793/23 | 2023-07-27 | [6 empty] | 17 | 18 | 51 | [27 empty] | 16,3 |  |  | <10
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO VILLA SAN SEBASTIANO (IT1366099A11C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°1'56,029"N - 13°18'58,504"E |  | SI |  | AQ/007845/23 | 2023-07-31 | [56 empty] | 48000
DEPURATORE DI ROCCA DI BOTTE (IT1366080A01C01) | Rocca di Botte | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE 42°2'37,419 N -13°3'50,677"E |  | SI |  | AQ/007846/23 | 2023-07-31 | [56 empty] | 1500000
DEPURATORE DI ROCCA DI BOTTE (IT1366080A01C01) | Rocca di Botte | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE 42°2'37,419 N -13°3'50,677"E | SI |  |  | AQ/007913/23 | 2023-08-01 | [6 empty] | 48 | 32 | 89 | [27 empty] | 49,0 |  |  | <10
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO VILLA SAN SEBASTIANO (IT1366099A11C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°1'56,029"N - 13°18'58,504"E | SI |  |  | AQ/007917/23 | 2023-08-01 | [6 empty] | 10 | 12 | 38
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | Castelvecchio Subequo | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°08'04.65'' N 13°44'05.19'' E |  | SI |  | AQ/008553/23 | 2023-08-21 | [56 empty] | 2900
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | Castelvecchio Subequo | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°08'04.65'' N 13°44'05.19'' E | SI |  |  | AQ/008607/23 | 2023-08-22 | [6 empty] | 15 | 11 | 42 | [19 empty] | <0.03
DEPURATORE COMUNALE GIOIA-LECCE-ORTUCCHIO (IT1366064A01C01) | Ortucchio | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE COORDINATE 41°59'58,216"N- 13°37'59,507"E |  | SI |  | AQ/008869/23 | 2023-08-30 | [56 empty] | 5100
DEPURATORE COMUNALE GIOIA-LECCE-ORTUCCHIO (IT1366064A01C01) | Ortucchio | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE COORDINATE 41°59'58,216"N- 13°37'59,507"E | SI |  | SI | AQ/008870/23 | 2023-08-30 | 7,2 | [5 empty] | 10 | 9 | 27 |  |  |  | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 15 | 14 |  | 1,0 |  | 1,3 | 0,02 | 4,8 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | [8 empty] | 19,67 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE - 41°57'54'' N 13°31'25'' E |  | SI |  | AQ/008871/23 | 2023-08-30 | [56 empty] | > 800000
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE - 41°57'54'' N 13°31'25'' E | SI |  | SI | AQ/008872/23 | 2023-08-30 | 7,0 | [5 empty] | 113 | 55 | 175 |  |  |  | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,13 | 0,03 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 14 | 46 |  | 2,0 |  | 20,3 | 0,04 | 0,4 |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 | 0,7 | 4,0 | 4,9 | [8 empty] | 69,14 | 15,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'23.747'' N 13°26'20.671'' E |  | SI |  | AQ/009470/23 | 2023-09-13 | [56 empty] | 48000
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'23.747'' N 13°26'20.671'' E | SI |  |  | AQ/009531/23 | 2023-09-13 | [6 empty] | 25 | 19 | 63 | [19 empty] | <0.03
DEPURATORE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO (IT1366013A011C01) | Cagnano Amiterno | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°27'46.8'' N 13°14'06.3'' E | SI |  |  | AQ/009533/23 | 2023-09-14 | [6 empty] | 34 | 6 | 21 | [19 empty] | <0.03
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | San Demetrio ne' Vestini | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°17'33.18'' N 13°32'14.76'' E | SI |  | SI | AQ/009754/23 | 2023-09-20 | 6,8 | [5 empty] | 35 | 23 | 77 |  |  |  | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,11 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | 0,02 |  |  |  | 0,07 |  | <0.03 |  |  | 24 | 51 |  | 2,3 |  | 3,4 | 1,68 | 21,9 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 1,3 | [8 empty] | 5,91 | 10,00
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | San Demetrio ne' Vestini | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°17'33.18'' N 13°32'14.76'' E |  | SI |  | AQ/009755/23 | 2023-09-20 | [56 empty] | 130
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | Fossa | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E | SI |  | SI | AQ/009760/23 | 2023-09-20 | 7,0 | [5 empty] | 12 | 5 | 18 |  |  |  | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,05 |  | <0.03 |  |  | 18 | 42 |  | 2,3 |  | <0.1 | 0,03 | 15,4 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | 0,2 | <0.2 | 0,7 | 0,9 | [8 empty] | -3,94 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | Fossa | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E |  | SI |  | AQ/009761/23 | 2023-09-20 | [56 empty] | 90
DEPURATORE COMUNALE DI MOLINA ATERNO "LA NOCE" (IT1366055A10C01) | Molina Aterno | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°8'51.58248''N 13°43'56.46216''E | SI |  |  | AQ/009933/23 | 2023-09-25 | [6 empty] | 25 | 80 | 308
DEPURATORE COMUNALE GAGLIANO ATERNO (IT1366045A10C01) | Gagliano Aterno | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE COORDINATE ( 42°7'18.860"N- 13°42'26.389"E | SI |  |  | AQ/010001/23 | 2023-09-26 | [6 empty] | 6 | <2 | <10