## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | CHIETI | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa Giovanna Mancinelli | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | I semestre anno 2019 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Perossidi (mg/L)
DEPURATORE COMUNALE LOC. PIANE | ARCHI | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depuratore com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002544/2019 | 2019-05-22 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 6 | 4 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.3 | -- | 0.6 | -- | 0.06 | 0.02 | 13.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.14 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6400 | 14 | 30 | 0.44
IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE FRONTINO | BUCCHIANICO | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | -- | istantaneo | -- | PE/ 002081/2019 | 2019-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | -- | -- | --
IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE LOC. COLLE MARCONE | BUCCHIANICO | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | -- | istantaneo | -- | PE/ 002082/2019 | 2019-04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | -- | -- | --
IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE FRONTINO | BUCCHIANICO | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002083/2019 | 2019-04-17 | -- | -- | -- | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 5 | 4 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE LOC. COLLE MARCONE | BUCCHIANICO | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002084/2019 | 2019-04-17 | -- | -- | -- | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 3 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
IMPIANTO DEPURAZIONE COM.LE LOC. COLLE S.ANTONIO | BUCCHIANICO | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore Fosso Valige | temporizzato (24h) | istantaneo | -- | PE/ 003253/2019 | 2019-06-25 | -- | -- | -- | Campione leggermente torbido, incolore ed odore fecale | -- | -- | 22 | 80 | 224 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 340 | -- | -- | --
DEPURATORE COM.LE LOC. COLLE SPACCATO | BUCCHIANICO | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto ispezione in uscita immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore Fiume Foro | temporizzato (24h) | istantaneo | -- | PE/ 003255/2019 | 2019-06-25 | -- | -- | -- | Campione incolore, ed odore fecale | -- | -- | 5 | 22 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | -- | -- | --
IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE LOC. BUON CONSIGLIO | CHIETI | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita Impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001545/2019 | 2019-04-02 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 13 | 8 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 37.1 | -- | 2.2 | -- | 22 | 0.04 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000 | 23 | 0 | <0.03
Impianto di depurazione comunale VALLE PARA | CHIETI | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore - Fiume Alento | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001546/2019 | 2019-04-02 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 12 | 6 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 38.6 | -- | 0.7 | -- | 15 | 0.05 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 28 | 0 | <0.03
IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE LOC. FORO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 000990/2019 | 2019-02-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | -- | -- | 2.84
Depuratore com.le loc. Pretaro | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | -- | PE/ 000991/2019 | 2019-02-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | 0.28
IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE LOC. FORO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | -- | temporizzato 24h | PE/ 000992/2019 | 2019-02-28 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 3 | 4 | 11 | -- | -- | <0.03 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | <0.010 | 0.01 | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.010 | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | 0.7 | -- | 0.08 | 0.07 | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.15 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 0 | --
Depuratore com.le loc. Pretaro | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | -- | temporizzato 24h | PE/ 000993/2019 | 2019-02-27 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore, leggermente terbido ed inodore | -- | Assenti | 5 | 10 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.051 | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.005 | -- | -- | -- | <0.010 | -- | -- | -- | -- | 631 | 341 | -- | 1.6 | -- | 4.6 | 0.28 | 4.2 | -- | -- | 0.072 | -- | -- | -- | <0.2 | 0.4 | 0.79 | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE SANTA CROCE | LANCIANO | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO D'ISPEZIONE IN USCITA IMPIANTO IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLO SVERSAMENTO NEL CORPO RECETTORE FOSSO SPIRITO SANTO- FIUME FELTRINO | istantaneo | istantaneo | -- | PE/ 001446/2019 | 2019-03-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | -- | -- | 0.32
DEPURATORE COMUNALE SANTA CROCE | LANCIANO | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO D'ISPEZIONE IN USCITA IMPIANTO IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLO SVERSAMENTO NEL CORPO RECETTORE FOSSO SPIRITO SANTO- FIUME FELTRINO | temporizzato (24h) | -- | temporizzato 24h | PE/ 001447/2019 | 2019-03-26 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 4 | <2 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.005 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 37.2 | -- | 10 | -- | <0.02 | 0.02 | 10.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.17 | <0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 0 | --
IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE LOC. SALETTI | PAGLIETA | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO IN USCITA IMPIANTO IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLO SVERSAMENTO NEL CORPO RECETTORE | istantaneo | istantaneo | -- | PE/ 002572/2019 | 2019-05-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | <0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | 10 | -- | -- | <0.03
IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE LOC. SALETTI | PAGLIETA | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO IN USCITA IMPIANTO IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLO SVERSAMENTO NEL CORPO RECETTORE | temporizzato (24h) | -- | temporizzato 24h | PE/ 002573/2019 | 2019-05-23 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | Assenti | 5 | 4 | 17 | 0.07 | -- | <0.03 | 0.35 | 0.71 | <0.001 | <0.01 | <0.01 | 0.096 | 0.018 | <0.0001 | 0.17 | <0.05 | 0.008 | <0.020 | <0.020 | -- | 0.07 | <0.01 | -- | <0.1 | <0.1 | 94 | 162 | 1.2 | 2.5 | -- | 0.02 | 0.15 | 9.7 | -- | -- | 0.078 | <0.05 | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.21 | < 0,3 | <0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | -- | -- | 3 | 5 | --
IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE LOC. SALETTI | PAGLIETA | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO IN USCITA IMPIANTO IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLO SVERSAMENTO NEL CORPO RECETTORE | temporizzato (24h) | -- | temporizzato 24h | PE/ 002818/2019 | 2019-06-04 | 7.9 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore, inodore e presenza di raro sedimento | -- | -- | 10 | 6 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 192 | -- | 3.3 | 11 | 0.07 | 0.09 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | 30 | --
DEPURATORE COMUNALE LOC. SCOSSE | PERANO | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE IN USCITA IMPIANTO DI DEPURAZIONE IMMADIATAMENTE PRIMA DELLO SVERSAMENTO NEL CORPO RECETTORE FOSSO ACQUA CHIARA FIUME SANGRO | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002574/2019 | 2019-05-23 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione leggermente torbido, incolore ed inodore | -- | -- | 15 | 20 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.006 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.9 | -- | 3.7 | -- | 12 | 1.16 | 11.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 11 | 0 | 0.52
DEPURATORE COMUNALE LOC. LUCINA | RAPINO | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | USCITA IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE LOC.LUCINA DI RAPINO, IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLO SVERSAMENTO NEL CORPO RECETTORE-FIUME FORO | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000675/2019 | 2019-02-07 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 3 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.3 | -- | <0.5 | -- | 0.79 | 0.11 | 1.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.22 | < 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34000 | 4 | 0 | 0.29
DEPURATORE COMUNALE LOC. CAPOLUOGO GIARDINO | RIPA TEATINA | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione uscita impianto depurazione comunale immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | -- | istantaneo | -- | PE/ 003107/2019 | 2019-06-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE LOC. CAPOLUOGO GIARDINO | RIPA TEATINA | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione uscita impianto depurazione comunale immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | -- | temporizzato 24h | PE/ 003108/2019 | 2019-06-12 | -- | -- | -- | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 3 | 4 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11
DEPURATORE COMUNALE LOCALITA' ALENTO | ROCCAMONTEPIANO | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE IN USCITA IMPIANTO IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLO SVERSAMENTO NEL FIUME ALENTO | istantaneo | istantaneo | -- | PE/ 000674/2019 | 2019-02-07 | 8.1 | -- | -- | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 4 | 6 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000 | -- | -- | --
Depuratore Com.le loc. Fontechiaro Da Capo | SAN GIOVANNI TEATINO | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto ispezione in uscita impinato immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore fosso Fontechiaro affluente del fiume Alento | istantaneo | -- | -- | PE/ 000969/2019 | 2019-02-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 12 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Impianto depurazione comunale loc. Campotrino | SAN MARTINO SULLA MARRUCINA | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediatamente prinma dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003238/2019 | 2019-06-24 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 8 | 6 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.009 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 118 | -- | 3.5 | -- | 0.08 | 0.03 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.6 | 0.25 | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 440 | 33 | 0 | 1.3
Depuratore comunale loc. S. Giovanni | TORNARECCIO | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore fosso Piano della Vigna - Fiume Sinello | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002688/2019 | 2019-05-29 | 8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore, inodore con presenza di raro sedimento | -- | -- | 5 | 4 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 38.5 | -- | 0.4 | -- | 2.3 | 0.07 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210000 | 41 | 0 | <0.03
Depuratore comunale loc. Cermegna | TORNARECCIO | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE IN USCITA IMPIANTO DI DEPURAZIONE, IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLO SVERSAMENTO NEL CORPO RECETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002689/2019 | 2019-05-29 | 7.9 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione leggermente torbido, incolore, inodore e presenza di raro sedimento | -- | -- | 7 | 8 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.4 | -- | 1 | -- | 1.1 | 0.05 | <0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.77 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 420000 | 36 | 0 | --
Depuratore comunale loc. Fonte Titta | TORNARECCIO | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto i ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore Fiume Osento | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002690/2019 | 2019-05-29 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione leggermente torbido, incolore, odore fecale e presenza di raro sedimento | -- | -- | 15 | 12 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.015 | -- | -- | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.8 | -- | 0.6 | -- | 3.3 | 0.09 | 1.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.3 | 0.97 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3100 | 8 | 5 | <0.03
DEPURATORE COMUNALE LOC.ALENTO TORREMONTANARA ALENTO | TORREVECCHIA TEATINA | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore. Fiume Alento | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 003109/2019 | 2019-06-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | 15 | -- | -- | 0.42
DEPURATORE COMUNALE LOC.ALENTO TORREMONTANARA ALENTO | TORREVECCHIA TEATINA | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore. Fiume Alento | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 003110/2019 | 2019-06-12 | 7.9 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | Assenti | 4 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | 17.1 | 8.9 | 0.1 | <0.5 | -- | 0.48 | 0.23 | 1.1 | - | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.09 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 0 | --
DEPURATORE COM.LE VALLE INFERNO | TORREVECCHIA TEATINA | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto ispezione uscita depuratore com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | -- | istantaneo | - | PE/ 003111/2019 | 2019-06-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | -- | -- | --
DEPURATORE COM.LE VALLE INFERNO | TORREVECCHIA TEATINA | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto ispezione uscita depuratore com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | -- | temporizzato 24h | PE/ 003112/2019 | 2019-06-12 | -- | -- | -- | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 6 | 12 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.SALIERA | TORRICELLA PELIGNA | Acque di scarico (Tab. 1+3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003237/2019 | 2019-06-24 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 2 | 10 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.5 | -- | 1.1 | -- | 4.4 | 0.47 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.4 | 1.46 | 1.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 36 | 0 | 3.86