## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | CHIETI | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa Giovanna Mancinelli | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | II trimestre 2016 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Perossidi (mg/L)
Depuratore comunale di ALANNO STAZIONE | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003799/2016 | 13.LUG.2016 | 7.4 |  | Non percettibile |  |  |  | 12 | 2 | 10.6 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 27 |  | 1.1 |  | 0.04 | 0.01 | 8.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.14 | <0.5 | [7 empty] | 590 | 21 | 15 | 3.11
Depuratore comunale di ALANNO STAZIONE | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005744/2016 | 11.OTT.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 12 | 6 | 20.6 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 34.7 |  | 1.4 |  | 0.13 | 0.03 | 13.4 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.17 | <0.5 | [7 empty] | 57000 | 33 | 0 | 1.86
Depuratore comunale di ALANNO STAZIONE | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007293/2016 | 28.DIC.2016 | 6.9 |  | Non percettibile |  |  |  | 10 | 18 | 81.1 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 44.6 |  | 0.9 |  | 0.6 | <0.01 | 6.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.34 | <0.5 | [7 empty] | 55 | 5 | 0 | 18
Depuratore comunale di ALANNO PETRICCA (IT1368002A10C01) | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004021/2016 | 21.LUG.2016 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 18 | 12 | 45.7 | [8 empty] | 0.37 |  |  | <0.05 |  | 0.011 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 12.7 |  | 1 |  | 6.7 | 0.1 | <0.1 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.44 | 0.8 | [7 empty] | 430000 | 6 | 0 | 0.23
Depuratore comunale di ALANNO PETRICCA (IT1368002A10C01) | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005746/2016 | 11.OTT.2016 | 7.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 34 | 20 | 65.2 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 12.9 |  | 1.4 |  | 6.2 | 0.07 | 14.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.3 | <0.5 | [7 empty] | 420000 | 31 | 0 | -
Depuratore comunale di ALANNO SANT'AGATA (IT1368002A01C02) | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005354/2016 | 21.SET.2016 | 6.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 29 | 40 | 134 | [8 empty] | 0.16 |  |  | <0.05 |  | 0.025 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 48.1 |  | 3 |  | 1.2 | 0.04 | 8.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.16 | <0.5 | [7 empty] | 10 | 100 | 100 | 24.5
Depuratore comunale di BOLOGNANO COLLE MORTO (IT1368003A14C01) | BOLOGNANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004789/2016 | 31.AGO.2016 | 6.9 |  | Non percettibile |  |  |  | 10 | 8 | 23.9 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.008 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 35.8 |  | 1 |  | <0.02 | 0.05 | 3.3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.08 | <0.5 | [7 empty] | 4200 | 22 | 13 | 0.4
Depuratore comunale di BOLOGNANO CAPOLUOGO | BOLOGNANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005417/2016 | 26.SET.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 6 | 20.7 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 6.8 |  | 5.1 |  | 3.2 | 0.06 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 0.4 | 0.84 | 1.5 | [7 empty] | 1900000 | 38 | 0 | 0.36
Depuratore comunale di BUSSI SUL TIRINO ALVENISIO (IT1368005A01C01) | BUSSI SUL TIRINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003798/2016 | 13.LUG.2016 | 7.7 |  | Non percettibile |  |  |  | 15 | 8 | 29.8 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 22 |  | 2.3 |  | 0.21 | 0.09 | 14.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.36 | <0.5 | [7 empty] | 130000 | 21 | 0 | 0.04
Depuratore comunale di BUSSI SUL TIRINO ALVENISIO (IT1368005A01C01) | BUSSI SUL TIRINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004672/2016 | 24.AGO.2016 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 4 | 13.5 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 21.9 |  | 1.3 |  | 0.36 | 0.12 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.26 | <0.5 | [7 empty] | 430000 | 14 | 0 | -
Depuratore comunale di CAPPELLE SUL TAVO TERRAROSSA (IT1368006A01C01) | CAPPELLE SUL TAVO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004582/2016 | 22.AGO.2016 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 3 | 6 | 22.7 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.006 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 43.5 |  | 1.5 |  | 0.12 | 0.1 | 10.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.23 | <0.5 | [7 empty] | <4 | 4 | 20 | 0.07
Depuratore comunale di CAPPELLE SUL TAVO TERRAROSSA (IT1368006A01C01) | CAPPELLE SUL TAVO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006180/2016 | 03.NOV.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 8 | 10 | 35.9 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.011 |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | 44.1 |  | 2.2 |  | 0.18 | 0.03 | 7.3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.16 | <0.5 | [7 empty] | <1 | 44 | 0 | 8
Depuratore comunale di CAPPELLE SUL TAVO TERRAROSSA (IT1368006A01C01) | CAPPELLE SUL TAVO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006701/2016 | 23.NOV.2016 | 7.6 |  | Non percettibile |  |  |  | 4 | 3 | 13.2 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 50.3 |  | 2 |  | <0.02 | 0.06 | 4.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.14 | <0.5 | [7 empty] | <4 | 14 | 0 | 0.11
Depuratore comunale di CARAMANICO TERME COSTA DELLE MONACHE (IT1368007A01C01) | CARAMANICO TERME | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 004022/2016 | 21.LUG.2016 | [56 empty] | 380 |  |  | 0.43
Depuratore comunale di CARAMANICO TERME COSTA DELLE MONACHE (IT1368007A01C01) | CARAMANICO TERME | Acque di scarico (Tab. 1 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | temporizzato 24h | PE/ 004023/2016 | 21.LUG.2016 | 6.9 |  | Non percettibile |  |  |  | 4 | 6 | 23.9 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 35.8 |  | 1.3 |  | 10.4 | 1.56 | <0.1 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.74 | 1.3 | [8 empty] | 4 | 0
Depuratore comunale di CARAMANICO TERME COSTA DELLE MONACHE (IT1368007A01C01) | CARAMANICO TERME | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005749/2016 | 11.OTT.2016 | 7.6 |  | Non percettibile |  |  |  | 19 | 10 | 29.9 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.002 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 28.6 |  | 1.2 |  | 8 | 0.7 | 0.6 | [6 empty] | 0.2 | 0.3 | 0.61 | 1.1 | [7 empty] | 2200000 | 26 | 7 | 0.26
Depuratore comunale di CARAMANICO TERME COSTA DELLE MONACHE (IT1368007A01C01) | CARAMANICO TERME | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007204/2016 | 20.DIC.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 9 | 12 | 43 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.007 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 25.9 |  | 1.4 |  | 1 | 0.22 | 4.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.27 | <0.5 | [7 empty] | 34 | 27 | 0 | 0.04
Depuratore comunale di CARPINETO DELLA NORA SAN BARTOLOMEO (IT1368008A11C01) | CARPINETO DELLA NORA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003610/2016 | 07.LUG.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 4 | 5 | 21.4 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 16 |  | 1.3 |  | 0.1 | 0.06 | 2.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.15 | <0.5 | [7 empty] | <4 | 11 | 5 | 0.13
Depuratore comunale di CARPINETO DELLA NORA SAN BARTOLOMEO (IT1368008A11C01) | CARPINETO DELLA NORA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004644/2016 | 23.AGO.2016 | 6.9 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 2 | <10 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.002 |  |  |  | <0.010 | [5 empty] | 24.9 |  | 0.8 |  | <0.02 | 0.05 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.3 | <0.5 | [7 empty] | 30 | 10 | 0 | 0.31
Depuratore comunale di CARPINETO DELLA NORA CAPOLUOGO | CARPINETO DELLA NORA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003611/2016 | 07.LUG.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 2 | 3 | 15.6 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 13 |  | 0.4 |  | 2.29 | 0.49 | 2.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.4 | <0.5 | [7 empty] | 590 | 23 | 0 | 0.14
Depuratore comunale di CARPINETO DELLA NORA CAPOLUOGO | CARPINETO DELLA NORA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004646/2016 | 23.AGO.2016 | 6.7 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 2 | 11.7 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 33.5 |  | 1.5 |  | 0.27 | 0.38 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.18 | <0.5 | [7 empty] | 54000 | 7 | 0 | 0.09
Depuratore comunale di CATIGNANO CAPOLUOGO PALUDI (IT1368010A10C01) | CATIGNANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004647/2016 | 23.AGO.2016 | 6.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 8 | 6 | 21 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.010 | [5 empty] | 48.4 |  | 1.6 |  | 0.52 | 0.08 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.27 | <0.5 | [7 empty] | 39 | 7 | 7 | 0.12
Depuratore comunale di CATIGNANO CAPOLUOGO PALUDI (IT1368010A10C01) | CATIGNANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005356/2016 | 21.SET.2016 | 6.4 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 8 | 27 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.002 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 26 |  | 1.8 |  | 0.02 | 0.08 | 1.3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.28 | <0.5 | [7 empty] | 270 | 24 | 0 | 0.26
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA BUCCERI (IT1368011A01C01) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004281/2016 | 03.AGO.2016 | 7.7 |  | Non percettibile |  |  |  | 4 | 5 | 15.2 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 28.7 |  | 0.4 |  | 8.9 | 0.02 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.07 | <0.5 | [7 empty] | 130000 | 10 | 0 | 0.06
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA BUCCERI (IT1368011A01C01) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004819/2016 | 01.SET.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 9 | 8 | 25.2 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 30.3 |  | 0.8 |  | 10.1 | 0.03 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.15 | <0.5 | [7 empty] | 82 | 17 | 20 | 0.49
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA BUCCERI (IT1368011A01C01) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006835/2016 | 29.NOV.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 12 | 6 | 21.3 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 19.9 |  | 0.3 |  | 3.1 | 0.01 | 0.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.12 | <0.5 | [7 empty] | 1100 | 27 | 0 | 0.14
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA PALUMBO (IT1368011A01C04) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004282/2016 | 03.AGO.2016 | 7.6 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 8 | 26.5 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.002 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 39.4 |  | 0.7 |  | 0.07 | 0.04 | 4.4 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.1 | <0.5 | [7 empty] | 10 | 10 | 0 | <0,03
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA PALUMBO (IT1368011A01C04) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006836/2016 | 29.NOV.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 4 | 16.5 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | 30.9 |  | 1.1 |  | 0.06 | 0.08 | 6.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.11 | <0.5 | [7 empty] | <1 | 19 | 0 | 0.13
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA FOSSO DEL LUPO (IT1368011A01C03) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004284/2016 | 03.AGO.2016 | 7.6 |  | Non percettibile |  |  |  | 5 | 8 | 25.7 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 42.5 |  | 1.3 |  | 17.6 | 0.03 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.15 | <0.5 | [7 empty] | 1000 | 23 | 0 | 0.27
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA FOSSO DEL LUPO (IT1368011A01C03) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006237/2016 | 07.NOV.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 5 | 4 | 14.6 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 27 |  | 0.6 |  | 2.6 | 0.04 | 0.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.18 | <0.5 | [7 empty] | <1 | 28 | 0 | 0.22
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA FOSSO DEL LUPO (IT1368011A01C03) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006838/2016 | 29.NOV.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 5 | 2 | 15.9 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 29.6 |  | 0.6 |  | 1.3 | 0.15 | 2.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.11 | <0.5 | [7 empty] | 40 | 30 | 0 | 1.94
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA VENTIGNANO (IT1368011A01C02) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004283/2016 | 03.AGO.2016 | 7.6 |  | Non percettibile |  |  |  | 9 | 8 | 29.5 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 59.7 |  | 3.1 |  | 1.34 | 0.28 | 3.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.12 | <0.5 | [7 empty] | 10 | 12 | 0 | 0.17
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA VENTIGNANO (IT1368011A01C02) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006236/2016 | 07.NOV.2016 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 5 | 10 | 37.3 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.005 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 47.3 |  | 3.2 |  | 4.9 | 0.15 | 3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.56 | 0.6 | [7 empty] | <1 | 38 | 0 | 1.18
Depuratore comunale di CEPAGATTI-PIANELLA VENTIGNANO (IT1368011A01C02) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006837/2016 | 29.NOV.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 9 | 8 | 28.5 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.013 |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | 42.4 |  | 2.5 |  | 0.25 | 0.2 | 15.8 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.22 | <0.5 | [7 empty] | <4 | 34 | 15 | 0.64
Depuratore comunale di CEPAGATTI RAPATTONI SUPERIORE (fossa Imhoff) | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007242/2016 | 21.DIC.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 162 | 200 | 395 | [8 empty] | 0.28 |  |  | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.09 | [5 empty] | 55.8 |  | 6.7 |  | 52 | 0.1 | <0.1 | [6 empty] | 0.6 | 0.5 | 5.9 | 7 | [7 empty] | 53000000 | 68 | 5
Depuratore comunale di CIVITAQUANA PIANO SCARPARA CAPOLUOGO (IT1368013A13C01) | CIVITAQUANA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004645/2016 | 23.AGO.2016 | 6.8 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 4 | 12 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.013 |  |  |  | 0.07 | [5 empty] | 51.2 |  | 4.4 |  | 0.31 | 0.09 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.29 | <0.5 | [7 empty] | 31000 | 3 | 0 | 0.29
Depuratore comunale di CIVITAQUANA PIANO SCARPARA CAPOLUOGO (IT1368013A13C01) | CIVITAQUANA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005357/2016 | 21.SET.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 5 | 4 | 17.9 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.009 | 0.022 |  |  | 0.04 | [5 empty] | 39.2 |  | 2.2 |  | 0.2 | 0.08 | 6.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | <0.05 | <0.5 | [7 empty] | 3400 | 4 | 0 | -
Depuratore comunale di CIVITELLA CASANOVA FOSSO TAMBURO | CIVITELLA CASANOVA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003915/2016 | 19.LUG.2016 | 7.6 |  | Non percettibile |  |  |  | 2 | 3 | 11.5 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 17.8 |  | 0.7 |  | 4 | 0.37 | 1.5 | [6 empty] | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.9 | [7 empty] | 24000 | 63 | 0 | <0,03
Depuratore comunale di CIVITELLA CASANOVA FOSSO TAMBURO | CIVITELLA CASANOVA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006027/2016 | 25.OTT.2016 | 7.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 2 | 12 | 49.5 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.008 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 25.5 |  | 1.7 |  | 15 | 0.18 | 0.6 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 2 | [7 empty] | 100000 | 13 | 0 | 0.42
Depuratore comunale di CIVITELLA CASANOVA VALLONE | CIVITELLA CASANOVA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003916/2016 | 19.LUG.2016 | 7.8 |  | Non percettibile |  |  |  | 2 | 5 | 20.3 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 35.8 |  | 0.7 |  | 5.8 | 0.49 | 0.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.27 | <0.5 | [7 empty] | 130000 | 61 | 0 | <0,03
Depuratore comunale di COLLECORVINO CONGIUNTI (IT1368015A11C01) | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005498/2016 | 28.SET.2016 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 12 | 8 | 31.1 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.009 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 25.1 |  | 2.1 |  | 5.4 | 0.46 | 2.5 | [6 empty] | 0.4 | <0.2 | 0.56 | 1 | [7 empty] | 19 | 23 | 0 | 0.12
Depuratore comunale di COLLECORVINO CASTELLUCCIO (IT1368015A01C01) | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005500/2016 | 28.SET.2016 | 6.7 |  | Non percettibile |  |  |  | 13 | 30 | 108 | [8 empty] | 0.15 |  |  | <0.05 |  | 0.009 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 39.6 |  | 3.2 |  | 15 | 0.45 | 2.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | [7 empty] | 10 | 20 | 0 | 0.56
Depuratore comunale di CUGNOLI ARCITELLI (IT1368044A13P01) | CUGNOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005355/2016 | 21.SET.2016 | 6.6 |  | Non percettibile |  |  |  | 15 | 12 | 46.4 | [8 empty] | 0.1 |  |  | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 38.4 |  | 1.5 |  | 3.1 | 0.01 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.44 | <0.5 | [7 empty] | 7 | 45 | 0 | 0.44
Depuratore comunale di FARINDOLA SAN QUIRICO CAPOLUOGO | FARINDOLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006030/2016 | 25.OTT.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 20 | 50 | 144 | [8 empty] | 0.11 |  |  | <0.05 |  | 0.009 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 36.1 |  | 2.6 |  | 22 | 0.05 | <0.1 | [6 empty] | 0.3 | 0.8 | 0.77 | 1.9 | [7 empty] | 22000000 | 8 | 93 | 0.88
Depuratore comunale di LETTOMANOPPELLO FOSSO GAUTERIO (IT1368020A01C02) | LETTOMANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005573/2016 | 03.OTT.2016 | 6.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 30 | 62 | 203 | [8 empty] | 0.13 |  |  | <0.05 |  | 0.012 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 44.4 |  | 3.4 |  | 27 | 0.07 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 0.2 | 0.75 | 1.2 | [7 empty] | <4 | 38 | 5 | 1.58
Depuratore comunale di LETTOMANOPPELLO FOSSO GAUTERIO (IT1368020A01C02) | LETTOMANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007201/2016 | 20.DIC.2016 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 21 | 50 | 172 | [8 empty] | 0.12 |  |  | <0.05 |  | 0.022 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 47.7 |  | 3.9 |  | 30 | 0.13 | 0.1 | [6 empty] | 0.7 | 0.8 | 1.23 | 2.8 | [7 empty] | 250 | 50 | 25 | 1.6
Depuratore comunale di LETTOMANOPPELLO SANTA LIBERATA (IT1368020A01C01) | LETTOMANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004333/2016 | 08.AGO.2016 | 6.8 |  | Non percettibile |  |  |  | 23 | 22 | 69.9 | [8 empty] | 0.13 |  |  | <0.05 |  | 0.01 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 33.1 |  | 1.7 |  | 4.9 | 0.54 | 1.8 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.28 | <0.5 | [7 empty] | 7700 | 27 | 7 | 0.49
Depuratore comunale di LETTOMANOPPELLO SANTA LIBERATA (IT1368020A01C01) | LETTOMANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007202/2016 | 20.DIC.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 15 | 23 | 74.7 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.005 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 31.4 |  | 1.2 |  | 3.6 | 0.07 | 3.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.33 | <0.5 | [7 empty] | <4 | 42 | 0 | 18.96
Depuratore comunale di LORETO APRUTINO CENTRO STORICO FONTICELLI (IT1368021A01C02) | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004583/2016 | 22.AGO.2016 | 6.8 |  | Non percettibile |  |  |  | 2 | 4 | 15.6 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 34.1 |  | 3.8 |  | 0.11 | 0.01 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.14 | <0.5 | [7 empty] | 15 | 2 | 0 | 0.24
Depuratore comunale di LORETO APRUTINO CENTRO STORICO FONTICELLI (IT1368021A01C02) | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006179/2016 | 03.NOV.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 14 | 12 | 39.4 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.008 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 29.7 |  | 1 |  | 1 | 0.13 | 3.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.34 | <0.5 | [7 empty] | 370 | 41 | 0 | 0.44
Depuratore comunale di LORETO APRUTINO CENTRO STORICO FONTICELLI (IT1368021A01C02) | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006703/2016 | 23.NOV.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 8 | 10 | 35.9 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 30.1 |  | 1.5 |  | 11 | 0.03 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.18 | <0.5 | [7 empty] | 22000 | 27 | 0 | 0.41
Depuratore comunale di LORETO APRUTINO PATERNO (CAPPUCCINI) (IT1368021A01C01) | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004584/2016 | 22.AGO.2016 | 6.8 |  | Non percettibile |  |  |  | 3 | 2 | 16.3 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 30.1 |  | 1.1 |  | 1.72 | 0.06 | 0.3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.17 | <0.5 | [7 empty] | 1000 | 3 | 0 | 0.12
Depuratore comunale di LORETO APRUTINO PATERNO (CAPPUCCINI) (IT1368021A01C01) | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006178/2016 | 03.NOV.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 6 | 23.8 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.008 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 26.5 |  | 1.4 |  | 1.8 | 0.14 | 1.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.23 | <0.5 | [7 empty] | 22 | 40 | 0 | 0.21
Depuratore comunale di LORETO APRUTINO PATERNO (CAPPUCCINI) (IT1368021A01C01) | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006702/2016 | 23.NOV.2016 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 4 | 3 | 17 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 25.5 |  | 0.6 |  | 0.22 | 0.1 | 1.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.08 | <0.5 | [7 empty] | 27 | 29 | 7 | 0.15
Depuratore comunale di LORETO APRUTINO ZONA ARTIGIANALE | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005659/2016 | 05.OTT.2016 | 5.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 25 | 80 | 232 | [8 empty] | 0.72 |  |  | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 660 |  | 5.6 |  | 1.6 | 0.06 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | <0.2 | 0.58 | 0.9 | [7 empty] | 1000 | 94 | 0 | 0.27
Depuratore comunale di MANOPPELLO PIANO DELLA STAZZA (IT1368022A01C01) | MANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004332/2016 | 08.AGO.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 12 | 10 | 31 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.005 |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | 45.7 |  | 2.4 |  | 5.8 | 0.51 | 7.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.43 | <0.5 | [7 empty] | 410000 | 14 | 0 | 0.28
Depuratore comunale di MANOPPELLO PIANO DELLA STAZZA (IT1368022A01C01) | MANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005943/2016 | 19.OTT.2016 | 6.9 |  | Non percettibile |  |  |  | 10 | 30 | 70.8 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 40.9 |  | 1 |  | 7 | 0.12 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.27 | <0.5 | [7 empty] | 25 | 6 | 0 | 0.11
Depuratore comunale di MONTEBELLO DI BERTONA MIRABELLO (IT1368023A11P01) | MONTEBELLO DI BERTONA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003914/2016 | 19.LUG.2016 | 7.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 3 | 15 | 57.7 | [8 empty] | 0.19 | 0.11 |  | <0.05 |  | 0.006 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 32.1 |  | 3.4 |  | 8.9 | 0.15 | 1.7 | [6 empty] | <0.2 | 0.3 | 0.68 | 1 | [7 empty] | 1800000 | 64 | 0 | 0.5
Depuratore comunale di MONTEBELLO DI BERTONA MIRABELLO (IT1368023A11P01) | MONTEBELLO DI BERTONA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006028/2016 | 25.OTT.2016 | 7.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 12 | 47.7 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.006 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 43.2 |  | 3.2 |  | 2.6 | 0.78 | 13 | [6 empty] | 0.3 | <0.2 | 0.52 | 0.8 | [7 empty] | 170000 | 10 | 0 | 0.31
Depuratore comunale di MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 003612/2016 | 07.LUG.2016 | [56 empty] | 230 |  |  | 0.06
Depuratore comunale di MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 1 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | temporizzato 24h | PE/ 003613/2016 | 07.LUG.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 10 | 42.7 | [8 empty] | 0.14 |  |  | <0.05 |  | 0.031 |  |  |  | 0.39 | [5 empty] | 194 |  | 1.6 |  | 17.4 | 0.09 | 1.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.26 | <0.5 | [8 empty] | 10 | 0
Depuratore comunale di MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005854/2016 | 17.OTT.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 23 | 9 | 29.6 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 71.4 |  | 0.7 |  | 1.2 | 0.2 | 7.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.28 | <0.5 | [7 empty] | 520 | 19 | 0 | 0.26
Depuratore comunale MONTESILVANO VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004334/2016 | 08.AGO.2016 | 6.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 8 | 6 | 22.3 | [8 empty] | 0.13 |  |  | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 20.1 |  | 0.9 |  | 8.7 | 0.11 | 4.6 | [6 empty] | 0.2 | <0.2 | 0.39 | 0.6 | [7 empty] | 1400 | 22 | 0 | 0.27
Depuratore comunale MONTESILVANO VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004821/2016 | 01.SET.2016 | 6.8 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 10 | 30.3 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | 180 |  | 0.9 |  | 12.6 | 0.08 | 2.8 | [6 empty] | <0.2 | 0.2 | 0.23 | <0.5 | [7 empty] | 86 | 49 | 7 | 0.37
Depuratore comunale MONTESILVANO VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004929/2016 | 06.SET.2016 | 6.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 18 | 12 | 38.1 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 109 |  | 0.8 |  | 5.5 | 0.13 | 3.5 | [6 empty] | 0.3 | <0.2 | 0.77 | 1.1 | [7 empty] | 730 | 37 | 0 | 0.23
Depuratore comunale MONTESILVANO VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005996/2016 | 24.OTT.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 5 | 7 | 24.3 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.07 | [5 empty] | 97.3 |  | 1 |  | 1.9 | 0.25 | 2.6 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.32 | <0.5 | [7 empty] | 2000 | 5 | 0 | 0.34
Depuratore comunale MONTESILVANO VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006338/2016 | 09.NOV.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 8 | 6 | 21.2 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 148 |  | 0.7 |  | 2 | 0.23 | 5.6 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.22 | <0.5 | [7 empty] | 270 | 10 | 0 | 0.1
Depuratore comunale MONTESILVANO VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006700/2016 | 23.NOV.2016 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 9 | 9 | 30.1 | [8 empty] | 0.12 |  |  | <0.05 |  | 0.008 |  |  |  | 0.07 | [5 empty] | 85 |  | 2 |  | 3.5 | 0.29 | 7.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.29 | <0.5 | [7 empty] | 110000 | 33 | 0 | 0.92
Depuratore comunale MONTESILVANO VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007175/2016 | 15.DIC.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 6 | 25.2 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 82.4 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.18 | 8.6 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.19 | <0.5 | [7 empty] | 1800 | 2 | 15 | 0.13
Depuratore comunale di MOSCUFO BIVIO CASONE (IT1368025A10C01) | MOSCUFO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004820/2016 | 01.SET.2016 | 6.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 28 | 70 | 211 | [8 empty] | 0.18 |  |  | <0.05 |  | 0.007 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 45.5 |  | 2.8 |  | 25.7 | 0.06 | <0.1 | [6 empty] | 0.3 | 0.7 | 4.9 | 5.9 | [7 empty] | 270000 | 89 | 20 | 1.37
Depuratore comunale di MOSCUFO BIVIO CASONE (IT1368025A10C01) | MOSCUFO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005499/2016 | 28.SET.2016 | 6.7 |  | Non percettibile |  |  |  | 15 | 32 | 107 | [8 empty] | 0.18 |  |  | <0.05 |  | 0.009 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 31.3 |  | 1.5 |  | 17 | 0.04 | <0.1 | [6 empty] | 0.6 | 0.4 | 2.02 | 3 | [7 empty] | 110 | 26 | 0 | 1.05
Depuratore comunale di PENNE NORTOLI (IT1368027A01C01) | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004585/2016 | 22.AGO.2016 | 6.8 |  | Non percettibile |  |  |  | 3 | 2 | <10 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 44.3 |  | 1.3 |  | 1.42 | 0.05 | 1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.12 | <0.5 | [7 empty] | 1600 | 2 | 0 | 0.05
Depuratore comunale di PENNE NORTOLI (IT1368027A01C01) | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006181/2016 | 03.NOV.2016 | 7.4 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 6 | 20.6 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 48.6 |  | 1.6 |  | 3.4 | 0.05 | 0.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.11 | <0.5 | [7 empty] | 20 | 40 | 0 | 3.08
Depuratore comunale di PENNE PLANOIANNI (IT1368027A01C02) | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005660/2016 | 05.OTT.2016 | 6.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 32 | 60 | 201 | [8 empty] | 0.19 |  |  | <0.05 |  | 0.013 |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | 48.5 |  | 5.7 |  | 0.04 | 1.76 | 8.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.34 | <0.5 | [7 empty] | 100 | 6 | 0 | 0.46
Depuratore comunale di PENNE PONTE SANT'ANTONIO | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006029/2016 | 25.OTT.2016 | 6.9 |  | Non percettibile |  |  |  | 10 | 96 | 272 | [8 empty] | 0.24 |  |  | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | 81.5 |  | 4.7 |  | 1.8 | 0.07 | 0.2 | [6 empty] | 0.4 | 1.2 | 5.6 | 7.2 | [7 empty] | 3000000 | 67 | 73 | 3.42
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 003614/2016 | 07.LUG.2016 | [37 empty] | 0.19 | [18 empty] | 2900 |  |  | <0,03
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 1 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | temporizzato 24h | PE/ 003615/2016 | 07.LUG.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 2 | 3 | 12.6 | [8 empty] | 0.2 |  |  | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 92 |  | 1.6 |  | 2.7 | 0.43 | 3.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.22 | <0.5 | [8 empty] | 7 | 0
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004335/2016 | 08.AGO.2016 | 6.8 |  | Non percettibile |  |  |  | 15 | 12 | 37.4 | [8 empty] | 0.12 |  |  | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 70.6 |  | 2.5 |  | 5.7 | 0.08 | 0.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.18 | <0.5 | [7 empty] | 10000 | 24 | 0 | 0.25
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004822/2016 | 01.SET.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 12 | 35.6 | [8 empty] | 0.09 |  |  | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 71.8 |  | 2.2 |  | 3.5 | 0.13 | 2.4 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.14 | <0.5 | [7 empty] | 690 | 36 | 33 | 0.2
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004928/2016 | 06.SET.2016 | 6.7 |  | Non percettibile |  |  |  | 28 | 22 | 79.7 | [8 empty] | 0.12 |  |  | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 73.7 |  | 2.4 |  | 5.1 | 0.07 | <0.3 | [6 empty] | 0.4 | 0.3 | 0.69 | 1.4 | [7 empty] | 610 | 52 | 5 | .40
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 004945/2016 | 07.SET.2016 | [56 empty] | 470 |  |  | 0.18
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 1 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | temporizzato 24h | PE/ 004946/2016 | 07.SET.2016 | 6.6 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 12 | 40.4 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.005 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 57.7 |  | 1.4 |  | 2.8 | 0.21 | 1.9 | [6 empty] | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | [8 empty] | 23 | 0
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 1 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | - | PE/ 005347/2016 | 21.SET.2016 | [6 empty] | 5 | 6 | 22.7 | [25 empty] | 1.8 | 6
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005855/2016 | 17.OTT.2016 | 7.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 20 | 10 | 30.8 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 70 |  | 1.1 |  | 3 | 0.23 | 2.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.25 | <0.5 | [7 empty] | 1100 | 21 | 13 | 0.21
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005997/2016 | 24.OTT.2016 | 7.4 |  | Non percettibile |  |  |  | 5 | 7 | 27.1 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 108 |  | 1.4 |  | 4.1 | 0.26 | 1.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.3 | <0.5 | [7 empty] | 510 | 3 | 0 | 0.32
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006339/2016 | 09.NOV.2016 | 7.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 8 | 28.7 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 156 |  | 1.6 |  | 3.6 | 0.23 | 2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.19 | <0.5 | [7 empty] | 150 | 11 | 0 | 0.1
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007174/2016 | 15.DIC.2016 | 7.4 |  | Non percettibile |  |  |  | 5 | 8 | 29.4 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 73.3 |  | 1.3 |  | 2.4 | 0.36 | 3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.19 | <0.5 | [7 empty] | 32 | 10 | 0 | 0.36
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 1 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | - | PE/ 007200/2016 | 20.DIC.2016 | [6 empty] | 5 | 4 | 18.6 | [25 empty] | 1 | 8
Depuratore comunale di PIANELLA CAPOLUOGO FONTE GALLO (IT1368030A01C01) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005208/2016 | 15.SET.2016 | 6.8 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 5 | 15.1 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 47.9 |  | 3.1 |  | 0.03 | 0.12 | 11.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.26 | <0.5 | [7 empty] | 550 | 16 | 0 | 0.31
Depuratore comunale di PIANELLA CAPOLUOGO FONTE GALLO (IT1368030A01C01) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007176/2016 | 15.DIC.2016 | 7.4 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 6 | 21.9 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | 64.8 |  | 2.9 |  | <0.02 | 0.04 | 8.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.16 | <0.5 | [7 empty] | <4 | 9 | 5 | 0.11
Depuratore comunale di PIANELLA FONTANOLI (IT1368030A01C03) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005210/2016 | 15.SET.2016 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 12 | 10 | 30.3 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 49.9 |  | 2.6 |  | 5.4 | 0.07 | 0.4 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.2 | <0.5 | [7 empty] | 65000 | 26 | 0 | -
Depuratore comunale di PIANELLA QUERCIA DELL'OMPISO SAN MARTINO (IT1368030A01C02) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005211/2016 | 15.SET.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 10 | 12 | 41.1 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 82.7 |  | 1 |  | 4.6 | 0.05 | <0.3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.28 | <0.5 | [7 empty] | 680 | 28 | 5 | 0.3
Depuratore comunale di PIANELLA CASTELLANA (IT1368011A01C05) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005213/2016 | 15.SET.2016 | 6.7 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 6 | 19.6 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 29.6 |  | 2.7 |  | 0.18 | 0.11 | 11.4 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.22 | <0.5 | [7 empty] | 40 | 19 | 0 | 0.47
Depuratore comunale di PIANELLA CASTELLANA (IT1368011A01C05) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007177/2016 | 15.DIC.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 8 | 10 | 37.8 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 43.5 |  | 2.2 |  | 21 | 0.02 | <0.1 | [6 empty] | 0.2 | <0.2 | 0.25 | <0.5 | [7 empty] | 25 | 9 | 0 | 0.34
Depuratore comunale di POPOLI DE CONTRE (IT1368033A01C01) | POPOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 004017/2016 | 21.LUG.2016 | [56 empty] | 300000 |  |  | <0,03
Depuratore comunale di POPOLI DE CONTRE (IT1368033A01C01) | POPOLI | Acque di scarico (Tab. 1 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | temporizzato 24h | PE/ 004018/2016 | 21.LUG.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 3 | <10 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 10.7 |  | 0.2 |  | 2.06 | 0.14 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.19 | <0.5 | [8 empty] | 10 | 0
Depuratore comunale di POPOLI DE CONTRE (IT1368033A01C01) | POPOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005942/2016 | 19.OTT.2016 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 8 | 10 | 38.7 | [8 empty] | 0.11 |  |  | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 14.3 |  | 1.4 |  | 4.8 | 0.03 | <0.1 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.73 | 1.1 | [7 empty] | 410 | 50 | 0 | 0.15
Depuratore comunale di ROCCAMORICE BELVEDERE | ROCCAMORICE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005415/2016 | 26.SET.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 12 | 22 | 86.3 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.007 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 30.9 |  | 2.1 |  | 8 | 0.9 | 4.9 | [6 empty] | 0.2 | <0.2 | 0.4 | 0.6 | [7 empty] | 32000 | 25 | 10 | 0.52
Depuratore comunale di ROCCAMORICE BELVEDERE | ROCCAMORICE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007203/2016 | 20.DIC.2016 | 6.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 2 | 22 | 75.2 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.007 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 40.4 |  | 1.4 |  | 0.8 | 0.1 | 10.8 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.38 | <0.5 | [7 empty] | <1 | 81 | 0 | 4.65
Depuratore comunale di SALLE | SALLE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 005416/2016 | 26.SET.2016 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 30 | 38 | 94.7 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.005 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 33.8 |  | 2.2 |  | 27 | 0.04 | <0.1 | [6 empty] | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 2.9 | [7 empty] | 10000000 |  |  | 1.29
Depuratore Comunale di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE CAPOLUOGO PRAZIANO (IT1368038A01C01) | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005572/2016 | 03.OTT.2016 | 6.9 |  | Non percettibile |  |  |  | 20 | 34 | 105 | [8 empty] | 0.2 |  |  | <0.05 |  | 0.005 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 36.7 |  | 2.7 |  | 30 | 0.03 | 0.1 | [6 empty] | 0.3 | 0.2 | 0.82 | 1.3 | [7 empty] | 100000 | 36 | 5 | 0.86
Depuratore comunale di SCAFA CAPOLUOGO STRADA PROV. PER ALANNO (IT1368039A01C01) | SCAFA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 004019/2016 | 21.LUG.2016 | [56 empty] | 170 |  |  | <0,03
Depuratore comunale di SCAFA CAPOLUOGO STRADA PROV. PER ALANNO (IT1368039A01C01) | SCAFA | Acque di scarico (Tab. 1 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | temporizzato 24h | PE/ 004020/2016 | 21.LUG.2016 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 5 | <2 | <10 | [8 empty] | 0.13 |  |  | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 23.3 |  | 0.5 |  | 0.98 | 0.14 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.16 | <0.5 | [8 empty] | 23 | 0
Depuratore comunale di SCAFA CAPOLUOGO STRADA PROV. PER ALANNO (IT1368039A01C01) | SCAFA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005743/2016 | 11.OTT.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 13 | 15 | 48.7 | [8 empty] | 0.1 |  |  | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 39.9 |  | 0.2 |  | 23 | 0.02 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.44 | <0.5 | [7 empty] | 150 | 29 | 0 | 0.39
Depuratore comunale di SCAFA CAPOLUOGO STRADA PROV. PER ALANNO (IT1368039A01C01) | SCAFA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007292/2016 | 28.DIC.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 4 | 20 | 142 | [8 empty] | 0.12 |  |  | <0.05 |  | 0.01 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 38.4 |  | 1.6 |  | 20 | <0.01 | 0.2 | [6 empty] | 0.5 | 0.6 | 4.5 | 5.6 | [7 empty] | 10000 | 14 | 5 | 0.89
Depuratore comunale SERRAMONACESCA S.PIETRO (IT1368040A10C01) | SERRAMONACESCA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005574/2016 | 03.OTT.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 8 | 22.2 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 22.5 |  | 0.9 |  | 0.31 | 0.09 | 4.8 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.2 | <0.5 | [7 empty] | <1 | 3 | 5 | <0,03
Depuratore comunale di TORRE DE' PASSERI CAPOLUOGO STRADA PROV. PER ALANNO (IT1368043A01C01) | TORRE DE' PASSERI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003797/2016 | 13.LUG.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 2 | 3 | 14.6 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 34 |  | 1.9 |  | 0.11 | 0.08 | 12 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.22 | <0.5 | [7 empty] | 12 | 27 | 0 | 0.2
Depuratore comunale di TORRE DE' PASSERI CAPOLUOGO STRADA PROV. PER ALANNO (IT1368043A01C01) | TORRE DE' PASSERI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004673/2016 | 24.AGO.2016 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 5 | 16.1 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 23.4 |  | 1.9 |  | 0.12 | 0.08 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.13 | <0.5 | [7 empty] | 10 | 22 | 0 | 0.84
Depuratore comunale di TORRE DE' PASSERI CAPOLUOGO STRADA PROV. PER ALANNO (IT1368043A01C01) | TORRE DE' PASSERI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005940/2016 | 19.OTT.2016 | 6.9 |  | Non percettibile |  |  |  | 3 | 8 | 21.4 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 24 |  | 0.2 |  | 1 | 0.1 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.16 | <0.5 | [7 empty] | 17 | 23 | 0 | 0.91