## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | CHIETI | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa Giovanna Mancinelli | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | II trimestre 2016 - rev.1 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore comunale di ALANNO PETRICCA (IT1368002A10C01) | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 001039/2016 | 09.MAR.2016 | [56 empty] | 460000 |  |  | 0.1
Depuratore comunale di ALANNO PETRICCA (IT1368002A10C01) | ALANNO | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 001040/2016 | 09.MAR.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 3 | 17.4 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 16 |  | 0.9 |  | 5.5 | 0.06 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.3 | 1.16 | 2 | [8 empty] | 30 | 0
Depuratore comunale di ALANNO PETRICCA (IT1368002A10C01) | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002296/2016 | 05.MAG.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 33 | 15 | 54.5 | [8 empty] | 0.1 |  |  | <0.05 |  | 0.005 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 17 |  | 1 |  | 4.8 | 0.09 | 0.6 | [6 empty] | 0.4 | <0.2 | 0.78 | 1.2 | [7 empty] | 13 | 60 | 0 | 0.15
Depuratore comunale di ALANNO PETRICCA (IT1368002A10C01) | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 002764/2016 | 25.MAG.2016 | [56 empty] | 390 |  |  | 0.15
Depuratore comunale di ALANNO PETRICCA (IT1368002A10C01) | ALANNO | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 002765/2016 | 25.MAG.2016 | 7.8 |  | Non percettibile |  |  |  | 5 | 4 | 28.6 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.005 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 22 |  | 1.3 |  | 12.7 | 0.08 | 0.2 | [6 empty] | <0.2 | 0.3 | 1.02 | 1.3 | [8 empty] | 82 | 75
Depuratore comunale di ALANNO SANT'AGATA (IT1368002A01C02) | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001270/2016 | 21.MAR.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 8 | 28.6 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 69 |  | 1.3 |  | 1.58 | 1.17 | 7.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.24 | <0.5 | [7 empty] | 280000 | 17 | 5 | <0,03
Depuratore comunale di ALANNO SANT'AGATA (IT1368002A01C02) | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002359/2016 | 10.MAG.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 22 | 24 | 17 | 0.08 |  | <0.03 | 0.05 | 0.34 | <0.001 | <0.01 | <0.01 | 0.09 | 0.05 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.01 | <0.020 | <0.020 |  | 0.01 | [5 empty] | 74 |  | 3.9 |  | 16.5 | 0.21 | 0.5 | [6 empty] | 0.3 | 0.4 | 0.71 | 1.4 | [7 empty] | 100000 | 63 | 73 | 1.14
Depuratore comunale di ALANNO SCALO (IT1368002A01C01) | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002358/2016 | 10.MAG.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 5 | 8 | 27.4 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 49 |  | 0.9 |  | 0.23 | 0.02 | 6.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.15 | <0.5 | [7 empty] | 22 | 29 | 0 | 2.44
Depuratore comunale di BUSSI SUL TIRINO ALVENISIO (IT1368005A01C01) | BUSSI SUL TIRINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002356/2016 | 10.MAG.2016 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 2 | 5 | 12.2 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 20 |  | 1.4 |  | 0.87 | 0.23 | 10.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.3 | <0.5 | [7 empty] | 100000 | 34 | 0 | 0.34
Depuratore comunale di CAPPELLE SUL TAVO TERRAROSSA (IT1368006A01C01) | CAPPELLE SUL TAVO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 002192/2016 | 28.APR.2016 | [56 empty] | <1 |  |  | 3.94
Depuratore comunale di CAPPELLE SUL TAVO TERRAROSSA (IT1368006A01C01) | CAPPELLE SUL TAVO | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (su 6 ore) |  | temporizzato su 3h | PE/ 002197/2016 | 28.APR.2016 | 7.7 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 10 | 31.5 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | 50 |  | 3.7 |  | 0.08 | 0.02 | 8.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.38 | <0.5 | [8 empty] | 18 | 0
Depuratore comunale di CARAMANICO TERME CAPOLUOGO COSTA DELLE MONACHE (IT1368007A01C01) | CARAMANICO TERME | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 001563/2016 | 07.APR.2016 | [56 empty] | 35000 |  |  | 0.03
Depuratore comunale di CARAMANICO TERME CAPOLUOGO COSTA DELLE MONACHE (IT1368007A01C01) | CARAMANICO TERME | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 001566/2016 | 07.APR.2016 | 7.4 |  | Non percettibile |  |  |  | 5 | 3 | 12 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 29 |  | 0.3 |  | 2.36 | 0.77 | 0.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.16 | <0.5 | [8 empty] | 30 | 0
Depuratore comunale di CARAMANICO TERME CAPOLUOGO COSTA DELLE MONACHE (IT1368007A01C01) | CARAMANICO TERME | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 002763/2016 | 25.MAG.2016 | [56 empty] | 37 |  |  | 0.06
Depuratore comunale di CARAMANICO TERME CAPOLUOGO COSTA DELLE MONACHE (IT1368007A01C01) | CARAMANICO TERME | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 002766/2016 | 25.MAG.2016 | 7.4 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 8 | 12.6 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.013 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 22 |  | 0.6 |  | 0.34 | 0.68 | 3.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.3 | <0.5 | [8 empty] | 4 | 0
Depuratore comunale di COLLECORVINO CASTELLUCCIO (IT1368015A01C01) | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001744/2016 | 14.APR.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 96 | 30 | 116 | 0.16 |  | <0.03 | 0.07 | 0.12 | <0.001 | <0.01 | <0.01 | 0.17 | 0.04 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.013 | <0.020 | <0.020 |  | 0.06 | [5 empty] | 53 |  | 3.4 |  | 26.2 | 0.49 | 1.5 | [6 empty] | 0.7 | 0.7 | 4.6 | 6 | [7 empty] | 130000 | 78 | 7 | 1.2
Depuratore comunale di COLLECORVINO CASE BRUCIATE (IT1368015A01C02) | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001964/2016 | 20.APR.2016 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 6 | 23.5 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 64 |  | 3 |  | <0.02 | 0.04 | 5.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.24 | <0.5 | [7 empty] | 200 | 21 | 0 | 0.1
Depuratore comunale di COLLECORVINO CONGIUNTI | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002189/2016 | 28.APR.2016 | 7.4 |  | Non percettibile |  |  |  | 10 | 8 | 25.9 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.008 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 37 |  | 2.2 |  | 0.08 | 0.03 | 21.6 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.35 | <0.5 | [7 empty] | 260 | 24 | 0 | 0.12
Depuratore comunale di CUGNOLI ARCITELLI (IT1368044A13P01) | CUGNOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001962/2016 | 20.APR.2016 | 7.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 8 | 10 | 32.6 | 0.05 |  | <0.03 | 0.07 | 0.18 | <0.001 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | 0.05 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.003 | <0.020 | <0.020 |  | 0.01 | [5 empty] | 70 |  | 2.3 |  | 19.4 | 0.03 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.32 | <0.5 | [7 empty] | 46 | 15 | 0 | 0.22
Depuratore comunale di LETTOMANOPPELLO FOSSO GAUTERIO (IT1368020A01C02) | LETTOMANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001271/2016 | 21.MAR.2016 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 12 | 20 | 64.2 | 0.04 |  | <0.03 |  |  | <0.001 | <0.01 | <0.01 | 0.06 | 0.01 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.009 | <0.020 | <0.020 |  | 0.05 | [5 empty] | 39 |  | 2 |  | 19 | 0.2 | 3.1 | [6 empty] | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | [7 empty] | 1500 | 4 | 0 | 0.36
Depuratore comunale di LETTOMANOPPELLO FOSSO GAUTERIO (IT1368020A01C02) | LETTOMANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002438/2016 | 16.MAG.2016 | 6.8 |  | Non percettibile |  |  |  | 10 | 20 | 56.2 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.01 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 29 |  | 1.1 |  | 0.59 | 0.46 | 8.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.43 | <0.2 | [7 empty] | 26 | 46 | 0 | 0.19
Depuratore comunale di LETTOMANOPPELLO SANTA LIBERATA (IT1368020A01C01) | LETTOMANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002437/2016 | 16.MAG.2016 | 6.9 |  | Non percettibile |  |  |  | 320 | 100 | 472 | 0.72 | [7 empty] | 0.35 |  |  | <0.05 |  | 0.052 |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 33 |  | 6.7 |  | 0.3 | 0.2 | 2.4 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.26 | <0.5 | [7 empty] | 1500000 | 40 | 0 | 0.27
Depuratore comunale di LORETO APRUTINO PATERNO (CAPPUCCINI) (IT1368021A01C01) | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001247/2016 | 17.MAR.2016 | 6.9 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 5 | 15.6 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 26 |  | 0.3 |  | 0.77 | 0.1 | 3.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.11 | <0.5 | [7 empty] | 61 | 11 | 0 | 0.43
Depuratore comunale di LORETO APRUTINO PATERNO (CAPPUCCINI) (IT1368021A01C01) | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001745/2016 | 14.APR.2016 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 4 | 24.6 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.002 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 27 |  | 1 |  | 7.1 | 0.05 | 0.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.18 | <0.5 | [7 empty] | 140 | 27 | 0 | 0.08
Depuratore comunale di MANOPPELLO PIANO DELLA STAZZA (IT1368022A01C01) | MANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 001037/2016 | 09.MAR.2016 | [56 empty] | 25 |  |  | 0.26
Depuratore comunale di MANOPPELLO PIANO DELLA STAZZA (IT1368022A01C01) | MANOPPELLO | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 001038/2016 | 09.MAR.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 2 | 10.2 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 33 |  | 1.2 |  | 5.1 | 0.09 | 6.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.21 | <0.5 | [8 empty] | 31 | 0
Depuratore comunale di MANOPPELLO PIANO DELLA STAZZA (IT1368022A01C01) | MANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002297/2016 | 05.MAG.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 6 | 16.1 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 46 |  | 1.6 |  | 4.6 | 0.14 | 2.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.19 | <0.5 | [7 empty] | 12 | 42 | 0 | 0.13
Depuratore comunale di MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 001041/2016 | 09.MAR.2016 | [56 empty] | 170 |  |  | 0.12
Depuratore comunale di MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 001042/2016 | 09.MAR.2016 | 6.9 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 3 | 14.8 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.012 |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 95 |  | 0.6 |  | 4.9 | 0.39 | 2.6 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.28 | <0.5 | [8 empty] | 32 | 5
Depuratore comunale di MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 001560/2016 | 07.APR.2016 | [56 empty] | 260 |  |  | 0.09
Depuratore comunale di MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 001562/2016 | 07.APR.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 8 | 29.1 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.008 |  |  |  | 0.14 | [5 empty] | 70 |  | 0.5 |  | 5 | 0.65 | 3.8 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.19 | <0.5 | [8 empty] | 37 | 0
Depuratore comunale di MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 002298/2016 | 05.MAG.2016 | [56 empty] | 1000 |  |  | 0.07
Depuratore comunale di MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 002299/2016 | 05.MAG.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 11 | 22 | 95.1 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.01 |  |  |  | 0.22 | [5 empty] | 72 |  | 1.7 |  | 1.22 | 0.4 | 5.8 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.25 | <0.5 | [8 empty] | 40 | 0
Depuratore comunale di MOSCUFO FONTANELLE (IT1368025A13C01) | MOSCUFO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001963/2016 | 20.APR.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 8 | 27.6 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 68 |  | 4.3 |  | 0.47 | 0.11 | 0.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.32 | <0.5 | [7 empty] | 1500000 | 10 | 0 | 0.5
Depuratore comunale di MOSCUFO BIVIO CASONE (IT1368025A10C01) | MOSCUFO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001965/2016 | 20.APR.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 80 | 30 | 31.9 | 0.11 |  | <0.03 | <0.01 | 0.02 | <0.001 | <0.01 | <0.01 | 0.17 | 0.02 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.011 | <0.020 | <0.020 |  | 0.05 | [5 empty] | 42 |  | 2.5 |  | 23.8 | 0.03 | <0.1 | [6 empty] | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | [7 empty] | 100 | 19 | 0 | 0.62
Depuratore comunale di PENNE NORTOLI (IT1368027A01C01) | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001746/2016 | 14.APR.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 2 | 15 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 48 |  | 2.4 |  | 0.03 | 0.02 | 11.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.22 | <0.5 | [7 empty] | <4 | 29 | 0 | 0.14
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 001044/2016 | 09.MAR.2016 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 5 | <2 | <10 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 77 |  | 0.7 |  | 0.19 | 0.26 | 8.3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.19 | <0.5 | [8 empty] | 21 | 0
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 001564/2016 | 07.APR.2016 | [56 empty] | 210 |  |  | 0.08
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (su 3 ore) |  | temporizzato su 3h | PE/ 001565/2016 | 07.APR.2016 | 7.4 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | <2 | <10 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 61 |  | 1.5 |  | 0.29 | 0.6 | 7.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.18 | <0.5 | [8 empty] | 20 | 10
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 002300/2016 | 05.MAG.2016 | [56 empty] | 250 |  |  | <0,03
Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | PESCARA | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 002301/2016 | 05.MAG.2016 | 7.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 5 | 3 | 11.5 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 67 |  | 1.1 |  | 0.26 | 0.27 | 5.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.26 | <0.5 | [8 empty] | 42 | 0
Depuratore comunale di PIANELLA CASTELLANA (IT1368011A01C05) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002181/2016 | 28.APR.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 5 | 4 | 13.7 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 44 |  | 0.2 |  | 13.2 | 0.21 | 0.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.18 | <0.5 | [7 empty] | 8500 | 27 | 0 | 0.18
Depuratore comunale di PIANELLA CAPOLUOGO FONTE GALLO (IT1368030A01C01) | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002185/2016 | 28.APR.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 4 | 6 | 26.3 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 48 |  | 1.5 |  | 0.03 | 0.03 | 6.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.18 | <0.5 | [7 empty] | 15 | 21 | 0 | 0.25
Depuratore comunale di PICCIANO LE PIANE | PICCIANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001240/2016 | 17.MAR.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 10 | 32 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 46 |  | 1 |  | 12.5 | 0.98 | 1.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.14 | <0.5 | [7 empty] | 2300 | 15 | 0 | 0.32
Depuratore comunale di POPOLI DE CONTRE (IT1368033A01C01) | POPOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 002759/2016 | 25.MAG.2016 | [56 empty] | 1000000 |  |  | <0,03
Depuratore comunale di POPOLI DE CONTRE (IT1368033A01C01) | POPOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 002760/2016 | 25.MAG.2016 | 7.6 |  | Non percettibile |  |  |  | 2 | <2 | <10 | [8 empty] | 0.77 |  |  | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 14 |  | 0.5 |  | 3.6 | 0.05 | 0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.13 | <0.5 | [8 empty] | 7 | 5
Depuratore comunale di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE CAPOLUOGO PRAZIANO (IT1368038A01C01) | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002439/2016 | 16.MAG.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 50 | 20 | 98.2 | 0.09 |  | <0.03 | 0.04 | 0.07 | <0.001 | <0.01 | <0.01 | 0.08 | 0.03 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.013 | <0.020 | <0.020 |  | 0.05 | [5 empty] | 27 |  | 2.1 |  | 16.1 | 0.14 | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | 0.5 | 1.29 | 2 | [7 empty] | 1200000 | 39 | 0 | 0.98
Depuratore comunale di SCAFA CAPOLUOGO STRADA PROV. PER ALANNO (IT1368039A01C01) | SCAFA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 002761/2016 | 25.MAG.2016 | [56 empty] | 3500 |  |  | <0,03
Depuratore comunale di SCAFA CAPOLUOGO STRADA PROV. PER ALANNO (IT1368039A01C01) | SCAFA | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 002762/2016 | 25.MAG.2016 | 7.6 |  | Non percettibile |  |  |  | 4 | <2 | <10 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 28 |  | 0.3 |  | 5.9 | 0.07 | 0.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.07 | <0.5 | [8 empty] | 12 | 0
Depuratore comunale di SERRRAMONASESCA S.Pietro (IT1368040A10C01) | SERRAMONACESCA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002436/2016 | 16.MAG.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 16 | 22 | 82.6 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.008 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 38 |  | 1.3 |  | 0.26 | <0.01 | 3.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.15 | <0.5 | [7 empty] | <1 | 100 | 0 | 28.1
Depuratore comunale di TORRE DE' PASSERI CAPOLUOGO STRADA PROV: PER ALANNO (IT1368043A01C01) | TORRE DE' PASSERI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 001559/2016 | 07.APR.2016 | [56 empty] | 23 |  |  | 0.32
Depuratore comunale di TORRE DE' PASSERI CAPOLUOGO STRADA PROV: PER ALANNO (IT1368043A01C01) | TORRE DE' PASSERI | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 001561/2016 | 07.APR.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 5 | 21.1 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.004 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 25 |  | 1.5 |  | 1.48 | 0.3 | 2.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.2 | <0.5 | [8 empty] | 34 | 0
Depuratore comunale di TORRE DE' PASSERI CAPOLUOGO STRADA PROV: PER ALANNO (IT1368043A01C01) | TORRE DE' PASSERI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002357/2016 | 10.MAG.2016 | 6.9 |  | Non percettibile |  |  |  | 5 | 2 | 10.7 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 30 |  | 1 |  | 1.23 | 0.16 | 8.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.24 | <0.5 | [7 empty] | 140 | 47 | 0 | 0.23

## CHIETI
"CODICE_CAMPIONE" | "NOME_CATEGORIA" | "TIPOLOGIA_PDP" | "DATA_CAMPIONAMENTO" | "PROVINCIA_CLI" | "RAGIONESOCIALE_CLI" | "PUNTO DI PRELIEVO" | "DETTAGLIO_PUNTO_PRELIEVO" | "ANALISI_CHIMICA" | "ANALISI_BATTERIOLOGICA" | "ANALISI_TOSSICOLOGICA" | "RECETTORE" | "RICHIEDENTE" | "ENTE_PRELEVATORE" | Aldeidi mg/L | Alluminio mg/L | Arsenico mg/L | Azoto ammoniacale (come NH4+) mg/L | Azoto nitrico (come N) mg/L | Azoto nitroso (come N) mg/L | Azoto totale mg/L | Bario mg/L | Berillio mg/L | BOD5 (come O2) senza nitrificazione mg/L O2 | Boro mg/L | Cadmio mg/L | Cianuri totali (come CN) mg/L | Cloro attivo libero (Cl2) mg/L | Cloruri mg/L | Cobalto mg/L | COD mg/L O2 | Colore Nessuna | Conta di Escherichia coli UFC/100 mL | Cromo totale mg/L | (Cromo VI) mg/L | Determinazione dell''inibizione della mobilità della Daphnia magna % organismi immobilizzati dopo 24 ore | Effetto inibitorio di campioni acquosi sull''emissione di luce di Vibrio fischeri % di inibizione della bioluminescenza | Fenoli mg/L | Fenoli distillabili mg/L | Ferro mg/L | Fluoruri mg/L | Fosforo totale (come P) mg/L | Manganese mg/L | Materiali grossolani P/A "oggetti di dimensione lineare sup. a 1cm" | Mercurio mg/L | Nichel mg/L | Odore Nessuna | Perossidi (H2O2) mg/L | Pesticidi fosforati mg/L | (Pesticidi totali (escluso fosforati)) mg/L | (Aldrin) mg/L | (Dieldrin) mg/L | (Endrin) mg/L | (Isodrin) mg/L | pH Unità di pH | Piombo mg/L | Rame mg/L | Selenio mg/L | Solfati (come SO4) mg/L | Solfiti (come SO3) mg/L | Solfuri (come H2S) mg/L | Solidi sospesi mg/L | Solventi clorurati mg/L | Solventi organici aromatici mg/L | Solventi organici azotati mg/L | Sostanze oleose totali (comprensive di:) mg/L | Grassi e oli animali e vegetali mg/L | Idrocarburi totali mg/L | Stagno mg/L | Tensioattivi Anionici mg/L | Tensioattivi Cationici mg/L | Tensioattivi non Ionici mg/L | Tensioattivi totali (somma) mg/L | Tetraidrofurano (THF) mg/L | Zinco mg/L
PE/ 000025/2016 | ACQUE DI SCARICO DA TIPIZZARE |  | 11.GEN.2016 | CH | ALTINO | LOC. VIA M. POMILIO,17 | POZZETTO PRIMA DELL'IMMISSIONE NELLA CONDOTTA DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE CHE CONDUCE AL FOSSO SENZA NOME | istantaneo |  |  |  | CORPO FORESTALE DELLO STATO | CORPO FORESTALE COMANDO PROV.LE DI CASOLI |  | 1.07 | <0.03 | 1.01 |  |  |  | 0.02 | <0.001 |  | 0.03 | <0.001 |  |  |  |  | 3810 | Percettibile dopo diluizione 1:20 |  | <0.01 | <0.01 |  |  |  |  | 0.86 |  | 1 | 0.08 | Assenti | <0.0001 | <0.05 | Chimico | [7 empty] | 12.8 | 1325 | 0.071 | <0.020 |  |  |  |  | <0.05 | <0.01 | <0.02 |  |  |  | <0.020 | [5 empty] | -
PE/ 000214/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 26.GEN.2016 | CH | ARIELLI | Depuratore comunale loc. S. ROMANO | Pozzetto ispezione uscita impianto dopo disinfezione, immediatamente prima dello sversamento nel copro recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | FOSSO RIFAGO - ARIELLI | CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROV.LE DI CHIETI STAZ. DI ORTONA | ARTA CH + CFS ORTONA |  | 0.72 |  | 2.04 | 3.8 | 0.58 |  |  |  | 22 |  | <0.001 |  |  | 341 | 0.06 | 110 | Non percettibile | 45000 | 0.02 |  | 0 | 25 |  |  | 0.28 |  | 1.4 |  | Assenti | <0.0001 | 0.11 | inodore | 1.08 | [6 empty] | 7.9 | <0.05 | 0.011 |  |  |  | <0,1 | 11 | <0.05 | <0.01 |  | <1 | <1 | <1 |  | 0.63 | <0.2 | 0.4 | 1 |  | 0.17
PE/ 000181/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | FANGHI ATTIVI | 25.GEN.2016 | CH | BUCCHIANICO | IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE LOC. COLLE MARCONE | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fiume Alento | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  | 0.04 | <0.03 | 19.4 | <0.1 | 0.07 |  |  |  | 3 |  | <0.001 |  |  | 39 |  | 13.5 | Non percettibile | 110000 | <0.01 | <0.01 | 0 | 25 |  |  | 0.05 |  | 1.9 | 0.04 |  | <0.0001 | <0.05 |  | 0.14 | [6 empty] | 7.9 | <0.05 | 0.002 | <0.020 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0.19 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.02
PE/ 000182/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | FANGHI ATTIVI | 25.GEN.2016 | CH | BUCCHIANICO | IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE FRONTINO | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | RIO SEREPENNE - FIUME FORO | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 14 | 0.8 | 0.25 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 46 |  | 28.4 | Non percettibile | 21 |  |  | 0 | 28 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | <0.05 |  | 0.23 | [6 empty] | 8 |  | 0.004 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 0.49 | <0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 0.03
PE/ 000331/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | FANGHI ATTIVI | 02.FEB.2016 | CH | CASALBORDINO | IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | FIUME SINELLO | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | [18 empty] | 120 | [14 empty] | 0.98
PE/ 000333/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | FANGHI ATTIVI | 02.FEB.2016 | CH | CASALBORDINO | IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | FIUME SINELLO | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO |  |  |  | <0.02 | 7.6 | 0.03 |  |  |  | <2 |  |  |  |  | 115 |  | <10 | Non percettibile |  |  |  | 0 | 8 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | inodore | [7 empty] | 7.7 | [6 empty] | 3
PE/ 000862/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 02.MAR.2016 | CH | CASOLI | IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE LOC. PIANA LE VACCHE | POZZETTO IN USCITA IMPIANTO IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLO SVERSAMENTO NEL CORPO RECETTORE | istantaneo | istantaneo | - | Fiume Aventino | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | [18 empty] | 34 | [14 empty] | 0.6 | [14 empty] | <0.05 | <0.01 | <0.02
PE/ 000864/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 02.MAR.2016 | CH | CASOLI | IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE LOC. PIANA LE VACCHE | POZZETTO IN USCITA IMPIANTO IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLO SVERSAMENTO NEL CORPO RECETTORE | temporizzato 15min |  | temporizzato 24h | Fiume Aventino | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | <0,05 | 0.04 | <0.03 | <0.02 | 6.3 | 0.02 |  | 0.06 |  | <2 | 0.08 | <0.001 | <0,01 |  | 45 |  | <10 | Non percettibile |  | <0.01 | <0.010 | 0 | 4 |  |  | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 0.04 | Assenti | <0.0001 | <0.05 | inodore | [7 empty] | 7.8 | <0.05 | 0.004 | <0.020 | 45.4 | <0,1 | <0,1 | 5 |  |  |  | <1 | <1 | <1 | <0.020 | 0.09 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.001 | <0.01
PE/ 000146/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 20.GEN.2016 | CH | CHIETI | DEPURATORE CONSORTILE SAN MARTINO SELVA IEZZI | Pozzetto di ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore Fiume Pescara | istantaneo | istantaneo |  | Fiume Pescara | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | [18 empty] | 12 | [14 empty] | <0,03 | [14 empty] | <0.05 | <0.01 | <0.02
PE/ 000147/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 20.GEN.2016 | CH | CHIETI | DEPURATORE CONSORTILE SAN MARTINO SELVA IEZZI | Pozzetto di ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore Fiume Pescara | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | Fiume Pescara | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | <0,05 | 0.02 | <0.03 | 7.5 | 0.8 | 0.13 |  | <0.010 |  | 8 | <0.010 | <0.001 | <0,01 |  | 120 |  | 30.3 | Non percettibile |  | <0.01 | <0.010 | 0 | 27 | 0.096 |  | 0.07 | <1.0 | 0.2 | 0.06 | Assenti | <0.0001 | <0.05 | inodore |  | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | 7.8 | <0.05 | 0.003 | <0.020 | 49.5 | <0,1 | <0,1 | 4 |  |  |  | <1 | <1 | <1 | <0.020 | 0.23 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.04
PE/ 000693/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | FANGHI ATTIVI | 23.FEB.2016 | CH | CHIETI | IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE LOC. SAN MARTINO SELVAIEZZI | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo |  | Fiume Pescara | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | [18 empty] | 7 | [14 empty] | <0,03 | [14 empty] | <0.05 | <0.01 | <0.02
PE/ 000694/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | FANGHI ATTIVI | 23.FEB.2016 | CH | CHIETI | IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE LOC. SAN MARTINO SELVAIEZZI | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | Fiume Pescara | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | <0,05 | 0.02 | <0.03 | 4.7 | 3.7 | 0.17 |  | 0.03 |  | 3 | 0.33 | <0.001 | <0,01 |  | 106 |  | 12 | Non percettibile |  | <0.01 | <0.010 | 0 | 6 | 0.111 |  | 0.19 | 0.5 | 0.2 | 0.07 | Assenti | <0.0001 | <0.05 | inodore |  | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | 7.7 | <0.05 | 0.005 | <0.020 | 49.5 | <0,1 | <0,1 | 5 |  |  |  | <1 | <1 | <1 | <0.020 | 0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.15
PE/ 000129/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 19.GEN.2016 | CH | CHIETI | DEPURATORE CONSORTILE SAN MARTINO SELVA IEZZI | Uscita impianto, prima dello sversamento nel corpo recettore -Fiume Pescara | temporizzato (24h) |  |  | Fiume Pescara | Consorzio di Bonifica Centro | Consorzio di Bonifica Centro | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 18.7 | [30 empty] | 4
PE/ 000547/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 16.FEB.2016 | CH | CHIETI | DEPURATORE CONSORTILE SAN MARTINO SELVA IEZZI | Pozzetto di ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore Fiume Pescara | temporizzato (24h) |  |  | Fiume Pescara | Consorzio di Bonifica Centro | Consorzio di Bonifica Centro | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 19.1 | [30 empty] | 4
PE/ 001121/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 15.MAR.2016 | CH | CHIETI | DEPURATORE CONSORTILE SAN MARTINO SELVA IEZZI | Pozzetto di ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore Fiume Pescara | temporizzato (24h) |  |  | Fiume Pescara | Consorzio di Bonifica Centro | Consorzio di Bonifica Centro | [9 empty] | 20 | [6 empty] | 65.2 | [30 empty] | 18
PE/ 000215/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 26.GEN.2016 | CH | CRECCHIO | Depuratore com.le loc. Capoluogo - Molino | Pozzetto ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fiume Arielii | CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROV.LE DI CHIETI STAZ. DI ORTONA | ARTA CH + CFS ORTONA |  | 0.11 |  | 1.45 | 12.8 | 0.54 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 28 |  | 44.2 | Non percettibile | 35 |  |  | 5 | 43 |  |  | 0.09 |  | 1.9 |  |  |  | <0.05 |  | 0.54 | [6 empty] | 7.2 |  | 0.015 |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0.78 | 0.2 | <0.2 | 1 |  | 0.04
PE/ 000685/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | IMHOFF PERCOLATORE | 22.FEB.2016 | CH | CRECCHIO | DEPURATORE COM.LE LOC. VILLA BACCILE | Pozzetto di ispezione in uscita depuratore com.le, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | TORRENTE S. GIORGIO - FIUME ARIELLI | CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROV.LE DI CHIETI STAZ. DI ORTONA | ARTA CH + CFS ORTONA |  |  |  | 0.49 | 13.4 | 0.16 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 22 |  | 19.4 | Non percettibile | <4 |  |  | 25 | 41 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  | <0.05 |  | 3.13 | [6 empty] | 7.7 |  | 0.006 |  |  |  |  | 12 | [7 empty] | 0.59 | <0.2 | 0.3 | 0.9 |  | 0.01
PE/ 000924/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | IMHOFF PERCOLATORE | 03.MAR.2016 | CH | CRECCHIO | DEPURATORE COM.LE LOC. VILLA TUCCI | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | FIUME ARIELLI | CFS ORTONA | ARTA CH + CFS ORTONA |  |  |  | 2.12 | 11.3 | 0.33 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 24 |  | 142 | Non percettibile | <1 |  |  | 100 | 99 |  |  |  |  | 2.6 |  |  |  | <0.05 |  | 59.4 | [6 empty] | 6.1 |  | 0.006 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0.75 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |  | 0.01
PE/ 000222/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 26.GEN.2016 | CH | CUPELLO | IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.CROCETTA | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Vallone Maltempo | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO |  |  |  | 0.05 | 9.5 | 0.15 |  |  |  | <2 |  |  |  |  | 49 |  | <10 | Non percettibile | 15000 |  |  | 0 | 26 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | inodore | 0.08 | [6 empty] | 7.5 | [6 empty] | 3
PE/ 000544/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | FANGHI ATTIVI | 15.FEB.2016 | CH | FARA FILIORUM PETRI | DEPURATORE COMUNALE LOC. CREPACCE | POZZETTO DI ISPEZIONE IN USCITA IMPIANTO DI DEPURAZIONE IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLO SVERSAMENTO NEL CORPO RECETTORE-FIUME FORO | istantaneo | istantaneo | istantaneo | FIUME FORO | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 8.7 | 0.2 | 0.08 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 36 |  | 26.2 | Non percettibile | 39000 |  |  | 0 | 42 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | <0.05 |  | 0.16 | [6 empty] | 7.2 |  | 0.003 |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 0.36 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | <0.01
PE/ 001180/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 16.MAR.2016 | CH | FRANCAVILLA AL MARE | IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE LOC. PRETARO | USCITA IMPIANTO DI DEPURAZIONE IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLO SVERSAMENTO NEL CORPO RECETTORE | istantaneo | istantaneo |  | Mare Adriatico | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | [18 empty] | 8600 | [14 empty] | 0.49
PE/ 000764/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | FANGHI ATTIVI | 25.FEB.2016 | CH | GUARDIAGRELE | IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE ANELLO | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | FOSSO CICONA - FIUME FORO | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 0.42 | 7.2 | 0.09 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 350 |  | 18.9 | Non percettibile | 3800000 |  |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | <0.05 |  | 0.18 | [6 empty] | 7.5 |  | 0.003 |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0.23 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.05
PE/ 000765/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 25.FEB.2016 | CH | GUARDIAGRELE | IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE LOC. S.LEONARDO | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depuraizone comunale, immediatamente prima lo sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | TORRENTE DENDALO-FIUME FORO | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  | 0.03 | <0.03 | 18.1 | 3.6 | 0.09 |  |  |  | 38 |  | <0.001 |  |  | 41 |  | 144 | Non percettibile | 35000 | <0.01 | <0.01 | 0 | 10 |  |  | 0.05 |  | 3.6 | 0.01 |  | <0.0001 | <0.05 |  | 0.69 | [6 empty] | 7.7 | <0.05 | 0.005 | <0.020 |  |  |  | 25 | [6 empty] | <0.020 | 0.28 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.01
PE/ 000216/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 26.GEN.2016 | CH | MONTEODORISIO | IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | Fiume Sinello | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | [18 empty] | <4 | [14 empty] | 0.38
PE/ 000217/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 26.GEN.2016 | CH | MONTEODORISIO | IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | Fiume Sinello | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO |  |  |  | 0.5 | 1.4 | 0.02 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 73 |  | 28.3 | Non percettibile |  |  |  | 0 | 24 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | inodore | [7 empty] | 7.9 | [6 empty] | 7
PE/ 000446/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | LETTO PERCOLATORE | 09.FEB.2016 | CH | MONTEODORISIO | IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. GIARRICCIA | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Vallone Giarriccia | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO |  | 0.05 | <0.03 | 22.3 | <0.1 | <0.01 |  |  |  | 60 |  | <0.001 |  |  | 69 |  | 226 | Non percettibile | 52000 | <0.01 | <0.01 | 0 | 75 |  |  | 0.07 |  | 4.6 | 0.03 | Assenti | <0.0001 | <0.05 | fecale | 1.49 | [6 empty] | 7.1 | <0.05 | 0.012 | <0.020 |  |  | <0,1 | 18 | <0.05 | <0.01 |  | <1 | <1 | <1 | <0.020 | 4.3 | 0.3 | 1.2 | 5.8 |  | 0.02
PE/ 000842/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 01.MAR.2016 | CH | MONTEODORISIO | IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | Fiume Sinello | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | [18 empty] | 23 | [14 empty] | 0.71
PE/ 000844/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 01.MAR.2016 | CH | MONTEODORISIO | IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | Fiume Sinello | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO |  |  |  | <0.02 | 1.5 | 0.01 |  |  |  | <2 |  |  |  |  | 65 |  | <10 | Non percettibile |  |  |  | 0 | 21 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | inodore | [7 empty] | 7.4 | [6 empty] | 5
PE/ 000106/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 14.GEN.2016 | CH | MOZZAGROGNA | DEPURATORE COMUNALE LOC.PAGLIERINI | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo |  | Fosso Mozzagrogna - Fiume Sangro | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | [18 empty] | 2000 | [14 empty] | 0.29
PE/ 000107/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 14.GEN.2016 | CH | MOZZAGROGNA | DEPURATORE COMUNALE LOC.PAGLIERINI | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | Fosso Mozzagrogna - Fiume Sangro | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  | 0.15 |  | 8 | 0.7 | 0.09 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 318 |  | 97.2 | Non percettibile |  |  |  | 0 | 32 |  |  |  |  | 4.9 |  |  |  | <0.05 | [8 empty] | 7.4 |  | 0.016 |  |  |  |  | 18 | [7 empty] | 0.24 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.24
PE/ 000104/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 14.GEN.2016 | CH | ORTONA | IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE LOC. FORO | USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE,LOC. FORO DI ORTONA IMMEDIATAMENTE PRIMA DELL'IMMISSIONE NEL CORPO RECETTORE | istantaneo | istantaneo |  | Fiume Foro | CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROV.LE DI CHIETI STAZ. DI ORTONA | ARTA CHIETI DISTRETTO PROV.LE + CFS ORTONA | [18 empty] | 10 | [14 empty] | 0.59
PE/ 000105/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 14.GEN.2016 | CH | ORTONA | IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE LOC. FORO | USCITA IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE,LOC. FORO DI ORTONA IMMEDIATAMENTE PRIMA DELL'IMMISSIONE NEL CORPO RECETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | Fiume Foro | CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROV.LE DI CHIETI STAZ. DI ORTONA | ARTA CHIETI DISTRETTO PROV.LE + CFS ORTONA |  |  |  | 0.37 | 15.6 | 0.23 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 45 |  | 25.7 | Non percettibile |  |  |  | 0 | 32 |  |  | 0.1 |  | 1.4 |  |  |  | <0.05 | [8 empty] | 7.5 |  | 0.009 |  |  |  |  | 13 | [7 empty] | 0.4 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.06
PE/ 000863/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI CON DISINFEZIONE FINALE | 02.MAR.2016 | CH | PAGLIETA | IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE LOC. SALETTI | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo |  | Fiume Sangro | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | [18 empty] | 140000 | [14 empty] | 0.45 | [14 empty] | <0.05 | <0.01 | <0.02
PE/ 000865/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI CON DISINFEZIONE FINALE | 02.MAR.2016 | CH | PAGLIETA | IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE LOC. SALETTI | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | Fiume Sangro | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | <0,05 | 0.13 | <0.03 | 5.5 | 1.5 | 0.12 |  | 0.01 |  | 8 | 0.16 | <0.001 | <0,01 |  | 184 |  | 27.5 | Non percettibile |  | <0.01 | <0.010 | 0 | 16 | 0.162 |  | 0.15 | 1.2 | 2 | 0.2 | Assenti | <0.0001 | 0.08 | inodore | [7 empty] | 7.7 | <0.05 | 0.004 | <0.020 | 91.1 | <0,1 | <0,1 | 6 |  |  |  | <1 | <1 | <1 | <0.020 | 0.11 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.05
PE/ 000846/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 01.MAR.2016 | CH | POLLUTRI | IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo |  | Fosso Forcella - Fiume Sinello | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | [18 empty] | 150000 | [14 empty] | 0.35
PE/ 000847/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 01.MAR.2016 | CH | POLLUTRI | IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | Fosso Forcella - Fiume Sinello | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO |  |  |  | 4.6 | 3.7 | 0.47 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 71 |  | 31.1 | Non percettibile |  |  |  | 0 | 32 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | leggermente fecale | [7 empty] | 7.8 | [6 empty] | 10
PE/ 000545/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 15.FEB.2016 | CH | RAPINO | DEPURATORE COMUNALE LOC. LUCINA | USCITA IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE LOC.LUCINA DI RAPINO, IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLO SVERSAMENTO NEL CORPO RECETTORE-FIUME FORO | istantaneo | istantaneo | istantaneo |  | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  | 0.41 |  | 3.2 | 1.9 | 0.69 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 23 |  | 237 | Non percettibile | 5600 |  |  | 0 | 47 |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  | <0.05 |  | 0.35 | [6 empty] | 7 |  | 0.039 |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 0.59 | 0.3 | <0.2 | 0.9 |  | 0.08
PE/ 000118/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 14.GEN.2016 | CH | SAN BUONO | IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. CHIUSE | USCITA VASCA DI CLORAZIONE POSTA IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RECETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fiume Treste | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | <0,05 | 0.04 | <0.03 | 5 | 5.1 | 0.69 |  | 0.02 |  | 15 | 0.06 | <0.001 | <0,01 |  | 33 |  | 78.5 | Non percettibile | 2900000 | <0.01 | <0.010 | 5 | 50 | 0.151 |  | 0.04 | <1.0 | 1.7 | 0.01 | Assenti | <0.0001 | <0.05 | leggermente fecale | 0.28 | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | 7.1 | <0.05 | 0.005 | <0.020 | 90.4 | <0,1 | <0,1 | 7 | <0.05 | <0.01 | <0.02 | <1 | <1 | <1 | <0.020 | 1.2 | 0.2 | <0.2 | 1.4 |  | 0.02
PE/ 000449/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 09.FEB.2016 | CH | SCERNI | IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. COTEALTO | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fosso S. Maria | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO |  |  |  | 0.87 | 13.5 | 0.06 |  |  |  | 10 |  | <0.001 |  |  | 44 |  | 59.5 | Non percettibile | <1 | <0.01 |  | 47 | 37 |  |  |  |  | 1.8 |  | Assenti | <0.0001 | <0.05 | inodore | 19.8 | [6 empty] | 6.9 | <0.05 | 0.003 |  |  |  | <0,1 | 6 | <0.05 | <0.01 |  | <1 | <1 | <1 |  | 0.23 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.02
PE/ 000324/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI | 02.FEB.2016 | CH | TORINO DI SANGRO | IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RECETTORE | istantaneo | istantaneo |  | FOSSO S.D. - FIUME OSENTO | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | [18 empty] | <4 | [14 empty] | 36.8
PE/ 000326/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI | 02.FEB.2016 | CH | TORINO DI SANGRO | IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RECETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | FOSSO S.D. - FIUME OSENTO | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO |  |  |  | <0.02 | 6.3 | <0.02 |  |  |  | <2 |  |  |  |  | 36 |  | <10 | Non percettibile |  |  |  | 0 | 27 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | inodore | [7 empty] | 7.8 | [6 empty] | 3
PE/ 000330/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 02.FEB.2016 | CH | TORINO DI SANGRO | IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. LE MORGE | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accesibile posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | canale di bonifica - fiume Osento | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO |  |  |  | 0.05 | 6.1 | 0.31 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 356 |  | 22.1 | Non percettibile | <1 |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  | inodore | 0.78 | [6 empty] | 7.2 | [6 empty] | 5
PE/ 000591/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 17.FEB.2016 | CH | TORREBRUNA | Impianto di depurazione Loc. Lame | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | Fosso s.d. - F. Trigno | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | [18 empty] | <1 | [14 empty] | 22.4 | [14 empty] | <0.05 | <0.01 | <0.02
PE/ 000592/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 17.FEB.2016 | CH | TORREBRUNA | Impianto di depurazione Loc. Lame | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | Fosso s.d. - F. Trigno | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | <0,05 | 0.09 | <0.03 | 0.81 | 13.4 | 0.26 |  | 0.04 |  | 58 | 0.13 | <0.001 | <0,01 |  | 50 |  | 207 | Non percettibile |  | <0.01 | <0.010 | 0 | 53 | 0.236 |  | 0.13 | 2.5 | 3 | 0.03 | Assenti | <0.0001 | <0.05 | inodore |  | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | 7 | <0.05 | 0.01 | <0.020 | 85.8 | <0,1 | <0,1 | 22 |  |  |  | <1 | <1 | <1 | <0.020 | 0.62 | <0.2 | <0.2 | 0.6 |  | 0.08
PE/ 000593/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 17.FEB.2016 | CH | TORREBRUNA | IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE LOC.VALLONCELLO | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | - | Torrente Torbido | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | [18 empty] | 460 | [14 empty] | 0.55 | [14 empty] | <0.05 | <0.01 | <0.02
PE/ 000594/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 17.FEB.2016 | CH | TORREBRUNA | IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE LOC.VALLONCELLO | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | Torrente Torbido | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | <0,05 | 0.04 | <0.03 | 0.48 | 4.9 | 0.31 |  | 0.07 |  | 15 | 0.07 | <0.001 | <0,01 |  | 31 |  | 50.4 | Non percettibile |  | <0.01 | <0.010 | 0 | 32 | 0.088 |  | 0.07 | 0.4 | 0.6 | 0.02 | Assenti | <0.0001 | <0.05 | inodore |  | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | 8.1 | <0.05 | 0.006 | <0.020 | 27.2 | <0,1 | <0,1 | 7 |  |  |  | <1 | <1 | <1 | 0.288 | 0.62 | <0.2 | <0.2 | 0.6 |  | 0.08
PE/ 000220/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 26.GEN.2016 | CH | VASTO | Impianto di depurazione Loc. P.Penna | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | - | Fosso dell'Opera - Torrente Lebba | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | [18 empty] | 18 | [14 empty] | 0.24
PE/ 000221/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 26.GEN.2016 | CH | VASTO | Impianto di depurazione Loc. P.Penna | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | Fosso dell'Opera - Torrente Lebba | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO |  |  |  | 0.34 | 11.2 | 0.26 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 67 |  | 12.8 | Non percettibile |  |  |  | 0 | 23 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | inodore | [7 empty] | 7.6 | [6 empty] | 3
PE/ 000843/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 01.MAR.2016 | CH | VASTO | Impianto di depurazione Loc. P.Penna | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | Fosso dell'Opera - Torrente Lebba | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | [18 empty] | <4 | [14 empty] | 0.23
PE/ 000845/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 01.MAR.2016 | CH | VASTO | Impianto di depurazione Loc. P.Penna | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | Fosso dell'Opera - Torrente Lebba | ARTA ABRUZZO DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO | ARTA DISTRETTO SUB PROV.LE SAN SALVO |  |  |  | <0.02 | 10.9 | 0.03 |  |  |  | <2 |  |  |  |  | 50 |  | 11.8 | Non percettibile |  |  |  | 0 | 19 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | inodore | [7 empty] | 7.8 | [6 empty] | 4
CHIETI

## PESCARA
"CODICE_CAMPIONE" | "NOME_CATEGORIA" | "TIPOLOGIA_PDP" | "DATA_CAMPIONAMENTO" | "PROVINCIA_CLI" | "RAGIONESOCIALE_CLI" | "PUNTO DI PRELIEVO" | "DETTAGLIO_PUNTO_PRELIEVO" | "ANALISI_CHIMICA" | "ANALISI_BATTERIOLOGICA" | "ANALISI_TOSSICOLOGICA" | "RECETTORE" | "RICHIEDENTE" | "ENTE_PRELEVATORE" | Aldeidi mg/L | Alluminio mg/L | Arsenico mg/L | Azoto ammoniacale (come NH4+) mg/L | Azoto nitrico (come N) mg/L | Azoto nitroso (come N) mg/L | Azoto totale mg/L | Bario mg/L | Berillio mg/L | BOD5 (come O2) senza nitrificazione mg/L O2 | Boro mg/L | Cadmio mg/L | Cianuri totali (come CN) mg/L | Cloro attivo libero (Cl2) mg/L | Cloruri mg/L | Cobalto mg/L | COD mg/L O2 | Colore Nessuna | Conta di Escherichia coli UFC/100 mL | Cromo totale mg/L | (Cromo VI) mg/L | Determinazione dell''inibizione della mobilità della Daphnia magna % organismi immobilizzati dopo 24 ore | Effetto inibitorio di campioni acquosi sull''emissione di luce di Vibrio fischeri % di inibizione della bioluminescenza | Fenoli mg/L | Fenoli distillabili mg/L | Ferro mg/L | Fluoruri mg/L | Fosforo totale (come P) mg/L | Manganese mg/L | Materiali grossolani P/A "oggetti di dimensione lineare sup. a 1cm" | Mercurio mg/L | Nichel mg/L | Odore Nessuna | Perossidi (H2O2) mg/L | Pesticidi fosforati mg/L | (Pesticidi totali (escluso fosforati)) mg/L | (Aldrin) mg/L | (Dieldrin) mg/L | (Endrin) mg/L | (Isodrin) mg/L | pH Unità di pH | Piombo mg/L | Rame mg/L | Selenio mg/L | Solfati (come SO4) mg/L | Solfiti (come SO3) mg/L | Solfuri (come H2S) mg/L | Solidi sospesi mg/L | Solventi clorurati mg/L | Solventi organici aromatici mg/L | Solventi organici azotati mg/L | Sostanze oleose totali (comprensive di:) mg/L | Grassi e oli animali e vegetali mg/L | Idrocarburi totali mg/L | Stagno mg/L | Tensioattivi Anionici mg/L | Tensioattivi Cationici mg/L | Tensioattivi non Ionici mg/L | Tensioattivi totali (somma) mg/L | Tetraidrofurano (THF) mg/L | Zinco mg/L
PE/ 000860/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 02.MAR.2016 | PE | ALANNO | DEPURATORE COMUNALE LOC. STAZIONE | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | fiume Pescara | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | <0.02 | 8.2 | 0.02 |  |  |  | <2 |  |  |  |  | 74 |  | <10 | Non percettibile | 25000 |  |  | 0 | 11 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | <0.05 |  | nd | [6 empty] | 7.6 |  | 0.003 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 0.11 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.01
PE/ 000011/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 11.GEN.2016 | PE | BUSSI SUL TIRINO | DEPURATORE SITO IN LOC. ALVENISIO | Punto di campionamento ubitacato immediatamente a monte dell'immissione nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | FIUME TIRINO | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 0.21 | 7.4 | 0.29 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 17 |  | 15.6 | Non percettibile | 100000 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | <0.05 | [8 empty] | 7.9 |  | 0.003 |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 0.22 | 0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.02
PE/ 000859/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 02.MAR.2016 | PE | BUSSI SUL TIRINO | DEPURATORE SITO IN LOC. ALVENISIO | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | FIUME TIRINO | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 0.46 | 8.1 | 0.18 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 26 |  | 17.6 | Non percettibile | 67000 |  |  | 0 | 15 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | <0.05 |  | <0,03 | [6 empty] | 7.7 |  | 0.006 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0.22 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.01
PE/ 000554/2016 | ACQUE DI SCARICO DA TIPIZZARE |  | 16.FEB.2016 | PE | CAPPELLE SUL TAVO | DEPURATORE CAPPELLE SUL TAVO | Scarico Lat. 42°29'3" N - Long 14°5'56"E | istantaneo |  |  |  | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Delegazione di Spiaggia | Delemare Montesilvano - Nucleo Polizia Marittima | [9 empty] | 5 |  | <0.001 |  |  |  |  | 19.9 |  | 51000 | <0.01 |  | 5 | [8 empty] | <0.0001 | <0.05 | [9 empty] | <0.05 | 0.006 | [12 empty] | 1.55 | 0.2 | 0.5 | 2.3 |  | 0.05
PE/ 000430/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 09.FEB.2016 | PE | CARAMANICO TERME | DEPURATORE COMUNALE LOC. COSTA DELLE MONACHE | POZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fiume Orfento | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 5 | 0.6 | 0.09 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 31 |  | 60.5 | Non percettibile | <1 |  |  | 7 | 11 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | <0.05 |  | 0.29 | [6 empty] | 7.6 |  | 0.007 |  |  |  |  | 15 | [7 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 1.9 |  | 0.01
PE/ 000183/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 25.GEN.2016 | PE | CEPAGATTI | DEPURATORE COMUNALE LOC. BUCCERI | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fiume Pescara | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 0.17 | 7.6 | 0.37 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 29 |  | 14.9 | Non percettibile | <1 |  |  | 0 | 26 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | <0.05 |  | <0,03 | [6 empty] | 7.7 |  | 0.002 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0.18 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.04
PE/ 000184/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 25.GEN.2016 | PE | CEPAGATTI | DEPURATORE COMUNALE LOC. PALUMBO | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fosso locale - Fiume Pescara | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 4 | 12.3 | 0.1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 40 |  | 23.1 | Non percettibile | <4 |  |  | 5 | 27 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | <0.05 |  | 0.15 | [6 empty] | 7.6 |  | 0.006 |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 0.45 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.05
PE/ 000185/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 25.GEN.2016 | PE | CEPAGATTI | DEPURATORE COMUNALE LOC. VENTIGNANO | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fiume Nora | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 14 | <0.1 | 0.03 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 53 |  | 32.6 | Non percettibile | 10 |  |  | 0 | 25 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  | <0.05 |  | 0.14 | [6 empty] | 7.6 |  | <0.002 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 0.46 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.02
PE/ 000186/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 25.GEN.2016 | PE | CEPAGATTI | DEPURATORE COMUNALE LOC. FOSSOLUPO | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fosso Lupo - Fiume Pescara | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 1.48 | 1 | 0.12 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 43 |  | 14.9 | Non percettibile | 14 |  |  | 0 | 28 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | <0.05 |  | 0.16 | [6 empty] | 7.6 |  | <0.002 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0.28 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.07
PE/ 000308/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 02.FEB.2016 | PE | COLLECORVINO | DEPURATORE SITO IN LOCALITA' CASTELLUCCIO | POZZETTO DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO POSTO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Tavo | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 14.8 | <0.3 | <0.02 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 28 |  | 267 | Non percettibile | 32000 |  |  | 0 | 81 |  |  | 0.21 |  | 1 |  |  |  | <0.05 |  | 1.77 | [6 empty] | 7.5 |  | 0.003 |  |  |  |  | 50 | [7 empty] | 5.3 | 0.4 | 1.1 | 6.8 |  | 0.04
PE/ 000616/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 18.FEB.2016 | PE | COLLECORVINO | DEPURATORE COMUNALE LOC. CASE BRUCIATE | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fiume Tavo | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 0.48 | 0.3 | 0.04 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 70 |  | 33.2 | Non percettibile | <4 |  |  | 0 | 28 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  | <0.05 |  | 0.45 | [6 empty] | 7.2 |  | 0.004 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0.19 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.05
PE/ 000618/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 18.FEB.2016 | PE | CUGNOLI | DEPURATORE COMUNALE LOC. ARCITELLI | Punto di campionamento ubicato immediatamente a monte dell'immissione nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fosso Vallarno | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 12.8 | 0.7 | 0.06 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 41 |  | 37 | Non percettibile | 5800 |  |  | 0 | 38 |  |  |  |  | 14.1 |  |  |  | <0.05 |  | 0.63 | [6 empty] | 7.1 |  | 0.006 |  |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0.33 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.01
PE/ 000705/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 23.FEB.2016 | PE | LETTOMANOPPELLO | Depuratore loc. Santa Liberata | Scarico finale del depuratore "pozzetto fiscale" Lat. 42°14'08''N - Long. 014°02'04''E | istantaneo | istantaneo | istantaneo | non indicato | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO PESCARA | CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA | [9 empty] | 100 | [6 empty] | 316 |  | 1800000 |  |  | 20 | 8 | [24 empty] | 28 | [7 empty] | 5.2 | 0.4 | 0.9 | 6.5
PE/ 000706/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 23.FEB.2016 | PE | LETTOMANOPPELLO | DEPURATORE SITO IN LOC. FOSSO GAUTERIO | Pozzetto fiscale depuratore - Lat. 42°14'45''N - Long. 014°01'58''E | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fosso Gauterio - Fiume Lavino | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO PESCARA | CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA | [9 empty] | 38 | [6 empty] | 74.6 |  | 1100 |  |  | 0 | 3 | [24 empty] | 20 | [7 empty] | 0.24 | <0.2 | <0.2 | <0.5
PE/ 000309/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 02.FEB.2016 | PE | LORETO APRUTINO | DEPURATORE COMUNALE LOC. FOSSO FONTICELLI | Punto di campionamento ubicato immediatamente a monte dell'immissione nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fosso Fonticelli | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 10.4 | <0.3 | <0.02 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 26 |  | 40.7 | Non percettibile | 47 |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  | <0.05 |  | 0.32 | [6 empty] | 7.5 |  | 0.002 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0.47 | 0.3 | <0.2 | 0.8 |  | 0.02
PE/ 000310/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 02.FEB.2016 | PE | LORETO APRUTINO | DEPURATORE COMUNALE LOC. CAPPUCCINI | Punto di campionamento ubicato immediatamente a monte dell'immissione nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fiume Tavo | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  | 0.03 | <0.03 | 18 | <0.3 | 0.03 |  |  |  | 5 |  | <0.001 |  |  | 22 |  | 19.4 | Non percettibile | 120 | <0.01 | <0.01 | 0 | 4 |  |  | 0.02 |  | 0.4 | 0.01 |  | <0.0001 | <0.05 |  | 0.28 | [6 empty] | 7.3 | <0.05 | 0.002 | <0.020 |  |  |  | 1 | [6 empty] | <0.020 | 0.54 | <0.2 | <0.2 | 0.5 |  | 0.01
PE/ 000250/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 28.GEN.2016 | PE | MANOPPELLO | DEPURATORE SITO LOC. PIANO DELLA STAZZA | POZZETTO DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO POSTO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fiume Pescara | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 6.8 | 10.4 | 0.19 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 51 |  | 36.8 | Non percettibile | 150 |  |  | 5 | 35 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  | <0.05 |  | 0.33 | [6 empty] | 7.5 |  | 0.004 |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0.56 | <0.2 | <0.2 | 0.6 |  | 0.1
PE/ 000253/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 28.GEN.2016 | PE | MANOPPELLO | DEPURATORE SITO LOC. PIANO DELLA STAZZA | A MONTE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE DELL'IMPIANTO, POCHI METRI A VALLE DELL'IMMISSIONE DEL DISINFETTANTE. | istantaneo | istantaneo |  | Fiume Pescara | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 6.5 | 10.6 | 0.17 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 50 |  | 33 | Non percettibile | 310000 |  |  | 5 | 40 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | <0.05 |  | 0.31 | [6 empty] | 7.6 |  | 0.007 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0.6 | <0.2 | <0.2 | 0.6 |  | 0.09
PE/ 000144/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 19.GEN.2016 | PE | MANOPPELLO | DEPURATORE SITO LOC. PIANO DELLA STAZZA | Scarico pozzetto fiscale a termine ciclo depurativo prima dell'immissione nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fiume Pescara | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO PESCARA | CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA | <0,05 | 0.04 | <0.03 | 13 | 4.1 | 0.21 | 17 | 0.02 |  | 10 | 0.05 | <0.001 | <0,01 |  | 56 |  | 36.2 | Non percettibile | 1100 | <0.01 | <0.010 | 0 | 30 | 0.319 |  | 0.05 | <1.0 | 2.7 | <0.01 | Assenti | <0.0001 | <0.05 | Leggermente fecale | 0.13 | [6 empty] | 7.6 | <0.05 | 0.003 | <0.020 | 59.3 | <0,1 | <0,1 | 18 | [6 empty] | <0.020 | 0.35 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.08
PE/ 000145/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 19.GEN.2016 | PE | MANOPPELLO | DEPURATORE SITO LOC. PIANO DELLA STAZZA | Scarico paratia di scolamento prima dell'immissione nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fiume Pescara | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO PESCARA | CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA | 0.06 | 0.04 | <0.03 | 13 | 4.5 | 0.16 | 17 | 0.02 |  | 10 | 0.05 | <0.001 | <0,01 |  | 53 |  | 34 | Non percettibile | 310000 | <0.01 | <0.010 | 0 | 27 | 0.389 |  | 0.05 | <1.0 | 2.7 | <0.01 | Assenti | <0.0001 | <0.05 | Leggermente fecale | 0.16 | [6 empty] | 7.6 | <0.05 | 0.004 | <0.020 | 60.6 | <0,1 | <0,1 | 15 | [6 empty] | <0.020 | 0.36 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.08
PE/ 000251/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 28.GEN.2016 | PE | MONTESILVANO | DEPURATORE CONSORTILE DI MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO SITO IN VIA TAMIGI, 10 | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo |  | Fosso Villa Carmine - Fiume Saline | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | [18 empty] | 120 | [14 empty] | 0.3
PE/ 000252/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 28.GEN.2016 | PE | MONTESILVANO | DEPURATORE CONSORTILE DI MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO SITO IN VIA TAMIGI, 10 | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | Fosso Villa Carmine - Fiume Saline | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 1.92 | 8 | 0.32 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 75 |  | 32 | Non percettibile |  |  |  | 0 | 38 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | <0.05 | [8 empty] | 7.6 |  | 0.015 |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0.3 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.23
PE/ 000432/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 09.FEB.2016 | PE | MONTESILVANO | DEPURATORE COMUNALE LOC. VILLA CARMINE | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo |  | Fosso Villa Carmine - Fiume Saline | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | [18 empty] | 200 | [14 empty] | 0.17
PE/ 000434/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 09.FEB.2016 | PE | MONTESILVANO | DEPURATORE COMUNALE LOC. VILLA CARMINE | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | Fosso Villa Carmine - Fiume Saline | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 3.4 | 5.1 | 0.37 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 71 |  | 24.6 | Non percettibile |  |  |  | 0 | 33 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  | <0.05 | [8 empty] | 7.7 |  | 0.009 |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 0.43 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.17
PE/ 000766/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 25.FEB.2016 | PE | MONTESILVANO | DEPURATORE COMUNALE LOC. VILLA CARMINE | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo |  | Fosso Villa Carmine - Fiume Saline | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | [18 empty] | 2100 | [14 empty] | 0.26
PE/ 000767/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 25.FEB.2016 | PE | MONTESILVANO | DEPURATORE COMUNALE LOC. VILLA CARMINE | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | Fosso Villa Carmine - Fiume Saline | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 3.6 | 8.6 | 0.54 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 69 |  | 35.7 | Non percettibile |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  | <0.05 | [8 empty] | 7.7 |  | 0.007 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 0.24 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.09
PE/ 000380/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 05.FEB.2016 | PE | MONTESILVANO | DEPURATORE CONSORTILE DI MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO SITO IN VIA TAMIGI, 10 | Immediatamente prima dell'immisione nel corpo recettore Lat. 42°30'8''N Long.14°7'14''E | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fosso Villa Carmine - Fiume Saline | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Delegazione di Spiaggia | Delemare Montesilvano - Nucleo Polizia Marittima |  | 0.03 | <0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  | 6 | 0.1 | <0.001 |  |  | 51 |  | 26.7 |  | 4500 | <0.01 | <0.01 | 0 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.03 |  | <0.0001 | <0.05 | [9 empty] | <0.05 | 0.024 | <0.020 | [11 empty] | 0.35 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.06
PE/ 000615/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 18.FEB.2016 | PE | MOSCUFO | DEPURATORE COMUNALE LOC. BIVIO CASONE | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | FIUME TAVO | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 14.1 | <0.1 | 0.04 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 35 |  | 81.9 | Non percettibile | 1000000 |  |  | 5 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | <0.05 | [8 empty] | 7.7 |  | 0.007 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0.67 | <0.2 | 0.3 | 1 |  | 0.02
PE/ 000617/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 18.FEB.2016 | PE | MOSCUFO | DEPURATORE COMUNALE LOC. FONTANELLE | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | FIUME PESCARA | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 0.21 | 2.3 | 0.13 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 61 |  | 14.1 | Non percettibile | 4300 |  |  | 5 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | <0.05 | [8 empty] | 7.7 |  | 0.003 |  |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0.21 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.02
PE/ 000311/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 02.FEB.2016 | PE | PENNE | DEPURATORE COMUNALE IN LOC. NORTOLI | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fosso Acquaventina | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 12.9 | <0.3 | <0.02 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 35 |  | 16.2 | Non percettibile | 14000 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  | <0.05 |  | 0.38 | [6 empty] | 7.5 |  | 0.002 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 0.33 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.02
PE/ 000254/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 28.GEN.2016 | PE | PESCARA | DEPURATORE COMUNALE loc. FOSSO CAVONE | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo |  | FOSSO CAVONE | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | [18 empty] | 440
PE/ 000255/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 28.GEN.2016 | PE | PESCARA | DEPURATORE COMUNALE loc. FOSSO CAVONE | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | FOSSO CAVONE | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 0.37 | 10.9 | 0.4 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 63 |  | 18.5 | Non percettibile |  |  |  | 0 | 29 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | <0.05 | [8 empty] | 7.7 |  | 0.004 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0.32 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.03
PE/ 000433/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 09.FEB.2016 | PE | PESCARA | DEPURATORE COMUNALE loc. FOSSO CAVONE | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | - | FOSSO CAVONE | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | [18 empty] | 230 | [14 empty] | 0.17
PE/ 000435/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 09.FEB.2016 | PE | PESCARA | DEPURATORE COMUNALE loc. FOSSO CAVONE | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | FOSSO CAVONE | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 0.63 | 10.6 | 0.71 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 70 |  | 15 | Non percettibile |  |  |  | 0 | 29 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | <0.05 | [8 empty] | 7.8 |  | 0.002 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 0.34 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.01
PE/ 000768/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 25.FEB.2016 | PE | PESCARA | DEPURATORE COMUNALE loc. FOSSO CAVONE | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | - | FOSSO CAVONE | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | [18 empty] | 29 | [14 empty] | 0.16
PE/ 000769/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 25.FEB.2016 | PE | PESCARA | DEPURATORE COMUNALE loc. FOSSO CAVONE | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | FOSSO CAVONE | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 0.36 | 13.4 | 0.59 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 72 |  | 13.5 | Non percettibile |  |  |  | 0 | 15 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  | <0.05 | [8 empty] | 7.4 |  | <0.002 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 0.22 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.02
PE/ 001043/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 09.MAR.2016 | PE | PESCARA | DEPURATORE COMUNALE loc. FOSSO CAVONE | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | - | FOSSO CAVONE | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | [18 empty] | 74 | [14 empty] | 0.12
PE/ 000131/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 19.GEN.2016 | PE | PESCARA | DEPURATORE COMUNALE loc. FOSSO CAVONE | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) |  |  | FOSSO CAVONE | DEPURATORE DI PESCARA | DI VINCENZO DINO & C. SPA | [6 empty] | 9 |  |  | 5 | [6 empty] | 23.2 | [10 empty] | 1 | [19 empty] | 5
PE/ 000613/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 18.FEB.2016 | PE | PESCARA | DEPURATORE COMUNALE loc. FOSSO CAVONE | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) |  |  | FOSSO CAVONE | DEPURATORE DI PESCARA | DI VINCENZO DINO & C. SPA | [6 empty] | 11 |  |  | <2 | [6 empty] | <10 | [10 empty] | 1.5 | [19 empty] | 7
PE/ 001239/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 17.MAR.2016 | PE | PESCARA | DEPURATORE COMUNALE loc. FOSSO CAVONE | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) |  |  | FOSSO CAVONE | DEPURATORE DI PESCARA | DI VINCENZO DINO & C. SPA | [6 empty] | 4 |  |  | 3 | [6 empty] | 11.2 | [10 empty] | 0.9 | [19 empty] | 5
PE/ 000010/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 11.GEN.2016 | PE | POPOLI | DEPURATORE SITO IN LOCALITA' DECONTRE | Punto di campionamento ubitacato immediatamente a monte dell'immissione nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | FIUME PESCARA | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 1.84 | 2 | 0.05 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 15 |  | 27.1 | Non percettibile | 28000 |  |  | 13 | 36 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | <0.05 |  | 0.23 | [6 empty] | 7.7 |  | <0.002 |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 0.54 | 0.2 | <0.2 | 0.7 |  | <0.01
PE/ 000858/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 02.MAR.2016 | PE | POPOLI | DEPURATORE SITO IN LOCALITA' DECONTRE | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | FIUME PESCARA | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 2.7 | 1.8 | 0.06 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 24 |  | 12 | Non percettibile | 390000 |  |  | 0 | 24 |  |  | 0.1 |  | 0.6 |  |  |  | <0.05 |  | <0,03 | [6 empty] | 7.6 |  | 0.003 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | <0.01
PE/ 000013/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 11.GEN.2016 | PE | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | DEPURATORE SITO IN LOCALITA' PRAZIANO | Punto di campionamento ubitacato immediatamente a monte dell'immissione nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fosso Macione - Fiume Lavino | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  | 0.09 | <0.03 | 28.1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 50 |  | <0.001 |  | 0.07 | 48 |  | 143 | Non percettibile | 3400000 | <0.01 | <0.01 | 0 |  |  |  | 0.07 |  | 3.7 | 0.03 |  | <0.0001 | <0.05 | [8 empty] | 7.6 | <0.05 | 0.009 | <0.020 |  |  |  | 15 | [7 empty] | 3.6 | 0.7 | 0.6 | 4.9 |  | 0.1
PE/ 000012/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 11.GEN.2016 | PE | SCAFA | DEPURATORE COMUNALE LOC. CAPOLUOGO | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fiume Pescara | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  | 0.06 | <0.03 | 30.7 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 15 |  | <0.001 |  |  | 36 |  | 63 | Non percettibile | 30000 | <0.01 | <0.01 | 0 | 28 |  |  | 0.12 |  | 4.4 | 0.01 |  | <0.0001 | <0.05 |  | 0.28 | [6 empty] | 7.8 | <0.05 | 0.007 | <0.020 |  |  |  | 13 | [7 empty] | 0.5 | 0.3 | <0.2 | 0.8 |  | 0.03
PE/ 000861/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 02.MAR.2016 | PE | SCAFA | DEPURATORE COMUNALE LOC. CAPOLUOGO | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | Fiume Pescara | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 11.1 | <0.1 | 0.04 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 44 |  | 12.3 | Non percettibile | 44000 |  |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | <0.05 |  | 0.21 | [6 empty] | 7.3 |  | <0.002 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 0.06 | <0.2 | <0.2 | <0.5 |  | 0.02
PE/ 000431/2016 | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI |  | 09.FEB.2016 | PE | TORRE DE' PASSERI | DEPURATORE SITO IN LOCALITA' CAPOLUOGO | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | FIUME PESCARA | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI | ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI |  |  |  | 12.9 | <0.1 | <0.01 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 28 |  | 18.9 | Non percettibile | 70 |  |  | 0 | 7 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | <0.05 |  | 0.31 | [6 empty] | 7.7 |  | 0.002 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0.55 | <0.2 | <0.2 | 0.6 |  | 0.01