## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | SAN SALVO-VASTO | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott. Massimo Giusti | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | II trimestre anno 2021 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Perossidi (mg/L)
Depuratore comunale di CASALBORDINO TERMINI (IT1369008A01C01) | Casalbordino | 13D - Scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel copro idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/003567/21 | 2021-04-06 | 7.7 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Fecale |  | -- | <5 | <2 | <10 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | -- | 0.8 | -- | 0.98 | 0.08 | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | 20.4±3.4 | 0 | 0.28
Depuratore comunale di MONTEODORISIO DEFENSA (IT1369055A11C01) | Monteodorisio | 08D - Scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/003568/21 | 2021-04-06 | 7.7 |  | -- | -- |  | -- | 8 | 6 | 15 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | 18.5±1.5 | 0 | 0.70
Impianto di depurazione Carpineto Sinello Loc. Vallone Ferrato | Carpineto Sinello | 11D - Scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Condotta di uscita della Fossa Imhoff posta immediamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/003895/21 | 2021-04-13 | 7.2 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Fecale |  | Assenti | 107 | 100 | 230 | -- |  | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | 0.010 | -- | -- |  | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 88 | -- | -- | -- | 1.47 | 0.14 | 0.3 | 19.4 | <1 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | 1.3 | - | 21.2 |  | -- |  |  |  |  | -- | 8000000 | 68.7±2 | 45 | --
Depuratore comunaledi GISSI SELVA (IT1369041A11C03) | Gissi | 11D - Scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/004347/21 | 2021-04-20 | 7.5 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | Assenti | 7 | 4 | 11 | -- |  | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- |  | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 59 | -- | -- | -- | 4.58 | 0.43 | 2.3 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 |  | -- |  |  |  |  | -- | 19000 | 3.27±0.27 | 0 | 0.17
Fossa Imhoff Gissi Loc. Peschiola | Gissi | 11D - Scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | condotta di uscita della fossa imhoff posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/004348/21 | 2021-04-20 | 7.5 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Fecale |  | Assenti | 118 | 110 | 288 | -- |  | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- |  | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | 1.64 | 0.11 | 0.4 | 10.8 | <1 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | 3.3 | - | 30.7 |  | -- |  |  |  |  | -- | 7200000 | 62.29±0.13 | 95 | -
Depuratore comunale di CUPELLO CROCETTA (IT1369028A01C01) | Cupello | 17D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/004768/21 | 2021-04-27 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | 1.39
Depuratore comunale di CUPELLO CROCETTA (IT1369028A01C01) | Cupello | 17D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo ricettore | temporizzato 24h |  | temporizzato 24h | PE/004769/21 | 2021-04-27 | -- |  | -- | -- |  | -- | 27 | 8 | 27 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | --
Impianto di depurazione di Monteodorisio loc. Valsinello | Monteodorisio | 04D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Uscita vasca di disinfezione posto immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/004771/21 | 2021-04-27 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | <0.02 | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | <0.05 | -- | -- | -- | 0.07
Impianto di depurazione di Monteodorisio loc. Valsinello | Monteodorisio | 04D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Uscita vasca di disinfezione posto immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h |  | temporizzato 24h | PE/004772/21 | 2021-04-27 | 7.8 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | Assenti | 13 | <2 | <10 | 0.02 |  | <0.03 | 0.07 | 0.345 | <0.002 | <0.007 | -- | 0.049 | 0.014 | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | <0.020 | < 0.020 |  | <0.01 | <0.01 | -- | -- | <0.1 | 121 | 62 | 0.5 | 0.6 | -- | < 0 | <0.01 | 3.5 | <1 | <1 | <0.05 | <0.05 | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | < 0.3 |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | --
Impianto di depurazione di Vasto Loc. Punta Penna | Vasto | 17D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/004773/21 | 2021-04-27 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | <0.02 | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | <0.05 | -- | -- | -- | 0.83
Impianto di depurazione di Vasto Loc. Punta Penna | Vasto | 17D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h |  | temporizzato 24h | PE/004775/21 | 2021-04-27 | 7.8 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | Assenti | 7 | 9 | 24 | 0.03 |  | <0.03 | 0.05 | 0.107 | <0.002 | <0.007 | -- | 0.074 | 0.040 | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | <0.020 | < 0.020 |  | 0.04 | <0.01 | -- | -- | - | 31 | 61 | 0.6 | 2.9 | -- | 0.77 | 0.28 | 12.9 | <1 | <1 | 0.25 | <0.05 | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale di MONTEODORISIO GIARRICCIA (IT1369055A01C02) | Monteodorisio | 17D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/005124/21 | 2021-05-04 | 7.0 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | -- | 55 | 29 | 85 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 16.0 | -- | 4.72 | 0.81 | 22.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.5 | 1.33 | 1.8 |  | -- |  |  |  |  | -- | 13 | -- | -- | 2.81
Depuratore comunale di POLLUTRI RANCIARA (IT1369068A11C01) | Pollutri | 17D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/005126/21 | 2021-05-04 | 7.2 |  | -- | -- |  | -- | 28 | 19 | 55 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO MOLINELLA (IT1369091A01C04) | Torino di Sangro | 18D - Scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immessione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | istantaneo | temporizzato 24h | PE/005510/21; PE/005511/21 | 2021-05-12 | 6.8 |  | -- | -- |  | -- | <5 | 11 | 30 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | 1.25
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO LE MORGE (IT1369091A11) | Torino di Sangro | 18D - Scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accessibile posto immediamnete a monte del punto di immissione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/005518/21 | 2021-05-12 | 7.0 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | -- | <5 | 17 | 48 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73 |  | 1.4 | -- | 2.34 | 0.35 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | --
Impianto di depurazione di Monteodorisio loc. Valsinello | Torino di Sangro | 04D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Uscita vasca di disinfezione posto immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/006382/21 | 2021-05-25 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | 0.76
Impianto di depurazione di Monteodorisio loc. Valsinello | Monteodorisio | 04D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Uscita vasca di disinfezione posto immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h |  | temporizzato 24h | PE/006383/21 | 2021-05-26 | 7.6 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | -- | 16 | <2 | <10 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61 | -- | 0.7 | -- | < 0 | < 0.01 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | --
Impianto di depurazione di Vasto Loc. Punta Penna | Vasto | 04D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/006384/21 | 2021-05-26 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | 1.54
Impianto di depurazione di Vasto Loc. Punta Penna | Vasto | 04D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h |  | temporizzato 24h | PE/006385/21 | 2021-05-26 | 7.5 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | -- | <5 | 8 | 23 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 3.6 | -- | 0.46 | 0.60 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | --
Impianto di depurazione di Guilmi loc. Lago Grande | Guilmi | 11D - Scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di preleivo in ingresso all'impianto posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/006956/21 | 2021-06-08 | 7.6 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Fecale |  | Assenti | 43 | 34 | 100 | -- |  | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- |  | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 47 | -- | -- | -- | 58.2 | <0.01 | 0.3 | <1 | <1 | -- | -- | <0.01 | -- | 0.4 | 1.8 | - | 9.0 |  | -- |  |  |  |  | <0.05 | 6600000 | -- | -- | -
Impianto di depurazione di Guilmi Loc. Zona Artigianale | Guilmi | 11D - Scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Condotta di uscita dell'impianto di depurazione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/006958/21 | 2021-06-08 | 8.1 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | Assenti | <5 | <2 | <10 | -- |  | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- |  | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | -- | -- | -- | < 0 | <0.01 | 1.1 | <1 | <1 | -- | -- | <0.01 | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 |  | -- |  |  |  |  | <0.05 | 16 | -- | -- | -
Depuratore comunale di SCERNI COTEALTO (IT1369087A01C01) | Scerni | 04D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007416/21 | 2021-06-15 | 7.6 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | -- | 22 | 9 | 25 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | 1.9 | -- | < 0 | 0.04 | 14.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | 23000 | -- | -- | 0.34
Impianto di depurazione di Monteodorisio loc. Valsinello | Monteodorisio | 04D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Uscita vasca di disinfezione posto immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/007417/21 | 2021-06-15 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | 8 | -- | -- | <0.25
Impianto di depurazione di Monteodorisio loc. Valsinello | Monteodorisio | 04D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Uscita vasca di disinfezione posto immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h |  | temporizzato 24h | PE/007418/21 | 2021-06-15 | 7.7 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | -- | 17 | <2 | <10 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54 | -- | <0.5 | -- | < 0 | <0.01 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | --
Impianto di depurazione di Vasto Loc. Punta Penna | Vasto | 17D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/007419/21 | 2021-06-15 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | 2200 | -- | -- | 1.66
Impianto di depurazione di Vasto Loc. Punta Penna | Vasto | 17D - Scarico - Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h |  | temporizzato 24h | PE/007421/21 | 2021-06-15 | 7.6 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Fecale |  | -- | 28 | 24 | 70 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | -- | 3.0 | -- | 39.8 | 0.01 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale di CASALBORDINO TERMINI (IT1369008A01C01) | Casalbordino | 13D - Scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel copro idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007425/21 | 2021-06-15 | 7.5 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  | -- | 14 | 7 | 20 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 580 | -- | 1.0 | -- | < 0 | 0.08 | 10.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | 77 | -- | -- | 0.36
Depuratore comunale di CARUNCHIO FONTE DEL MASTRO (IT1369012A11C01) | Carunchio | 08D - Scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/008067/21 | 2021-06-29 | -- |  | -- | -- |  | -- | <5 | 14 | 40 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | 1 | -- | -- | 8.20
Depuratore comunale di TUFILLO ISCHIA (IT1369097A11C01) | Tufillo | 08D - Scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/008068/21 | 2021-06-29 | -- |  | -- | -- |  | -- | <5 | 15 | 44 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | 1700 | -- | -- | 3.40