## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | II trimestre 2016 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L) | Idrocarburi C>12 (mg/kg s,s,) | Clorometano (µg/L) | Tribromometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetano (µg/L) | Bromodiclorometano (µg/L) | Clorodibromometano (µg/L) | Enterococchi (UFC/100 mL) | Etilbenzene (µg/L) | 1,1,2 Tricloroetano (µg/L) | Cloruro di vinile (µg/L) | Metil-tert-butil etere (MTBE) (µg/L) | Tricloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | m+p-Xilene (µg/L) | o-Xilene (µg/L) | Fluoruri (mg/L) | Stirene (µg/L) | Toluene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CASTELNUOVO (IT1366006A10C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 001349/2016 | 2016-04-05 | -- | [5 empty] | 2 | 3 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAMERATA (n.c.) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001350/2016 | 2016-04-05 | 8 | [5 empty] | 8 | 4 | 17 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.23 | 0.15 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- |  | 11 | 53 |  | 1 | -- | 2.1 | 0.11 | 1.6 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 23.49 | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAMERATA (n.c.) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001351/2016 | 2016-04-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | AIELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001352/2016 | 2016-04-05 | 7.5 | [5 empty] | 6 | 3 | 12 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.18 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | < 0,03 | -- |  | 32 | 46 |  | 2.5 | -- | 13.8 | 0.02 | < 0,1 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.6 | [6 empty] | -- | -- | 31.19 | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | AIELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001353/2016 | 2016-04-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 3800 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO (IT1366002A01C01) | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001364/2016 | 2016-04-06 | -- | [5 empty] | 10 | 8 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO (IT1366002A01C01) | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001365/2016 | 2016-04-06 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001393/2016 | 2016-04-06 | -- | [5 empty] | 10 | 9 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001394/2016 | 2016-04-06 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 200000 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE ( IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001395/2016 | 2016-04-07 | -- | [5 empty] | 5 | 3 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE ( IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001396/2016 | 2016-04-07 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 950 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO CAPOLUOGO (IT13066071A10T01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA INGRESSO REFLUI | SI | NO | NO | AQ/ 001423/2016 | 2016-04-11 | -- | [5 empty] | 74 | 74 | 144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO CAPOLUOGO (IT13066071A10T01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA INGRESSO REFLUI | NO | SI | NO | AQ/ 001424/2016 | 2016-04-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 4300000 | -- | -- | Presente | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO CAPOLUOGO (IT13066071A10T01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001425/2016 | 2016-04-11 | -- | [5 empty] | 35 | 4 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 33.3 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO CAPOLUOGO (IT13066071A10T01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001426/2016 | 2016-04-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 1800 | -- | -- | Presente | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA (IT1366074A10C01) | PRATA D'ANSIDONIA | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA INGRESSO REFLUI | SI | NO | NO | AQ/ 001457/2016 | 2016-04-12 | 7.7 | [5 empty] | 32 | 79 | 166 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.09 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.03 | -- | -- | < 0,005 | 0.07 | -- | < 0,03 | -- |  | 26 | 35 |  | 2.8 | 29.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  |  |  |  | 8.6 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA (IT1366074A10C01) | PRATA D'ANSIDONIA | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA INGRESSO REFLUI | NO | SI | NO | AQ/ 001458/2016 | 2016-04-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 1200000 | -- | -- | Presente | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA (IT1366074A10C01) | PRATA D'ANSIDONIA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali Tab 4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001459/2016 | 2016-04-12 | 8 | [5 empty] | < 2 | 3 | 11 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | < 0,005 | < 0,01 | -- | < 0,03 | -- |  | 10 | 10 |  | 0.3 | 1.7 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 33.3 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA (IT1366074A10C01) | PRATA D'ANSIDONIA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali Tab 4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001460/2016 | 2016-04-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 640 | -- | -- | Assente | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | AIELLI | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA INGRESSO REFLUI | SI | NO | NO | AQ/ 001512/2016 | 2016-04-13 | 7.7 | [5 empty] | 328 | 175 | 450 | -- | -- | 0.04 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.28 | 0.08 | -- | < 0,01 | 0.01 | 0.14 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | < 0,03 | -- |  | 25 | 53 |  | 5.4 | -- | 32.4 | 0.02 | < 0,1 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  |  |  |  | 3.4 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | AIELLI | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA INGRESSO REFLUI | NO | SI | NO | AQ/ 001513/2016 | 2016-04-13 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 54000000 | -- | -- | Presente | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | AIELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | SI | AQ/ 001514/2016 | 2016-04-13 | 7.4 | [5 empty] | < 2 | < 2 | < 10 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.15 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | < 0,03 | -- |  | 22 | 46 |  | 1.7 | -- | 11.1 | 0.02 | 0.1 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.7 | [6 empty] | -- | -- | 16.08 | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | AIELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO DI PRELIEVO | NO | SI | NO | AQ/ 001515/2016 | 2016-04-13 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 1900 | -- | -- | Presente | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE ( IT366088A10C01) | SAN PIO DELLE CAMERE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 001612/2016 | 2016-04-20 | -- | [5 empty] | 2 | 2 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI (IT1366058A10C01) | NAVELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 001613/2016 | 2016-04-20 | -- | [5 empty] | 3 | < 2 | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI OFENA (ITI366060A10C01) | OFENA | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA DI SOLLEVAMENTO | SI | NO | NO | AQ/ 001687/2016 | 2016-04-27 | -- | [5 empty] | 18 | 18 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI OFENA (ITI366060A10C01) | OFENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 001688/2016 | 2016-04-27 | -- | [5 empty] | < 2 | 2 | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001750/2016 | 2016-05-03 | -- | [5 empty] | 7 | 8 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001751/2016 | 2016-05-03 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 1000 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI (IT13066047A10C01) | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001752/2016 | 2016-05-03 | -- | [5 empty] | 8 | 12 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI (IT13066047A10C01) | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001753/2016 | 2016-05-03 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001772/2016 | 2016-05-04 | -- | [5 empty] | < 2 | 2 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001773/2016 | 2016-05-04 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001774/2016 | 2016-05-04 | 7.7 | [5 empty] | < 2 | < 2 | < 10 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | < 0,03 | -- |  | 15 | 18 |  | 0.3 | -- | < 0,1 | 0.03 | 0.5 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -6.6 | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001775/2016 | 2016-05-04 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001889/2016 | 2016-05-10 | -- | [5 empty] | < 2 | 2 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001890/2016 | 2016-05-10 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001932/2016 | 2016-05-11 | 7.5 | [5 empty] | 17 | 14 | 59 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.09 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | < 0,03 | -- |  | 20 | 64 |  | 0.8 | -- | 1.1 | 0.16 | 0.1 | < 10 | 0.12 | < 0,1 |  | < 0,001 |  |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | < 0,001 | -- | -3.46 | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001933/2016 | 2016-05-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 100 | -- | -- | Assente | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLALAGO (IT13066103A01C01) | VILLALAGO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 001951/2016 | 2016-05-12 | -- | [5 empty] | < 2 | 2 | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001952/2016 | 2016-05-12 | 7.4 | [5 empty] | 4 | 4 | 20 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | < 0,03 | -- |  | 16 | 28 |  | 0.4 | -- | < 0,1 | 0.03 | 10.7 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -3.79 | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001953/2016 | 2016-05-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 850 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT13066071A11C01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 e Tab 2 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 002004/2016 | 2016-05-17 | -- | [5 empty] | < 2 | < 2 | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | -- |  | -- | -- |  | 0.5 | 2.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | 99.82 | 100 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT13066071A11C01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 e Tab 2 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002005/2016 | 2016-05-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 720 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI (IT13066004A10C01) | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 002006/2016 | 2016-05-17 | -- | [5 empty] | 25 | 6 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002129/2016 | 2016-05-24 | 7.6 | [5 empty] | 5 | 3 | < 10 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.04 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- |  | 18 | 28 |  | 0.7 | -- | < 0,1 | 0.02 | 8.3 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -4.32 | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002130/2016 | 2016-05-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002131/2016 | 2016-05-24 | 7.7 | [5 empty] | 12 | 7 | 26 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.07 | 0.04 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | < 0,03 | -- |  | 22 | 57 |  | 2.1 | -- | 2.4 | 0.28 | 5.7 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | 12.42 | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002132/2016 | 2016-05-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 150 | -- | -- | Assente | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S,LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002158/2016 | 2016-05-25 | 7.3 | [5 empty] | 4 | 5 | 24 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.08 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | < 0,03 | -- |  | 31 | 42 |  | 2.5 | -- | 0.2 | 0.11 | 15.6 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | 1.94 | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S,LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002159/2016 | 2016-05-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 73 | -- | -- | Assente | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002160/2016 | 2016-05-25 | -- | [5 empty] | 4 | 5 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002161/2016 | 2016-05-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 240 | -- | -- | Presente | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORZIO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI AVEZZANO (n.c.) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | BYPASS IMPIANTO POSIZIONATO NELLA VASCA D'INGRESSO REFLUI | SI | NO | SI | AQ/ 002216/2016 | 2016-05-30 | 7.8 | [5 empty] | 147 | 130 | 270 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.11 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | < 0,03 | -- |  | 16 | 21 |  | 3 | -- | 18.6 | < 0,01 | < 0,1 | 60 | -- | 0.3 |  | -- |  |  |  |  | 4.5 | [6 empty] | -- | -- | 36.33 | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORZIO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI AVEZZANO (n.c.) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | BYPASS IMPIANTO POSIZIONATO NELLA VASCA D'INGRESSO REFLUI | NO | SI | NO | AQ/ 002217/2016 | 2016-05-30 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 6500000 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002237/2016 | 2016-05-31 | 7.8 | [5 empty] | 23 | 18 | 50 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.08 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | < 0,03 | -- |  | 15 | 35 |  | 1.7 | -- | 11.8 | 0.21 | 0.4 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | -- | -- | 31.82 | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002238/2016 | 2016-05-31 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002317/2016 | 2016-06-07 | 7.8 | [5 empty] | 2 | < 2 | 10 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.08 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- |  | 27 | 11 |  | 0.3 | -- | 1.1 | 0.3 | 1 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002318/2016 | 2016-06-07 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORZIO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI AVEZZANO (n.c.) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002319/2016 | 2016-06-07 | 7.7 | [5 empty] | 3 | 3 | 13 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | < 0,100 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,005 | 0.03 | 0.01 | < 0,0003 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,005 | < 0,005 | -- | 0.05 | < 0,01 | < 0,03 | < 1 |  | 14 | 32 |  | 0.2 | -- | 0.7 | 0.07 | 2.1 | < 10 | < 0,05 | < 0,1 |  | < 0,001 |  |  |  |  | < 0,2 | [6 empty] | 0.002 | -- | -- | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | 0.08 | -- | --
DEPURATORE CONSORZIO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI AVEZZANO (n.c.) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002320/2016 | 2016-06-07 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002426/2016 | 2016-06-14 | 7.9 | [5 empty] | 12 | 3 | 15 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.13 | 0.04 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | < 0,03 | -- |  | 19 | 25 |  | 0.7 | -- | < 0,1 | < 0,01 | 3.5 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002427/2016 | 2016-06-14 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002428/2016 | 2016-06-14 | 7.8 | [5 empty] | 15 | 3 | 15 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.05 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | < 0,03 | -- |  | < 10 | 14 |  | 0.4 | -- | < 0,1 | 0.01 | 1.8 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002429/2016 | 2016-06-14 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 4200 | -- | -- | Assente | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002462/2016 | 2016-06-15 | 7.6 | [5 empty] | < 2 | < 2 | < 10 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | < 0,01 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | < 0,03 | -- |  | < 10 | 14 |  | 0.2 | -- | 0.1 | 0.03 | 0.7 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002463/2016 | 2016-06-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO SCARICO BYPASSATO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | TUBO DI SCARICO PROVENIENTE DAL BYPASS DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE | SI | NO | SI | AQ/ 002464/2016 | 2016-06-15 | 8.2 | [5 empty] | 23 | 190 | 400 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.1 | 0.04 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | < 0,03 | -- |  | 40 | 25 |  | 1.4 | -- | 20.9 | 0.07 | 0.2 | -- | -- | 0.3 |  | -- |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO SCARICO BYPASSATO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | TUBO DI SCARICO PROVENIENTE DAL BYPASS DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE | NO | SI | NO | AQ/ 002465/2016 | 2016-06-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 1300000 | -- | -- | Presente | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002568/2016 | 2016-06-21 | -- | [5 empty] | 9 | 8 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002569/2016 | 2016-06-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 9500 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002570/2016 | 2016-06-21 | 7.7 | [5 empty] | 4 | 3 | 13 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | < 0,03 | -- |  | 19 | 26 |  | 1.6 | -- | < 0,1 | < 0,01 | 6 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002571/2016 | 2016-06-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 960 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002601/2016 | 2016-06-23 | -- | [5 empty] | 2 | 2 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002602/2016 | 2016-06-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002670/2016 | 2016-06-28 | -- | [5 empty] | 4 | 3 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [13 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | NO | SI | AQ/ 002671/2016 | 2016-06-28 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | -- | [13 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO (IT1366028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002672/2016 | 2016-06-28 | 7.8 | [5 empty] | 4 | 3 | 11 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.02 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | <0,03 | -- |  | 19 | 50 |  | 1.1 | -- | 0.1 | 0.02 | 2.7 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | 5.52 | 0 | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO (IT1366028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002673/2016 | 2016-06-28 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | [20 empty] | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | --