## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | III trimestre 2016 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L) | Idrocarburi C>12 (mg/kg s,s,) | Clorometano (µg/L) | Tribromometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetano (µg/L) | Bromodiclorometano (µg/L) | Clorodibromometano (µg/L) | Enterococchi (UFC/100 mL) | Etilbenzene (µg/L) | 1,1,2 Tricloroetano (µg/L) | Cloruro di vinile (µg/L) | Metil-tert-butil etere (MTBE) (µg/L) | Tricloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | m+p-Xilene (µg/L) | o-Xilene (µg/L) | Fluoruri (mg/L) | Stirene (µg/L) | Toluene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002768/2016 | 2016-07-05 | 8.1 | [5 empty] | 8 | 14 | 36 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.06 | 0.01 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | 0.02 |  | < 0,03 |  |  | 14 | 35 |  | 1.6 | -- | 12.3 | 0.05 | 0.1 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 1.3 | [6 empty] | -- | -- | 26.02 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002769/2016 | 2016-07-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002770/2016 | 2016-07-05 | 8 | [5 empty] | 2 | 2 | 12 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | 0.01 |  | 0.06 | 0.01 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | 0.01 |  | < 0,03 |  |  | 13 | 43 |  | 0.2 | -- | 2.6 | 0.04 | 3.8 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | 16.82 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002771/2016 | 2016-07-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLARMELE (IT1366038A10C01) | COLLARMELE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002801/2016 | 2016-07-06 | -- | [5 empty] | 8 | 4 | 19 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002802/2016 | 2016-07-06 | -- | [5 empty] | 5 | < 2 | < 10 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002803/2016 | 2016-07-06 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 3500 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066048A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | SI | SI | AQ/ 002835/2016 | 2016-07-11 | 7.3 | [5 empty] | 62 | 92 | 217 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.09 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | 0.04 |  | < 0,03 |  |  | 26 | 64 |  | 2.2 | -- | 10.3 | 0.2 | 2.1 | 29 | -- | 0.4 |  | < 0,001 |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.001 | -- | 38.75 | 40 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO CAPOLUOGO (IT13066071A10T01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 002840/2016 | 2016-07-11 | -- | [5 empty] | < 2 | 4 | 11 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066048A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002848/2016 | 2016-07-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 1900000 | -- | -- | Presente
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI (IT1366025A01C01) | CARSOLI | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | INGRESSO ALL'IMPIANTO | SI | NO | NO | AQ/ 002928/2016 | 2016-07-14 | -- | [5 empty] | 22 | 39 | 77 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI (IT1366025A01C01) | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | SI | SI | AQ/ 002929/2016 | 2016-07-14 | -- | [5 empty] | 6 | 2 | < 10 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI (IT1366025A01C01) | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002937/2016 | 2016-07-14 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 11000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002955/2016 | 2016-07-19 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 260 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002956/2016 | 2016-07-19 | 7.3 | [5 empty] | 6 | 4 | 16 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.02 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | 0.02 |  | < 0,03 |  |  | 14 | 28 |  | 1.9 | -- | < 0,1 | 0.03 | 11 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -0.94 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002957/2016 | 2016-07-19 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002958/2016 | 2016-07-19 | 7.5 | [5 empty] | 4 | 5 | 22 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.03 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | 0.03 |  | < 0,03 |  |  | 22 | 60 |  | 2.8 | -- | 0.5 | 0.24 | 7.5 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  |  |  |  | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | 0.73 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002992/2016 | 2016-07-20 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002993/2016 | 2016-07-20 | -- | [5 empty] | 7 | 7 | 25 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA SAN LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002994/2016 | 2016-07-20 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 110 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA SAN LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002995/2016 | 2016-07-20 | 7.6 | [5 empty] | 2 | 5 | 18 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.02 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | 0.03 |  | < 0,03 |  |  | 17 | 60 |  | 3.2 | -- | 0.3 | 0.02 | 10.8 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -1.64 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLALAGO (IT13066103A01C01) | VILLALAGO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 003107/2016 | 2016-07-26 | -- | [5 empty] | 6 | 4 | 11 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003108/2016 | 2016-07-26 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | < 10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003109/2016 | 2016-07-26 | 7.3 | [5 empty] | 4 | 8 | 24 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.05 | 0.01 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  | -- | 0.04 |  | < 0,03 |  |  | 20 | 35 |  | 1.1 | -- | < 0,1 | 0.02 | 10.4 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -1.87 | 13 | --
DEPURATORE COMUNALE DI COCULLO (IT13066037A10C01) | COCULLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 003110/2016 | 2016-07-26 | -- | [5 empty] | 30 | 20 | 53 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI (IT13066004A10C01) | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 003144/2016 | 2016-07-27 | -- | [5 empty] | < 2 | 2 | 11 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (IT1366085A01C01) | SAN BENEDETTO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003238/2016 | 2016-08-02 | 8.1 | [5 empty] | 3 | 4 | 21 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.04 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  | -- | 0.01 |  | < 0,03 |  |  | 16 | 25 |  | 1.6 | -- | 0.4 | 0.43 | 10.9 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 2.77 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (IT1366085A01C01) | SAN BENEDETTO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003239/2016 | 2016-08-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 13000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI SAN DONATO (IT13066068A01C01) | PESCASSEROLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003240/2016 | 2016-08-02 | -- | [5 empty] | 5 | 9 | 26 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI SAN DONATO (IT13066068A01C01) | PESCASSEROLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003241/2016 | 2016-08-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 82 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA E VILLETTA BARREA (IT13066010A01C01) | BARREA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1+2 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003327/2016 | 2016-08-04 | -- | [5 empty] | 1100 | 250 | 368 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | 11.8 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | 3.3 | 40 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA E VILLETTA BARREA (IT13066010A01C01) | BARREA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1+2 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003328/2016 | 2016-08-04 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 120000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA E VILLETTA BARREA (IT13066010A01C01) | BARREA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1+2 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003329/2016 | 2016-08-04 | -- | [5 empty] | 7 | 3 | < 10 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | 1.2 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | 2.46 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA E VILLETTA BARREA (IT13066010A01C01) | BARREA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1+2 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003330/2016 | 2016-08-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 340000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ALFEDENA (IT13066035A10C01) | CIVITELLA ALFEDENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003331/2016 | 2016-08-04 | -- | [5 empty] | 8 | 6 | 26 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ALFEDENA (IT13066035A10C01) | CIVITELLA ALFEDENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003332/2016 | 2016-08-04 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 36000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI (IT13066047A10C01) | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003398/2016 | 2016-08-08 | -- | [5 empty] | < 2 | 20 | 51 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 5 | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI (IT13066047A10C01) | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003399/2016 | 2016-08-09 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003400/2016 | 2016-08-09 | -- | [5 empty] | 6 | 5 | 19 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003401/2016 | 2016-08-09 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003417/2016 | 2016-08-10 | 7.7 | [5 empty] | 10 | 3 | 13 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.02 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | 31 | 35 |  | 0.6 | -- | < 0,1 | 0.01 | 5.4 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -1.76 | 0 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003418/2016 | 2016-08-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 1700 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003419/2016 | 2016-08-10 | -- | [5 empty] | 6 | < 2 | < 10 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003420/2016 | 2016-08-10 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 350 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO SAN BASILIO (n.c.) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003421/2016 | 2016-08-16 | 8.2 | [5 empty] | 34 | 18 | 90 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.44 | 0.04 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.04 |  |  | -- | 0.03 |  | < 0,03 |  |  | 19 | 130 |  | 0.6 | -- | 2 | 1.32 | 3.6 | < 10 | -- | < 0,1 |  | < 0,001 |  |  |  |  | < 0,2 | [6 empty] | < 0,001 | -- | 70.79 | 100 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO SAN BASILIO (n.c.) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003422/2016 | 2016-08-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 97000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003458/2016 | 2016-08-17 | -- | [5 empty] | 2 | 4 | 18 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 27 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003459/2016 | 2016-08-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 86000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003573/2016 | 2016-08-23 | 7.7 | [5 empty] | 3 | 2 | 10 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.03 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | 0.02 |  | < 0,03 |  |  | 12 | 28 |  | 1.8 | -- | < 0,1 | 0.03 | 11.1 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | 92.9 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003574/2016 | 2016-08-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003575/2016 | 2016-08-23 | 7.9 | [5 empty] | 3 | 4 | 15 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.03 | 0.01 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  | -- | 0.03 |  | < 0,03 |  |  | 19 | 64 |  | 2.6 | -- | 0.5 | 0.08 | 5.5 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | 96.83 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003576/2016 | 2016-08-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali Tab,4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003652/2016 | 2016-08-31 | 7.9 | [5 empty] | 3 | 6 | 22 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.06 | 0.01 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  | < 0,005 | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | < 10 | 14 |  | 1.5 | 9.1 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali Tab,4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003653/2016 | 2016-08-31 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 320000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA COLLEMBRINCIONI (IT1366049A15T05) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali Tab,4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003654/2016 | 2016-08-31 | 7.8 | [5 empty] | < 2 | 5 | 16 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.03 | 0.01 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  | < 0,005 | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | < 10 | 18 |  | 1.3 | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA COLLEMBRINCIONI (IT1366049A15T05) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali Tab,4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003655/2016 | 2016-08-31 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 25000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARISCIANO (IT1366009A01C01) | BARISCIANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003718/2016 | 2016-09-06 | -- | [5 empty] | 3 | 10 | 46 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARISCIANO (IT1366009A01C01) | BARISCIANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003719/2016 | 2016-09-06 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 96000 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003720/2016 | 2016-09-06 | -- | [5 empty] | 3 | 5 | 17 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003721/2016 | 2016-09-06 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | INGRESSO ALL'IMPIANTO | SI | NO | NO | AQ/ 003746/2016 | 2016-09-07 | -- | [5 empty] | 38 | 34 | 101 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003747/2016 | 2016-09-07 | -- | [5 empty] | 5 | 6 | 18 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003748/2016 | 2016-09-07 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 130 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003848/2016 | 2016-09-13 | -- | [5 empty] | 24 | 8 | 18 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003849/2016 | 2016-09-13 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 160 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA POZZA DI PRETURO (IT1366049A11C09) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 003876/2016 | 2016-09-14 | -- | [5 empty] | 3 | 20 | 41 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ROIO COLLE (IT13660049A10C03) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali Tab,4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003877/2016 | 2016-09-14 | 7.4 | [5 empty] | 8 | 20 | 55 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.09 | 0.03 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.02 |  |  | < 0,005 | 0.03 |  | < 0,03 |  |  | 24 | 63 |  | 7.8 | 34.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ROIO COLLE (IT13660049A10C03) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali Tab,4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003878/2016 | 2016-09-14 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 15000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPORCIANO (IT1366022A10C01) | CAPORCIANO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali Tab,4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003894/2016 | 2016-09-15 | 8 | [5 empty] | 3 | < 2 | < 10 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.05 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  | < 0,005 | 0.01 |  | < 0,03 |  |  | < 10 | 5 |  | 0.4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPORCIANO (IT1366022A10C01) | CAPORCIANO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali Tab,4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003895/2016 | 2016-09-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 100000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEPIETRO (IT1366070A10C01) | COLLEPIETRO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali Tab,4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003896/2016 | 2016-09-15 | 8 | [5 empty] | 4 | 3 | < 10 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.05 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | < 0,005 | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | < 10 | 6 |  | 0.5 | 2.4 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEPIETRO (IT1366070A10C01) | COLLEPIETRO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali Tab,4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003897/2016 | 2016-09-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 83000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ALFEDENA (IT13066003A01C01) | ALFEDENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003982/2016 | 2016-09-20 | -- | [5 empty] | 3 | 16 | 35 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ALFEDENA (IT13066003A01C01) | ALFEDENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003983/2016 | 2016-09-20 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 8100 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ATELETA (IT13066005A10C01) | ATELETA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 003984/2016 | 2016-09-20 | -- | [5 empty] | 10 | 18 | 41 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 27 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ATELETA (IT13066005A10C01) | ATELETA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 003985/2016 | 2016-09-20 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 150 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004166/2016 | 2016-09-27 | 8.1 | [5 empty] | 6 | 4 | 11 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.01 | 0.02 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | 19 | 35 |  | 1.7 | -- | < 0,1 | 0.01 | 10.7 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  |  |  |  | 0.6 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004167/2016 | 2016-09-27 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066048A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004168/2016 | 2016-09-27 | 7.7 | [5 empty] | 6 | 9 | 19 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.2 | 0.12 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.02 |  |  | -- | 0.2 |  | < 0,03 |  |  | 18 | 46 |  | < 0,1 | -- | 0.1 | 0.11 | 3 | <10 | <0,05 | 0.2 |  | < 0,001 |  |  |  |  | 1.3 | [6 empty] | < 0,001 | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066048A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004169/2016 | 2016-09-27 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 250 | -- | -- | Assente
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066048A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | VASCA DI STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | NO | SI | AQ/ 004170/2016 | 2016-09-27 | 7.6 | [5 empty] | 5 | 7 | 15 |  | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.13 | 0.05 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | 25 | 50 |  | < 0,1 | -- | 0.2 | 0.13 | 3.1 | <10 | <0,05 | < 0,1 |  | < 0,001 |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | < 0,001 | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066048A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | VASCA DI STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | NO | SI | NO | AQ/ 004171/2016 | 2016-09-27 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | 130 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI CAMPO DI GIOVE (IT13066015A0C1) | CAMPO DI GIOVE | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C aggl. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 004203/2016 | 2016-09-29 | -- | [5 empty] | 31 | 20 | 50 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | < 0,1 | -- | -- | 17 | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --