## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | IVtrimestre 2016 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Conta di Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L) | Idrocarburi C>12 (mg/kg s,s,) | Clorometano (µg/L) | Tribromometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetano (µg/L) | Bromodiclorometano (µg/L) | Clorodibromometano (µg/L) | Enterococchi (UFC/100 mL) | Etilbenzene (µg/L) | 1,1,2 Tricloroetano (µg/L) | Cloruro di vinile (µg/L) | Metil-tert-butil etere (MTBE) (µg/L) | Tricloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | m+p-Xilene (µg/L) | o-Xilene (µg/L) | Fluoruri (mg/L) | Stirene (µg/L) | Toluene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI POGGIO CINOLFO 1 (IT1366025A11C01) | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 004272/2016 | 2016-10-04 | -- |  | -- | -- |  |  | 4 | 5 | 11 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI TUFO (IT1366025A12C01) | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 004273/2016 | 2016-10-04 | -- |  | -- | -- |  |  | 3 | 3 | 15 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PERETO (IT36067A10C01) | PERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 004286/2016 | 2016-10-05 | -- |  | -- | -- |  |  | 10 | 6 | 15 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004383/2016 | 2016-10-11 | 7.5 |  | -- | -- |  |  | 8 | 16 | 31 | -- |  | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.08 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- |  |  | 0.01 |  | < 0,03 |  |  | 34 | 28 |  | 1.3 | -- | < 0,1 | 0.02 | 10 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.63 | 13 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004384/2016 | 2016-10-11 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004385/2016 | 2016-10-11 | 7.4 |  | -- | -- |  |  | 3 | 10 | 23 | -- |  | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.08 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- |  |  | 0.02 |  | < 0,03 |  |  | < 10 | 14 |  | 0.3 | -- | < 0,1 | 0.03 | 1.7 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.69 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004386/2016 | 2016-10-11 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004406/2016 | 2016-10-12 | -- |  | -- | -- |  |  | 8 | 5 | 22 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004407/2016 | 2016-10-12 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORECOMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 004408/2016 | 2016-10-12 | -- |  | -- | -- |  |  | 8 | 15 | 42 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORECOMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004427/2016 | 2016-10-13 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | TUBO DI SCARICO BYPASS DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE | SI | NO | SI | AQ/ 004604/2016 | 2016-10-24 | 7.3 |  | -- | -- |  |  | 73 | 145 | 270 | -- |  | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.19 | 0.06 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.03 | -- |  |  | 0.02 |  | < 0,03 |  |  | 20 | 38 |  | 4.2 | -- | 46 | 0.02 | < 0,1 | -- | -- | 0.5 |  | -- |  | 3.6 |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.37 | 100 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | TUBO DI SCARICO BYPASS DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE | NO | SI | NO | AQ/ 004605/2016 | 2016-10-24 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140000 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004651/2016 | 2016-10-25 | 7.8 |  | -- | -- |  |  | < 2 | < 2 | < 10 | -- |  | < 0,01 | 0.1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | < 0,005 | -- | < 0,01 | 0.01 | 0.02 | -- |  |  | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | 12 | 9 |  | 0.3 | -- | < 0,1 | < 0,01 | 1.3 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004652/2016 | 2016-10-25 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180 | -- | -- | Presente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004653/2016 | 2016-10-25 | -- |  | -- | -- |  |  | 3 | 6 | 13 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004654/2016 | 2016-10-25 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004729/2016 | 2016-11-03 | -- |  | -- | -- |  |  | 10 | 23 | 39 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | 1.7 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004730/2016 | 2016-11-03 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005071/2016 | 2016-11-22 | 7.2 |  | -- | -- |  |  | 4 | 4 | 10 | -- |  | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- |  |  | 0.04 |  | < 0,03 |  |  | 42 | 39 |  | < 0,1 | -- | 0.5 | 0.12 | 4 | < 10 | < 0,05 | < 0,1 |  | < 0,001 |  | 0.5 |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,001 | -- | -10.04 | 0 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005072/2016 | 2016-11-22 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64 | -- | -- | Assente
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | VASCA DI STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | NO | SI | AQ/ 005073/2016 | 2016-11-22 | 7.2 |  | -- | -- |  |  | 4 | 5 | 14 | -- |  | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.06 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- |  |  | 0.04 |  | < 0,03 |  |  | 39 | 42 |  | 0.1 | -- | 0.5 | 0.14 | 4.3 | < 10 | < 0,05 | < 0,1 |  | < 0,001 |  | < 0,2 |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,001 | -- | -6.81 | 0 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | VASCA DI STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | NO | SI | NO | AQ/ 005074/2016 | 2016-11-22 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI POGGIO CINOLFO 1 (IT1366025A11C01) | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 005161/2016 | 2016-11-24 | -- |  | -- | -- |  |  | 7 | 13 | 28 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE DI PRATOLA PELIGNA BAGNATURO (IT13066098A01C01) | PRATOLA PELIGNA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB,1+3) | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005462/2016 | 2016-12-13 | 7.7 |  | -- | -- |  |  | 8 | 21 | 48 | -- |  | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.04 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- |  |  | 0.02 |  | < 0,03 |  |  | 17 | 23 |  | 1.3 | -- | 10.9 | 0.25 | 1.4 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | 1.5 |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.21 | 0 | --
DEPURATORE DI PRATOLA PELIGNA BAGNATURO (IT13066098A01C01) | PRATOLA PELIGNA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB,1+3) | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005463/2016 | 2016-12-13 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005464/2016 | 2016-12-13 | -- |  | -- | -- |  |  | 17 | 14 | 31 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005465/2016 | 2016-12-13 | -- |  | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | -- | -- | --