## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | II trimestre 2018 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | arsenico | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L) | BOD5 (come O2) senza nitrificazione (mg/L O2) | Solidi sospesi (mg/L) | Cloruri (come Cl) (mg/L) | Stirene (Âµg/L) | Toluene (Âµg/L) | Livello Piezometrico (m) | ConduttivitÃ elettrica (ÂµS/cm a 20Â°C) | Cadmio (Âµg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO (IT1366002A01C01) | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001291/2018 | 2018-04-10 | -- | [5 empty] | 22 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | 97.61 | -- | -- |  |  |  | 25 | 22 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO (IT1366002A01C01) | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001292/2018 | 2018-04-10 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLARMELE (IT1366038A10C01) | COLLARMELE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 001293/2018 | 2018-04-10 | -- | [5 empty] | 6 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | 4 | 6 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA VENERE (IT1366069A10C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001328/2018 | 2018-04-11 | -- | [5 empty] | 3 | -- | 44 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | 1.7 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 20 | 3 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA VENERE (IT1366069A10C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001329/2018 | 2018-04-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | SI | SI | AQ/ 001330/2018 | 2018-04-11 | -- | [5 empty] | 3 | -- | 21 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 6 | 3 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | SI | SI | AQ/ 001331/2018 | 2018-04-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001372/2018 | 2018-04-12 | -- | [5 empty] | 6 | -- | 23 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 8 | 6 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001373/2018 | 2018-04-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001374/2018 | 2018-04-12 | -- | [5 empty] | 9 | -- | 70 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 25 | 9 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001375/2018 | 2018-04-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001445/2018 | 2018-04-17 | 7.3 | [5 empty] | 3 | -- | 12 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | 0.03 |  | < 0,03 |  |  | 19 | -- |  | 1 | -- | 0.3 | 0.12 | 5.7 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | -- | -- | -6.45 | 0 | -- |  |  |  | 4 | 3 | 28
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001446/2018 | 2018-04-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 150 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001447/2018 | 2018-04-17 | 7.4 | [5 empty] | 4 | -- | 26 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.17 | 0.03 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  | -- | 0.05 |  | < 0,03 |  |  | 19 | -- |  | 0.5 | -- | 0.2 | 0.12 | 4.3 | < 10 | < 0,05 | < 0,1 |  | < 0,001 |  | < 0,2 | < 0,2 | 1.4 | 1.4 | [6 empty] | < 0,001 | -- | -5.85 | 0 | -- |  |  |  | 12 | 4 | 39
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001448/2018 | 2018-04-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 280 | -- | -- | Presente |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001499/2018 | 2018-04-19 | -- | [5 empty] | 13 | -- | 27 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 12 | 13 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001500/2018 | 2018-04-19 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA PIA (IT13066083A10C01) | ROCCA PIA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001501/2018 | 2018-04-19 | -- | [5 empty] | 8 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 4 | 8 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA PIA (IT13066083A10C01) | ROCCA PIA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001502/2018 | 2018-04-19 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE PETTORANO SUL GIZIO CAPOLUOGO (IT13066071A10T01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 001530/2018 | 2018-04-26 | -- | [5 empty] | 4 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | 4 | 4 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001571/2018 | 2018-05-03 | 7.5 | [5 empty] | 32 | -- | 25 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  | -- | 0.03 |  | < 0,03 |  |  | 16 | -- |  | 1.5 | -- | < 0,1 | 0.02 | 12.1 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- | -6.27 | 0 | -- |  |  |  | 8 | 32 | 32
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001572/2018 | 2018-05-03 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 450 | -- | -- | Presente |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001573/2018 | 2018-05-03 | 7.4 | [5 empty] | 8 | -- | 21 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.09 | 0.04 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  | -- | 0.03 |  | < 0,03 |  |  | 14 | -- |  | 0.8 | -- | 2.2 | 0.14 | 2.6 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | -- | -- | -4.85 | 0 | -- |  |  |  | 8 | 8 | 35
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001574/2018 | 2018-05-03 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 140 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | VASCA DI STRAMAZZO DOPO RAGGI UV | SI | NO | SI | AQ/ 001643/2018 | 2018-05-08 | 6.9 | [5 empty] | 15 | -- | 15 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.4 | 0.1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  | -- | 0.02 |  | < 0,03 |  |  | 18 | -- |  | 0.6 | -- | < 0,1 | 0.03 | 3.9 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- | -10.29 | 0 | -- |  |  |  | 3 | 15 | 25
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | VASCA DI STRAMAZZO DOPO RAGGI UV | NO | SI | NO | AQ/ 001644/2018 | 2018-05-08 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO (IT1366013A01C01) | CAGNANO AMITERNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001645/2018 | 2018-05-08 | -- | [5 empty] | 6 | -- | < 10 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | < 2 | 6 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO (IT1366013A01C01) | CAGNANO AMITERNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001646/2018 | 2018-05-08 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001664/2018 | 2018-05-09 | 7.2 | [5 empty] | < 2 | -- | < 10 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.04 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  | -- | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | 11 | -- |  | 0.5 | -- | 1.1 | 0.03 | 2.1 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 1 | 1 | [6 empty] | -- | -- | -5.44 | 0 | -- |  |  |  | 2 | < 2 | 11
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001665/2018 | 2018-05-09 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | Presente |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ARISCHIA (IT1366049A02C02) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamentoTAB.4 | POZZETTO DOPO SEDIMENTATORI SECONDARI | SI | NO | SI | AQ/ 001666/2018 | 2018-05-09 | 7.1 | [5 empty] | 6 | -- | 42 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.48 | 0.03 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.04 |  |  | < 0,005 | 0.07 |  | < 0,03 |  |  | 13 | -- |  | 2 | 12.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 19 | -- | 14
DEPURATORE COMUNALE DI ARISCHIA (IT1366049A02C02) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO DOPO SEDIMENTATORI SECONDARI | NO | SI | NO | AQ/ 001667/2018 | 2018-05-09 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 390000 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SANTI DI PRETURO (IT1366049A12T04) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001673/2018 | 2018-05-10 | -- | [5 empty] | 4 | -- | < 10 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 2 | 4 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SANTI DI PRETURO (IT1366049A12T04) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001674/2018 | 2018-05-10 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 2500 | -- | -- | Presente |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001675/2018 | 2018-05-10 | 7 | [5 empty] | < 2 | -- | < 10 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | 12 | -- |  | 0.2 | -- | < 0,1 | 0.04 | 1.8 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -2.73 | 0 | -- |  |  |  | < 2 | < 2 | 11
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001676/2018 | 2018-05-10 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1500 | -- | -- | Presente |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO SCARICO BYPASSATO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | TUBO DI SCARICO PROVENIENTE DAL BYPASS DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE | SI | NO | SI | AQ/ 001677/2018 | 2018-05-10 | 6.5 | [5 empty] | 6 | -- | 150 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.09 | 0.07 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  | -- | 0.01 |  | < 0,03 |  |  | 15 | -- |  | 1.6 | -- | 8.1 | 0.1 | 1.1 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | 0.7 | 3.3 | 4 | [6 empty] | -- | -- | 96.29 | 0 | -- |  |  |  | 40 | 6 | 28
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO SCARICO BYPASSATO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | TUBO DI SCARICO PROVENIENTE DAL BYPASS DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE | NO | SI | NO | AQ/ 001678/2018 | 2018-05-10 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001736/2018 | 2018-05-15 | -- | [5 empty] | 7 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 5 | 7 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001737/2018 | 2018-05-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 2100 | -- | -- | Presente |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORECOMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001738/2018 | 2018-05-15 | -- | [5 empty] | 6 | -- | 26 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 6 | 6 | --
DEPURATORECOMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001739/2018 | 2018-05-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 580 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | BYPASS IMPIANTO | SI | NO | SI | AQ/ 001828/2018 | 2018-05-15 | -- | [5 empty] | 39 | -- | 117 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 50 | 39 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | BYPASS IMPIANTO | NO | SI | NO | AQ/ 001829/2018 | 2018-05-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 7500000 | -- | -- | Presente |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001830/2018 | 2018-05-15 | 6.6 | [5 empty] | 14 | -- | 26 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.05 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  | -- | 0.03 |  | < 0,03 |  |  | 18 | -- |  | 3.8 | -- | < 0,1 | 0.02 | 20 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | -- | -- | -- | 5 | -- |  |  |  | 6 | 14 | 42
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001831/2018 | 2018-05-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001859/2018 | 2018-05-16 | -- | [5 empty] | 3 | -- | 77 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 25 | 3 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001860/2018 | 2018-05-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLA SANT'ANGELO (IT1366105A10C01) | VILLA SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001914/2018 | 2018-05-22 | -- | [5 empty] | 27 | -- | 53 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | 24 | 27 | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLA SANT'ANGELO (IT1366105A10C01) | VILLA SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001915/2018 | 2018-05-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 560 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE (IT366088A10C01) | SAN PIO DELLE CAMERE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001916/2018 | 2018-05-22 | -- | [5 empty] | 3 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | 3 | 3 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE (IT366088A10C01) | SAN PIO DELLE CAMERE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001917/2018 | 2018-05-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 600 | -- | -- | Presente |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI OFENA (ITI366060A10C01) | OFENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 001939/2018 | 2018-05-23 | -- | [5 empty] | 6 | -- | 16 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | 7 | 6 | --
DEPURATORE COMUNALE DI OFENA (ITI366060A10C01) | OFENA | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA DI SOLLEVAMENTO | SI | NO | NO | AQ/ 001940/2018 | 2018-05-23 | -- | [5 empty] | 170 | -- | 385 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | 175 | 170 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO (IT1366091A10C01) | SANTO STEFANO DI SESSANIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001964/2018 | 2018-05-24 | 7.6 | [5 empty] | 4 | -- | 14 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.06 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | < 0,005 | 0.01 |  | < 0,03 |  |  | 11 | -- |  | 0.4 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 5 | -- | 11
DEPURATORE COMUNALE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO (IT1366091A10C01) | SANTO STEFANO DI SESSANIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001965/2018 | 2018-05-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 32000 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO CALVISIO-CARAPELLE CALVISIO (IT1366024A10C01) | CARAPELLE CALVISIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001966/2018 | 2018-05-24 | 7.6 | [5 empty] | 8 | -- | 24 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.04 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | < 0,005 | 0.02 |  | < 0,03 |  |  | 12 | -- |  | 0.4 | 2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 11 | -- | 11
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO CALVISIO-CARAPELLE CALVISIO (IT1366024A10C01) | CARAPELLE CALVISIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento TAB.4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001967/2018 | 2018-05-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1500 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002057/2018 | 2018-05-29 | 7.6 | [5 empty] | 4 | -- | 17 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.08 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  | -- | 0.04 |  | < 0,03 |  |  | 17 | -- |  | 0.2 | -- | < 0,1 | 0.02 | 2.3 | < 10 | < 0,05 | 0.1 |  | < 0,001 |  | < 0,2 | < 0,2 | 1.3 | 1.3 | [6 empty] | < 0,001 | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 8 | 4 | 39
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002058/2018 | 2018-05-29 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002059/2018 | 2018-05-29 | 7.3 | [5 empty] | 2 | -- | < 10 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.01 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | 0.01 |  | < 0,03 |  |  | 20 | -- |  | 0.8 | -- | < 0,1 | 0.01 | 8.2 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 3 | 2 | 50
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002060/2018 | 2018-05-29 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 440 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002082/2018 | 2018-05-30 | -- | [5 empty] | 11 | -- | 77 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 25 | 11 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002083/2018 | 2018-05-30 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI (IT13066047A10C01) | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002084/2018 | 2018-05-30 | -- | [5 empty] | 12 | -- | 45 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 20 | 12 | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI (IT13066047A10C01) | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002085/2018 | 2018-05-30 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI SAN DONATO (IT13066068A01C01) | PESCASSEROLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB. 1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002113/2018 | 2018-05-31 | -- | [5 empty] | 4 | 12 | 27 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | 0.9 | -- | < 0,1 | 0.07 | 11.3 | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | 0.7 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI SAN DONATO (IT13066068A01C01) | PESCASSEROLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1+ 3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002114/2018 | 2018-05-31 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002202/2018 | 2018-06-05 | -- | [5 empty] | 6 | -- | 68 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 25 | 6 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002203/2018 | 2018-06-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002204/2018 | 2018-06-05 | 7.5 | [5 empty] | 3 | -- | 14 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | -- | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | 24 | -- |  | 0.5 | -- | < 0,1 | 0.05 | 3.9 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -11.41 | 0 | -- |  |  |  | 3 | 3 | 46
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002205/2018 | 2018-06-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002229/2018 | 2018-06-06 | -- | [5 empty] | 7 | -- | 29 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 10 | 7 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 002230/2018 | 2018-06-06 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002231/2018 | 2018-06-06 | -- | [5 empty] | < 2 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 5 | -- |  |  |  | 5 | < 2 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 002232/2018 | 2018-06-06 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002407/2018 | 2018-06-12 | 7.4 | [5 empty] | 7 | -- | 51 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.09 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  | -- | 0.03 |  | < 0,03 |  |  | 14 | -- |  | 1.1 | -- | 11.3 | 0.07 | 0.3 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | [6 empty] | -- | -- | 13.65 | 0 | -- |  |  |  | 25 | 7 | 25
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 002408/2018 | 2018-06-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 560000 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 36 (IT1366102A01C01) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002414/2018 | 2018-06-12 | 7.2 | [5 empty] | 20 | -- | 154 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.13 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.02 |  |  | -- | 0.05 |  | < 0,03 |  |  | 22 | -- |  | 2.7 | -- | 21.1 | 0.02 | 0.2 | -- | -- | 0.3 |  | -- |  | < 0,2 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | [6 empty] | -- | -- | 10.04 | 0 | -- |  |  |  | 70 | 20 | 28
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 36 (IT1366102A01C01) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002416/2018 | 2018-06-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 630000 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | BYPASS POSIZIONATO NELLA VASCA DI INGRESSO DELL'IMPIANTO | SI | NO | SI | AQ/ 002417/2018 | 2018-06-12 | 7.3 | [5 empty] | 34 | -- | 114 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.06 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  | -- | 0.02 |  | < 0,03 |  |  | 13 | -- |  | 1.3 | -- | 11.8 | 0.02 | 0.1 | -- | -- | 0.3 |  | -- |  | < 0,2 | 0.7 | 4.9 | 5.6 | [6 empty] | -- | -- | 46.65 | 0 | -- |  |  |  | 52 | 34 | 25
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | BYPASS POSIZIONATO NELLA VASCA DI INGRESSO DELL'IMPIANTO | SI | NO | SI | AQ/ 002418/2018 | 2018-06-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 3300000 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI OPI (IT13066061A10C01) | OPI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB. 1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002470/2018 | 2018-06-13 | -- | [5 empty] | 7 | 6 | 21 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | 0.8 | -- | 6.8 | 0.16 | 0.9 | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | 1.5 | [6 empty] | -- | -- | -0.85 | 0 | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI OPI (IT13066061A10C01) | OPI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB. 1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002471/2018 | 2018-06-13 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 8700 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA E VILLETTA BARREA (IT13066010A01C01) | BARREA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1+2+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002472/2018 | 2018-06-13 | -- | [5 empty] | 2 | 4 | 16 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.03 | 0.5 | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -7.06 | 0 | -- |  |  |  | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA E VILLETTA BARREA (IT13066010A01C01) | BARREA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB. 1+2+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002473/2018 | 2018-06-14 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 84000 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | --