## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | IV trimestre 2018 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (come O2) senza nitrificazione (mg/L O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (come Cl) (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Ricerca di Salmonella spp (Presenza-Assenza /1000 ml ) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tricloroetilene (mg/L) | m+p-Xilene (µg/L) | o-Xilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L) | Clorometano (µg/L) | Tetracloroetilene (mg/L) | Tribromometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetano (µg/L) | Bromodiclorometano (µg/L) | Etilbenzene (µg/L) | 1,1,2 Tricloroetano (µg/L) | Cloruro di vinile (µg/L) | Metil-tert-butil etere (MTBE) (µg/L) | Stirene (µg/L) | Toluene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004255/2018 | 2018-10-02 | -- | [5 empty] | 8 | 6 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004256/2018 | 2018-10-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCOCOSTANZO (IT13066070A01C01) | PESCOCOSTANZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004257/2018 | 2018-10-02 | -- | [5 empty] | 14 | 60 | 130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCOCOSTANZO (IT13066070A01C01) | PESCOCOSTANZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004258/2018 | 2018-10-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 370000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE PETTORANO SUL GIZIO CAPOLUOGO (IT13066071A10T01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 004259/2018 | 2018-10-02 | -- | [5 empty] | 3 | 3 | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA PIA (IT13066083A10C01) | ROCCA PIA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004311/2018 | 2018-10-03 | -- | [5 empty] | 3 | 10 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA PIA (IT13066083A10C01) | ROCCA PIA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004312/2018 | 2018-10-03 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI (IT13066047A10C01) | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004345/2018 | 2018-10-04 | -- | [5 empty] | 8 | 25 | 105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI (IT13066047A10C01) | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004346/2018 | 2018-10-04 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004347/2018 | 2018-10-04 | -- | [5 empty] | 14 | 15 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004348/2018 | 2018-10-04 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AVEZZANO (n.c.) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004428/2018 | 2018-10-09 | 7.8 | [5 empty] | 6 | 7 | 15 | < 0,02 | -- | < 0,01 | < 0,1 | 0.1 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,005 | 0.04 | 0.02 | < 0,0003 | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | < 0,005 | < 0,005 | -- | 0.01 | < 0.01 | < 0,03 | < 1 | < 0.1 | 17 | 28 | < 0,01 | 0.8 | -- | < 0,1 | < 0,01 | 3.4 | < 10 | < 0,05 | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 1.6 | 1.6 | [6 empty] | -- | -- | -0.53 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AVEZZANO (n.c.) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004429/2018 | 2018-10-09 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004496/2018 | 2018-10-11 | 7.3 | [5 empty] | 12 | 14 | 32 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.17 | 0.01 | -- | < 0,01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | 0.08 | -- | -- | 14 | 21 | -- | 0.9 | -- | 5 | < 0,01 | 0.5 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 2 | 2 | [6 empty] | -- | -- | 52.62 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004497/2018 | 2018-10-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CESE (IT1366006A11C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 004498/2018 | 2018-10-11 | -- | [5 empty] | 8 | 9 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004601/2018 | 2018-10-16 | 7.4 | [5 empty] | 4 | 5 | 11 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 16 | 25 | -- | 0.4 | -- | 0.3 | < 0,01 | 5.1 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -4.03 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004602/2018 | 2018-10-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004603/2018 | 2018-10-16 | 7.6 | [5 empty] | 3 | 8 | 18 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.14 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 16 | 50 | -- | 0.2 | -- | 0.5 | 0.29 | 4.9 | < 10 | < 0,05 | < 0,1 |  | < 0,001 |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | < 0,001 | -- | 5.57 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004604/2018 | 2018-10-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004650/2018 | 2018-10-18 | 7.4 | [5 empty] | 2 | 8 | 19 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.04 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | < 0,03 | -- | -- | 12 | 21 | -- | 0.7 | -- | 0.3 | 0.09 | 3 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | 2.16 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004651/2018 | 2018-10-18 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 36 | -- | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004652/2018 | 2018-10-18 | 7.4 | [5 empty] | 4 | 5 | 11 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 18 | 32 | -- | 1.2 | -- | 0.1 | 0.18 | 6.7 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -7.09 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004653/2018 | 2018-10-18 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | TUBO DI SCARICO PROVENIENTE DAL BYPASS DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE | SI | NO | SI | AQ/ 004705/2018 | 2018-10-22 | 7.4 | [5 empty] | 54 | 40 | 120 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.14 | 0.08 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | < 0,03 | -- | -- | 18 | 28 | -- | 2.4 | -- | 30.6 | 0.16 | 0.8 | -- | -- | 0.4 |  | -- |  | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 3 | [6 empty] | -- | -- | 51.32 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | TUBO DI SCARICO PROVENIENTE DAL BYPASS DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE | NO | SI | NO | AQ/ 004706/2018 | 2018-10-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 2100000 | -- | -- | Presente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004707/2018 | 2018-10-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 320000 | -- | -- | Presente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO (IT1366095A01C01) | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004736/2018 | 2018-10-23 | 7.7 | [5 empty] | 32 | 25 | 83 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.37 | 0.12 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | < 0,03 | -- | -- | 19 | 36 | -- | 3.7 | -- | 31.1 | 0.09 | 0.4 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | [6 empty] | -- | -- | 30.46 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004779/2018 | 2018-10-25 | 8 | [5 empty] | 14 | 8 | 18 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.26 | 0.11 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | < 0,03 | -- | -- | 20 | 28 | -- | 1.1 | -- | < 0,1 | 0.02 | 6.9 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- | 2.23 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 004780/2018 | 2018-10-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004781/2018 | 2018-10-25 | 7.4 | [5 empty] | 5 | 8 | 19 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.05 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | < 0,03 | -- | -- | 18 | 35 | -- | 0.5 | -- | 8.6 | 0.6 | 0.8 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- | -6.69 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 004782/2018 | 2018-10-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPUARATORE COMUNALE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI (IT1366104A10C01) | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | BYPASS IMPIANTO POSIZIONATO NELLA VASCA D'INGRESSO REFLUI | SI | NO | SI | AQ/ 004907/2018 | 2018-11-13 | 7.8 | [5 empty] | 6 | 12 | 29 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.04 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | < 0,005 | 0.02 | -- | <0,03 | -- | -- | 19 | 38 | -- | 1.6 | 20.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPUARATORE COMUNALE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI (IT1366104A10C01) | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | BYPASS IMPIANTO POSIZIONATO NELLA VASCA D'INGRESSO REFLUI | NO | SI | NO | AQ/ 004908/2018 | 2018-11-13 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 75000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO (IT1366091A10C01) | SANTO STEFANO DI SESSANIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004920/2018 | 2018-11-14 | 7.2 | [5 empty] | 23 | 20 | 56 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.07 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | < 0,005 | 0.02 | -- | <0,03 | -- | -- | 13 | 11 | -- | 1 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 2.3 | 2.3 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO (IT1366091A10C01) | SANTO STEFANO DI SESSANIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004921/2018 | 2018-11-14 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 2500000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE PETTORANO SUL GIZIO CAPOLUOGO (IT13066071A10T01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 004924/2018 | 2018-11-15 | -- | [5 empty] | 4 | 4 | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO (IT13666007A01C01) | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 004988/2018 | 2018-11-20 | 7.6 | [5 empty] | 3 | < 2 | < 10 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.04 | < 0.005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | < 0,03 | -- | -- | 14 | 18 | -- | 0.4 | -- | 0.1 | < 0,01 | 3.3 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO (IT13666007A01C01) | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 004989/2018 | 2018-11-20 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI S.VINCENZO VALLE ROVETO ROCCAVIVI (IT1366092AO1C01) | SAN VINCENZO VALLE ROVETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 004990/2018 | 2018-11-20 | -- | [5 empty] | 5 | 7 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITA D'ANTINO PERO DEI SANTI (IT1366034A10P01) | CIVITA D'ANTINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005000/2018 | 2018-11-21 | 7.6 | [5 empty] | 19 | 23 | 54 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.12 | 0.03 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 16 | 14 | -- | 0.8 | -- | 2.3 | 0.11 | 1.9 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 1.3 | 1.3 | [6 empty] | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITA D'ANTINO PERO DEI SANTI (IT1366034A10P01) | CIVITA D'ANTINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005001/2018 | 2018-11-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 370000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO FRANTOIO (IT1366057A01C01) | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005007/2018 | 2018-11-22 | -- | [5 empty] | 6 | 6 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO FRANTOIO (IT1366057A01C01) | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005008/2018 | 2018-11-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELLAFIUME CAPOLUOGO (IT366029A01C01) | CASTELLAFIUME | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005009/2018 | 2018-11-22 | 7.9 | [5 empty] | 8 | 12 | 28 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.05 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 28 | 18 | -- | 0.5 | -- | 1.6 | 0.09 | 1.7 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELLAFIUME CAPOLUOGO (IT366029A01C01) | CASTELLAFIUME | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005010/2018 | 2018-11-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ARISCHIA (IT1366049A02C02) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO DOPO SEDIMENTATORI SECONDARI | SI | NO | SI | AQ/ 005185/2018 | 2018-12-05 | 7.4 | [5 empty] | <2 | 20 | 47 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.06 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | < 0,005 | 0.02 | -- | <0,03 | -- | -- | 16 | 25 | -- | 1.7 | 14.9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | 0.8 | 2.2 | 3 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ARISCHIA (IT1366049A02C02) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO DOPO SEDIMENTATORI SECONDARI | NO | SI | SI | AQ/ 005186/2018 | 2018-12-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1600000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEPIETRO (IT1366070A10C01) | COLLEPIETRO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005222/2018 | 2018-12-06 | 7.2 | [5 empty] | 4 | 7 | 16 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.27 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | < 0,005 | 0.01 | -- | <0,03 | -- | -- | 13 | 14 | -- | 0.9 | 5.8 | -- | -- | -- | -- | -- | <0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEPIETRO (IT1366070A10C01) | COLLEPIETRO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005226/2018 | 2018-12-06 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 12000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | TERMINALE VASCA DI CONTATTO PRIMA DEL POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005227/2018 | 2018-12-06 | 7.1 | [5 empty] | 2 | 12 | 28 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | < 0,005 | 0.01 | -- | <0,03 | -- | -- | 16 | 21 | -- | 1.2 | 11.6 | -- | -- | -- | -- | -- | <0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | TERMINALE VASCA DI CONTATTO PRIMA DEL POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005228/2018 | 2018-12-06 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005258/2018 | 2018-12-11 | -- | [5 empty] | 11 | 8 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | SI | AQ/ 005259/2018 | 2018-12-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO (IT1366002A01C01) | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005260/2018 | 2018-12-11 | -- | [5 empty] | 13 | 24 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO (IT1366002A01C01) | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005261/2018 | 2018-12-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005270/2018 | 2018-12-12 | -- | [5 empty] | < 2 | 10 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005271/2018 | 2018-12-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 170 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005272/2018 | 2018-12-12 | -- | [5 empty] | 10 | 25 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 005273/2018 | 2018-12-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 870000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CESE (IT1366006A11C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 005285/2018 | 2018-12-13 | -- | [5 empty] | 4 | 5 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --