## 2° trimestre 2021
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | 2° trimestre 2021 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI PACENTRO CAPOLUOGO (IT13066066A01C01) | PACENTRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°02'20,0''N 13°59'01,0''E | -- | SI | -- | AQ/003674/21 | 2021-04-07 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAMPO DI GIOVE (IT13066015A0C1) | CAMPO DI GIOVE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°00'51.03'' N 14°02'38.75'' E | -- | SI | -- | AQ/003675/21 | 2021-04-07 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 130 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PACENTRO CAPOLUOGO (IT13066066A01C01) | PACENTRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°02'20,0''N 13°59'01,0''E | SI | -- | SI | AQ/003708/21 | 2021-04-08 | -- | [5 empty] | 26 | 16 | 63 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 27 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAMPO DI GIOVE (IT13066015A0C1) | CAMPO DI GIOVE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°00'51.03'' N 14°02'38.75'' E | SI | -- | SI | AQ/003709/21 | 2021-04-08 | -- | [5 empty] | 6 | 5 | 19 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 33 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO (IT13666007A01C01) | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 41°48'24,41''N 13°33'25,69''E | SI | -- | SI | AQ/003949/21 | 2021-04-14 | 7.5 | [5 empty] | 21 | 20 | 69 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.15 | 0.01 |  | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 |  |  | -- | 0.02 |  | < 0.03 | -- | -- | 14 | 21 |  | 2.2 | -- | 6.6 | 0.16 | 1.6 | -- | < 0.05 | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | [6 empty] | < 0.001 | -- | 19.69 | 7 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO (IT13666007A01C01) | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 41°48'24,41''N 13°33'25,69''E | -- | SI | -- | AQ/003950/21 | 2021-04-14 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 19000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITA D'ANTINO PERO DEI SANTI (IT1366034A10P01) | COVITA D'ANTINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 41°52'39,2''N 13°27'14,4''E | SI | -- | SI | AQ/003951/21 | 2021-04-14 | 7.4 | [5 empty] | 60 | 38 | 123 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.16 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 |  |  | -- | 0.04 |  | < 0.03 | -- | -- | 18 | 42 |  | 2.1 | -- | 13.3 | 0.01 | 0.4 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 4.8 | [6 empty] | -- | -- | 93.83 | 100 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITA D'ANTINO PERO DEI SANTI (IT1366034A10P01) | CIVITA D'ANTINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 41°52'39,2''N 13°27'14,4''E | -- | SI | -- | AQ/003952/21 | 2021-04-14 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A01C02) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | SCARICO FINALE - 41°57'47,5''N 13°22'59,0''E | SI | -- | SI | AQ/003977/21 | 2021-04-15 | 7.5 | [5 empty] | 4 | 14 | 45 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.04 | 0.01 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | 0.02 |  | < 0.03 | -- | -- | 13 | 14 |  | 0.6 | -- | 3.8 | 0.04 | 0.7 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | [6 empty] | -- | -- | 57.4 | 13 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A01C02) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | SCARICO FINALE - 41°57'47,5''N 13°22'59,0''E | -- | SI | -- | AQ/003980/21 | 2021-04-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 72000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | BYPASS POSIZIONATO NELLA VASCA DI INGRESSO DELL'IMPIANTO | SI | -- | SI | AQ/003982/21 | 2021-04-15 | 7.5 | [5 empty] | 8 | 30 | 100 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.03 | 0.01 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | 0.01 |  | < 0.03 | -- | -- | 12 | 11 |  | 0.6 | -- | 4.4 | 0.03 | 0.5 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | [6 empty] | -- | -- | 62.38 | 7 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | BYPASS POSIZIONATO NELLA VASCA DI INGRESSO DELL'IMPIANTO | -- | SI | -- | AQ/003983/21 | 2021-04-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 77000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | -- | SI | AQ/003985/21 | 2021-04-15 | 7.5 | [5 empty] | 6 | 8 | 27 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.35 | 0.03 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | 0.01 |  | < 0.03 | -- | -- | 13 | 14 |  | 0.8 | -- | 5.6 | 0.05 | 0.3 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | [6 empty] | -- | -- | 36.92 | 13 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | -- | SI | -- | AQ/003986/21 | 2021-04-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 63000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°01'28.51'' N 13°26'16.15'' E | SI | -- | SI | AQ/004524/21 | 2021-04-22 | 7.5 | [5 empty] | 15 | 15 | 54 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.06 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | 0.02 |  | < 0.03 | -- | -- | 15 | 28 |  | 1.2 | -- | 9.1 | 0.12 | 0.3 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°01'18.9''N 13°21'16.3''E | SI | -- | SI | AQ/004526/21 | 2021-04-22 | 7.4 | [5 empty] | 9 | 8 | 26 | < 0.01 | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.02 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | 0.03 |  | < 0.03 | -- | -- | 13 | 25 |  | 0.8 | -- | < 0.1 | 0.02 | 8.6 | < 10 | < 0.05 | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | < 0.001 | -- | -- | 13 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CESE (IT1366006A11C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°01'43.42'' N 13°22'49.39'' E | SI | -- | -- | AQ/004715/21 | 2021-04-27 | -- | [5 empty] | 5 | 5 | 15 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE AVEZZANO CASTELNUOVO (IT1366006A10C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | -- | -- | AQ/004718/21 | 2021-04-27 | -- | [5 empty] | 4 | 4 | 12 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI LECCE DEI MARSI (IT1366064A01C02) | LECCE DEI MARSI | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali TAB. 4 | Uscita impianto depurazione | SI | -- | SI | AQ/005303/21 | 2021-05-05 | 7.2 | [5 empty] | 25 | 20 | 78 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.06 | 0.01 |  | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 |  |  | < 0.005 | 0.03 |  | < 0.03 | -- | -- | 16 | 39 |  | 1.8 | 17.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | 0.2 | 1 | 5.6 | 6.8 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI LECCE DEI MARSI (IT1366064A01C02) | LECCE DEI MARSI | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali TAB. 4 | Uscita impianto depurazione | -- | SI | -- | AQ/005304/21 | 2021-05-06 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 3600000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI GIOIA DEI MARSI (IT1366064A01C01) | GIOIA DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto dopo vasca di disinfezione | SI | -- | SI | AQ/005305/21 | 2021-05-06 | 8.4 | [5 empty] | 42 | 3 | 16 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.45 | 0.03 |  | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 |  |  | -- | 0.03 |  | < 0.03 | -- | -- | 27 | 1294 |  | 1.2 | -- | 12.3 | 0.07 | 2.6 | -- | -- | 0.3 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 2.7 | 2.7 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI GIOIA DEI MARSI (IT1366064A01C01) | GIOIA DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto dopo vasca di disinfezione | -- | SI | -- | AQ/005307/21 | 2021-05-06 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 5900000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 36 (IT1366102A01C01) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | -- | SI | AQ/005522/21 | 2021-05-11 | 6.7 | [5 empty] | 35 | 18 | 62 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.15 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | 0.02 |  | < 0.03 | < 1 | 0.1 | 18 | 28 |  | 1 | -- | 5.2 | 0.6 | 4.3 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 36 (IT1366102A01C01) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | -- | SI | -- | AQ/005525/21 | 2021-05-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1100000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 41°57'54'' N 13°31'25'' E | SI | -- | SI | AQ/005527/21 | 2021-05-12 | 7.4 | [5 empty] | 66 | 55 | 196 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.29 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 |  |  | -- | 0.08 |  | < 0.03 | -- | -- | 23 | 81 |  | 4.1 | -- | 33.1 | 0.05 | 0.5 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | 0.8 | 7.7 | 8.5 | [6 empty] | -- | -- | -- | 100 | --
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 41°57'54'' N 13°31'25'' E | -- | SI | -- | AQ/005529/21 | 2021-05-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1400 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI TUFO (IT1366025A12C01) | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | -- | -- | AQ/006937/21 | 2021-06-08 | -- | [5 empty] | 54 | 25 | 69 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI POGGIO CINOLFO 1 (IT1366025A11C01) | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | -- | -- | AQ/006938/21 | 2021-06-08 | -- | [5 empty] | 56 | 36 | 85 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | SI | -- | SI | AQ/007312/21 | 2021-06-15 | 7.6 | [5 empty] | 5 | 5 | 18 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.04 | 0.03 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | 0.04 |  | < 0.03 | -- | -- | 16 | 35 |  | 1.7 | -- | < 0.1 | 0.05 | 10.4 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | -3.16 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | -- | SI | -- | AQ/007347/21 | 2021-06-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 230 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | SI | -- | SI | AQ/007348/21 | 2021-06-15 | 7.8 | [5 empty] | 7 | 7 | 20 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.06 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | 0.03 |  | < 0.03 | -- | -- | 26 | 64 |  | 1.2 | -- | 10.8 | 0.6 | 4.7 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 1.82 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | -- | SI | -- | AQ/007349/21 | 2021-06-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 110 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'55.8'' N 13°27'12.5'' E | SI | -- | SI | AQ/007475/21 | 2021-06-16 | -- | [5 empty] | 28 | 12 | 55 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'55.8'' N 13°27'12.5'' E | -- | SI | -- | AQ/007476/21 | 2021-06-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'13.91'' N 13°26'02.48'' E | SI | -- | SI | AQ/007479/21 | 2021-06-16 | -- | [5 empty] | 107 | 45 | 204 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'13.91'' N 13°26'02.48'' E | -- | SI | -- | AQ/007482/21 | 2021-06-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 2200000 | -- | -- | Presente
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | SI | -- | SI | AQ/007776/21 | 2021-06-22 | 7.6 | [5 empty] | < 2 | < 2 | < 10 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.02 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | 0.03 |  | < 0.03 | -- | -- | 18 | 25 |  | 1.3 | -- | < 0.1 | < 0.01 | 7.6 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 1.58 | 0 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | -- | SI | -- | AQ/007778/21 | 2021-06-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 3800 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | SI | -- | SI | AQ/007780/21 | 2021-06-22 | 7.9 | [5 empty] | < 2 | 4 | 13 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.15 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | 0.04 |  | < 0.03 | -- | -- | 13 | 53 |  | 0.3 | -- | 0.2 | 0.09 | 2.7 | < 10 | 0.05 | 0.1 |  | < 0.001 |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | < 0.001 | -- | -10.87 | 0 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | -- | SI | -- | AQ/007782/21 | 2021-06-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1300 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | SI | -- | SI | AQ/007826/21 | 2021-06-23 | -- | [5 empty] | <2 | 3 | 11 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | <0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | -- | SI | -- | AQ/007827/21 | 2021-06-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 270 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA FRAZ. BAGNATURO (IT1366098A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | -- | SI | AQ/007828/21 | 2021-06-23 | 7.7 | [5 empty] | 4 | 9 | 33 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.03 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | 0.01 |  | <0.03 | -- | -- | 16 | 18 |  | 1.4 | -- | 8.4 | 0.59 | 1.6 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | <0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | 3.72 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA FRAZ. BAGNATURO (IT1366098A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | -- | SI | -- | AQ/007829/21 | 2021-06-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 60 | -- | -- | --