## scarico LENA
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa VIRGINIA LENA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | 3° trimestre 2025 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Fluoruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE TRASACCO CAPOLUOGO ( IT1366012A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41.5794900 N 13.3223760 E | SI |  |  | AQ/006392/25 | 2025-07-02 | [6 empty] | 8 | 9 | 35
DEPURATORE TRASACCO CAPOLUOGO ( IT1366012A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41.5794900 N 13.3223760 E |  | SI |  | AQ/006396/25 | 2025-07-02 | [56 empty] | 20
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41.5790080 N 13.3142520 E | SI |  |  | AQ/006400/25 | 2025-07-02 | [6 empty] | 10 | <2 | 877
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41.5790080 N 13.3142520 E |  | SI |  | AQ/006401/25 | 2025-07-02 | [56 empty] | 3,200,000
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO POZZILLO (IT1366006A01C01) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0147660 N 13.2631910 E | SI |  | SI | AQ/006691/25 | 2025-07-09 | 7,7 | [5 empty] | 3 | 5 | 21 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | <0.01 |  | <0.03 |  |  | 16 | 42 |  | 0,6 |  | 3,00 | 0,09 | 4,1 | <10 | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO POZZILLO (IT1366006A01C01) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0147660 N 13.2631910 E |  | SI |  | AQ/006692/25 | 2025-07-09 | [56 empty] | <10
DEPURATORE INDUSTRIALE DI AVEZZANO (EX ARAP) (IT1366006A01C02) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-industriali TAB.1+3 (C.A.M. spa) | POZZETTO FISCALE 42.0048750 N 13.2741880 E | SI |  | SI | AQ/006693/25 | 2025-07-09 | 8,0 | [5 empty] | 5 | 3 | 14 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,09 |  | <0.03 |  |  | 29 | 32 |  | <0.5 |  | <0.02 | <0.01 | 3,2 | <10 | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | [9 empty] | 10,00
DEPURATORE INDUSTRIALE DI AVEZZANO (EX ARAP) (IT1366006A01C02) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-industriali TAB.1+3 (C.A.M. spa) | POZZETTO FISCALE 42.0048750 N 13.2741880 E |  | SI |  | AQ/006694/25 | 2025-07-09 | [56 empty] | 15000
DEPURATORE SASSA- SCOPPITO (IT1266049A07) | Scoppito | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2174920 N 13.1942770 E | SI |  | SI | AQ/006982/25 | 2025-07-16 | 7,7 | [5 empty] | 13 | 13 | 40 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,22 | 0,04 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 21 | 35 |  | 1,7 |  | 15,60 | 0,33 | 1,6 |  | <0.05 | 0,2 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE SASSA- SCOPPITO (IT1266049A07) | Scoppito | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2174920 N 13.1942770 E |  | SI |  | AQ/006983/25 | 2025-07-16 | [56 empty] | 22000
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | Montereale | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2918760 N 13.1397060 E | SI |  | SI | AQ/006985/25 | 2025-07-16 | 8,2 | [5 empty] | 5 | 6 | 19 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 22 | 28 |  | <0.5 |  | 0,06 | 0,05 | 4,9 |  | <0.05 | 0,1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [9 empty] | 5,00
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | Montereale | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2918760 N 13.1397060 E |  | SI |  | AQ/006986/25 | 2025-07-16 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO (IT1366013A011C01) | Cagnano Amiterno | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.2746200 N 13.1461371 E | SI |  |  | AQ/006987/25 | 2025-07-16 | [6 empty] | 7 | 8 | 25
DEPURATORE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO (IT1366013A011C01) | Cagnano Amiterno | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.2746200 N 13.1461371 E |  | SI |  | AQ/006988/25 | 2025-07-16 | [56 empty] | 20
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T01) | L'Aquila | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO | POZZETTO FISCALE 42.2356890 N 13.2516680 E | SI |  | SI | AQ/006989/25 | 2025-07-16 | 7,4 | [5 empty] | <2 | 4 | 15 |  | <0.01 | <0.01 | 0,1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  | <0.005 | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 26 | 235 |  | <0.5 | 34 | [5 empty] | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [9 empty] | 5,00
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T01) | L'Aquila | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO | POZZETTO FISCALE 42.2356890 N 13.2516680 E |  | SI |  | AQ/006998/25 | 2025-07-16 | [56 empty] | <10
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT1366075A01T01) | Corfinio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0817250 N 13.5028230 E | SI |  | SI | AQ/007185/25 | 2025-07-23 | 7,6 | [5 empty] | 5 | 3 | 13 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 23 | 32 |  | 1,4 |  | 0,10 | 0,03 | 4,2 | <10 | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [9 empty] | 5,00
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT1366075A01T01) | Corfinio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0817250 N 13.5028230 E |  | SI |  | AQ/007186/25 | 2025-07-23 | [56 empty] | 3400
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | Castel di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali urbane, (industriali) Tab. 1+2+3 | POZZETTO FISCALE 41.4784580 N 14.0682870 E | SI |  | SI | AQ/007192/25 | 2025-07-23 | 7,8 | [5 empty] | 3 | 2 | 10 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,01 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 | < 1 | < 0.1 | 21 | 32 |  | 1,0 | 7 | <0.02 | 0,04 | 5,8 | <10 | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | Castel di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali urbane, (industriali) Tab. 1+2+3 | POZZETTO FISCALE 41.4784580 N 14.0682870 E |  | SI |  | AQ/007194/25 | 2025-07-23 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI CAPORCIANO (IT1366022A10C01) | Caporciano | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO | POZZETTO FISCALE 42.1500750 N 13.4073190 E | SI |  | SI | AQ/007389/25 | 2025-07-29 | 6,9 | [5 empty] | 2 | <2 | <10 |  | <0.01 | <0.01 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | <0.005 | <0.005 | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 13 | 95 |  | <0.5 | 6 |  |  |  |  | <50 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI CAPORCIANO (IT1366022A10C01) | Caporciano | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO | POZZETTO FISCALE 42.1500750 N 13.4073190 E |  | SI |  | AQ/007390/25 | 2025-07-29 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA (IT1366074A10C01) | Prata d'Ansidonia | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO | POZZETTO FISCALE 42.1649350 N 13.3684290 E | SI |  | SI | AQ/007391/25 | 2025-07-29 | 7,3 | [5 empty] | 5 | 3 | 12 |  | <0.01 | <0.01 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.005 | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 15 | 30 |  | 0,5 | <5 |  |  |  |  | <50 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA (IT1366074A10C01) | Prata d'Ansidonia | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO | POZZETTO FISCALE 42.1649350 N 13.3684290 E |  | SI |  | AQ/007392/25 | 2025-07-29 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI BARISCIANO (IT1366009A01C01) | Barisciano | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO | POZZETTO FISCALE 42.1941180 N 13.3165870 E | SI |  | SI | AQ/007393/25 | 2025-07-29 | 7,2 | [5 empty] | 4 | 9 | 31 |  | <0.01 | <0.01 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.01 |  | 0,01 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.005 | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 19 | 51 |  | <0.5 | 15 |  |  |  |  | <50 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [9 empty] | 5,00
DEPURATORE COMUNALE DI BARISCIANO (IT1366009A01C01) | Barisciano | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO | POZZETTO FISCALE 42.1941180 N 13.3165870 E |  | SI |  | AQ/007394/25 | 2025-07-29 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI POGGIO CINOLFO 1 (IT1366025A11C01) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0640950 N 13.0309650 E |  | SI |  | AQ/007583/25 | 2025-08-04 | [56 empty] | 71000
DEPURATORE DI ROCCA DI BOTTE (IT1366080A01C01) | Rocca di Botte | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE 42.0261980 N 13.0384020 E |  | SI |  | AQ/007584/25 | 2025-08-04 | [56 empty] | 22000
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'Aquila | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO | POZZETTO FISCALE 42.2357160 N 13.2726950 E | SI |  | SI | AQ/007585/25 | 2025-08-04 | 7,2 | [5 empty] | <2 | <2 | <10 |  | <0.01 | <0.01 | <0.1 | 0,154 | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | 0,09 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.005 | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 24 | 82 |  | <0.5 | <5 |  |  |  |  | <50 | 0,1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'Aquila | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO | POZZETTO FISCALE 42.2357160 N 13.2726950 E |  | SI |  | AQ/007586/25 | 2025-08-04 | [56 empty] | 10
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI POGGIO CINOLFO 1 (IT1366025A11C01) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0640950 N 13.0309650 E | SI |  |  | AQ/007642/25 | 2025-08-05 | [6 empty] | 7 | 17 | 53
DEPURATORE DI ROCCA DI BOTTE (IT1366080A01C01) | Rocca di Botte | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE 42.0261980 N 13.0384020 E | SI |  |  | AQ/007643/25 | 2025-08-05 | [6 empty] | 5 | 15 | 47 | [27 empty] | 22,4 |  |  | <10
DEPURATORE COMUNALE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO (IT1366091A10C01) | Santo Stefano di Sessanio | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO | POZZETTO FISCALE 42.2043900 N 13.3879080 E |  | SI |  | AQ/007930/25 | 2025-08-12 | [56 empty] | 470
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO CALVISIO-CARAPELLE CALVISIO (IT1366024A10C01) | Carapelle Calvisio | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO | POZZETTO FISCALE 42.1787390 N 13.4118320 E | SI |  | SI | AQ/007932/25 | 2025-08-12 | 7,6 | [5 empty] | 8 | 7 | 26 |  | <0.01 | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,16 | 0,03 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  | <0.005 | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 19 | 113 |  | <0.5 | 7 | [5 empty] | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO CALVISIO-CARAPELLE CALVISIO (IT1366024A10C01) | Carapelle Calvisio | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO | POZZETTO FISCALE 42.1787390 N 13.4118320 E |  | SI |  | AQ/007933/25 | 2025-08-12 | [56 empty] | 120
DEPURATORE ARAP ABRUZZO BAZZANO INDUSTRIALE-ONNA MAP | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1956790 N 13.2846220 E | SI |  | SI | AQ/007934/25 | 2025-08-12 | 8,6 | [5 empty] | 32 | 150 | 377 |  |  | <0.01 | <0.1 | 0,171 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | 0,09 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 | < 0.01 | <0.03 | < 1 | 1,0 | 22 | 234 | 1,89 | 6,7 |  | 27,60 | <0.01 | 0,6 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | [9 empty] | 100,00
DEPURATORE ARAP ABRUZZO BAZZANO INDUSTRIALE-ONNA MAP | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1956790 N 13.2846220 E |  | SI |  | AQ/007935/25 | 2025-08-12 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO (IT1366091A10C01) | Santo Stefano di Sessanio | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO | POZZETTO FISCALE 42.2043900 N 13.3879080 E | SI |  | SI | AQ/007965/25 | 2025-08-13 | 7,9 | [5 empty] | 3 | 5 | 18 |  | <0.01 | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  | <0.005 | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 14 | 18 |  | 1,9 | 10 | [5 empty] | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | Scanno | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41.5428500 N 13.5292750 E | SI |  | SI | AQ/008111/25 | 2025-08-20 | 7,4 | [5 empty] | 24 | 12 | 41 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | 0,01 |  |  |  | 0,09 |  | <0.03 |  |  | 20 | 53 |  | 4,6 |  | 4,20 | 0,24 | 18,1 |  | 2,85 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,8 | 0,8 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | Scanno | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41.5428500 N 13.5292750 E |  | SI |  | AQ/008112/25 | 2025-08-20 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI (IT13066068A01C01) | Pescasseroli | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE 41.4744760 N13.4792210 E | SI |  |  | AQ/008113/25 | 2025-08-20 | [6 empty] | 35 | 23 | 74 | [25 empty] | 2,4 | 12
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI (IT13066068A01C01) | Pescasseroli | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE 41.4744760 N 13.4792210 E |  | SI |  | AQ/008114/25 | 2025-08-20 | [56 empty] | 20
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | Castelvecchio Subequo | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0804.65 N 13.4405.19 E | SI |  |  | AQ/008269/25 | 2025-08-26 | [6 empty] | 35 | 25 | 121 | [19 empty] | <0.03
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | Castelvecchio Subequo | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0804.65 N 13.4405.19 E |  | SI |  | AQ/008277/25 | 2025-08-26 | [56 empty] | 2200
DEPURATORE COMUNALE DI MOLINA ATERNO "LA NOCE" (IT1366055A10C01) | Molina Aterno | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0885560 N 13.4393770 E | SI |  |  | AQ/008278/25 | 2025-08-26 | [6 empty] | 26 | <2 | 410
DEPURATORE COMUNALE DI MOLINA ATERNO "LA NOCE" (IT1366055A10C01) | Molina Aterno | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0885560 N 13.4393770 E |  | SI |  | AQ/008284/25 | 2025-08-26 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELLAFIUME (IT366029A01C01) | Castellafiume | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41.5915040N 13.1998300 E | SI |  | SI | AQ/008684/25 | 2025-09-02 | 7,7 | [5 empty] | 12 | 8 | 27 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | <0.01 |  | <0.03 |  |  | 15 | 18 |  | <0.5 |  | 0,67 | 0,60 | 1,8 |  | <0.05 | 0,1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,6 | 0,6 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELLAFIUME (IT366029A01C01) | Castellafiume | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41.5915040N 13.1998300 E |  | SI |  | AQ/008685/25 | 2025-09-02 | [56 empty] | 15000
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO INDUSTRIALE (IT1366099A10C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0375680 N 13.1738630 E | SI |  | SI | AQ/008686/25 | 2025-09-02 | 7,8 | [5 empty] | 230 | 142 | 428 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,66 | 0,15 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,10 |  | <0.03 |  |  | 37 | 156 |  | 8,4 |  | 21,00 | 0,02 | 0,1 | 204 |  | 0,4 |  |  |  | <0.2 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | [9 empty] | 10,00
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO INDUSTRIALE (IT1366099A10C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0375680 N 13.1738630 E |  | SI |  | AQ/008687/25 | 2025-09-02 | [56 empty] | 320000
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0410320 N 13.1592650 E | SI |  | SI | AQ/008688/25 | 2025-09-02 | 7,6 | [5 empty] | 8 | 10 | 31 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,05 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 18 | 35 |  | 0,9 |  | 0,08 | 0,08 | 7,7 |  | <0.05 | 0,1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0410320 N 13.1592650 E |  | SI |  | AQ/008689/25 | 2025-09-02 | [56 empty] | 2500
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO VILLA SAN SEBASTIANO (IT1366099A11C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0193260 N 13.1897110 E | SI |  |  | AQ/008690/25 | 2025-09-02 | [6 empty] | 10 | 11 | 36
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO VILLA SAN SEBASTIANO (IT1366099A11C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0193260 N 13.1897110 E |  | SI |  | AQ/008691/25 | 2025-09-02 | [56 empty] | 30000
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO CAPOLUOGO (IT1366057A01C01) | Morino | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41.5152007 N 13.2742596 E | SI |  |  | AQ/009010/25 | 2025-09-10 | [6 empty] | 18 | 12 | 43
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO CAPOLUOGO (IT1366057A01C01) | Morino | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41.5152007 N 13.2742596 E |  | SI |  | AQ/009012/25 | 2025-09-10 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI ""CANISTRO SANTA CROCE"" (IT1366017A01C01) | Canistro | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE 41.5614093 N 13.2505890 E | SI |  |  | AQ/009013/25 | 2025-09-10 | [6 empty] | 15 | 5 | 19 | [27 empty] | 3,7 |  |  | <10
DEPURATORE COMUNALE DI ""CANISTRO SANTA CROCE"" (IT1366017A01C01) | Canistro | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE 41.5614093 N 13.2505890 E |  | SI |  | AQ/009016/25 | 2025-09-10 | [56 empty] | 27000
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | Bugnara | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0276330 N 13.5249660 E | SI |  |  | AQ/009278/25 | 2025-09-17 | [6 empty] | 4 | 12 | 51
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | Bugnara | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0276330 N 13.5249660 E |  | SI |  | AQ/009279/25 | 2025-09-17 | [56 empty] | >800000
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | Sulmona | Tabella 1-3 Fase 1 | POZZETTO FISCALE 42.0462570 N 13.5375620 E | SI |  | SI | AQ/009280/25 | 2025-09-17 | 7,8 | [5 empty] | 4 | 4 | 14 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,09 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 19 | 67 |  | 4,1 |  | <0.02 | 0,04 | 4,8 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0,00
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | Sulmona | Tabella 1-3 Fase 1 | POZZETTO FISCALE 42.0462570 N 13.5375620 E |  | SI |  | AQ/009281/25 | 2025-09-17 | [56 empty] | 10
DEPURATORE DI COCULLO -CAPOLUOGO (IT13660A10C01) | Cocullo | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1502060 N 13.4648548 E | SI |  |  | AQ/009475/25 | 2025-09-23 | [6 empty] | 32 | 23 | 83
DEPURATORE COMUNALE DI VILLALAGO (IT13066103A01C01) | Villalago | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41.5626760 N 13.5026200 E | SI |  |  | AQ/009523/25 | 2025-09-24 | [6 empty] | 12 | 12 | 46
DEPURATORE COMUNALE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI (IT13066004A10C01) | Anversa degli Abruzzi | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0002380 N 13.4861530 E | SI |  |  | AQ/009525/25 | 2025-09-24 | [6 empty] | 6 | 8 | 37
DEPURATORE COMUNALE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI (IT13066004A10C01) | Anversa degli Abruzzi | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0002380 N 13.4861530 E |  | SI |  | AQ/009527/25 | 2025-09-24 | [56 empty] | 30
DEPURATORE FRAZIONE CASALE DI COCULLO (1T13066037A11C01) | Cocullo | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0135570 N 13.4688280 E | SI |  |  | AQ/009529/25 | 2025-09-24 | [6 empty] | 4 | 9 | 41