## scarico LENA
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa VIRGINIA LENA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | 4° trimestre 2025 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Fluoruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO (IT13666007A01C01) | Balsorano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41.4840870 N 13.3342900 E | SI |  | SI | AQ/009984/25 | 2025-10-08 | 7,8 | [5 empty] | 3 | 5 | 19 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 | < 1 | 0,2 | 15 | 21 |  | 1,1 |  | 1,30 | 0,12 | 3,8 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO (IT13666007A01C01) | Balsorano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41.4840870 N 13.3342900 E |  | SI |  | AQ/009986/25 | 2025-10-08 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ROVETO CAPOLUOGO (IT1366036A01C01) | Civitella Roveto | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41.5412870 N 13.2599270 E | SI |  |  | AQ/010009/25 | 2025-10-08 | [6 empty] | 18 | 6 | 23
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ROVETO CAPOLUOGO (IT1366036A01C01) | Civitella Roveto | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41.5412870 N 13.2599270 E |  | SI |  | AQ/010010/25 | 2025-10-08 | [56 empty] | 7500
DEPURATORE COMUNALE DI ""CANISTRO VIGNALI "" (IT1366017A01C02) | Canistro | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE 41.5638640 N 13.2379630 E | SI |  |  | AQ/010011/25 | 2025-10-08 | [6 empty] | 10 | 25 | 91 | [27 empty] | 4,60 |  |  | <10
DEPURATORE COMUNALE DI ""CANISTRO VIGNALI "" (IT1366017A01C02) | Canistro | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE 41.5638640 N 13.2379630 E |  | SI |  | AQ/010012/25 | 2025-10-08 | [56 empty] | 490000
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A10C01) | Capistrello | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE 41.5747120 N 13.2256730 E | SI |  |  | AQ/010184/25 | 2025-10-14 | [6 empty] | 8 | 12 | 37 | [27 empty] | 4,05 |  |  | <10
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A10C01) | Capistrello | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE 41.5747120 N 13.2256730 E |  | SI |  | AQ/010195/25 | 2025-10-14 | [56 empty] | 1200000
DEPURATORE DI CAPISTRELLO CORCUMELLO (IT1366020A13C01) | Capistrello | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE 42.1164514 N 13.2045301 E | SI |  |  | AQ/010201/25 | 2025-10-14 | [6 empty] | 4 | 11 | 35 | [27 empty] | 4,80 |  |  | <10
DEPURATORE DI CAPISTRELLO CORCUMELLO (IT1366020A13C01) | Capistrello | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE 42.1164514 N 13.2045301 E |  | SI |  | AQ/010205/25 | 2025-10-14 | [56 empty] | 20
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO (IT1366039A01C01) | Collelongo | Scarico in acque superficiali con portata nulla per più di 120gg - TAB4 | POZZETTO FISCALE.41.5360180 N 13.3460820 E | SI |  | SI | AQ/010426/25 | 2025-10-22 | 7,7 | [5 empty] | 15 | 12 | 40 |  | <0.01 | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  | <0.005 | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 16 | 28 |  | 0,5 | 17 | [5 empty] | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO (IT1366039A01C01) | Collelongo | Scarico in acque superficiali con portata nulla per più di 120gg - TAB4 | POZZETTO FISCALE.41.5360180 N 13.3460820 E |  | SI |  | AQ/010427/25 | 2025-10-22 | [56 empty] | 75000
DEPURATORE COMUNALE GIOIA-LECCE-ORTUCCHIO (IT1366064A01C01) | Ortucchio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41.5735070 N 13.3813110 E | SI |  | SI | AQ/010428/25 | 2025-10-22 | 7,6 | [5 empty] | 12 | 4 | 16 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,03 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 18 | 35 |  | 0,5 |  | 0,10 | 0,04 | 13,3 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE GIOIA-LECCE-ORTUCCHIO (IT1366064A01C01) | Ortucchio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41.5735070 N 13.3813110 E |  | SI |  | AQ/010429/25 | 2025-10-22 | [56 empty] | <10
DEPURATORE TRASACCO CAPOLUOGO ( IT1366012A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41.5794900 N 13.3223760 E | SI |  |  | AQ/010430/25 | 2025-10-22 | [6 empty] | 8 | 10 | 35
DEPURATORE TRASACCO CAPOLUOGO ( IT1366012A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41.5794900 N 13.3223760 E |  | SI |  | AQ/010431/25 | 2025-10-22 | [56 empty] | 68000
DEPURATORE COMUNALE DI PACENTRO (IT13066066A01C01) | Pacentro | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0233830 N 13.5901730 E | SI |  |  | AQ/010669/25 | 2025-10-29 | [6 empty] | 22 | 15 | 58
DEPURATORE COMUNALE DI PACENTRO (IT13066066A01C01) | Pacentro | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0233830 N 13.5901730 E |  | SI |  | AQ/010671/25 | 2025-10-29 | [56 empty] | 19000
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO (IT13066028A01T01) | Castel di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali urbane, (industriali) Tab. 1-2-3 | POZZETTO FISCALE 41.4784580 N 14.0682870 E | SI |  | SI | AQ/010674/25 | 2025-10-29 | 7,5 | [5 empty] | 8 | 8 | 30 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | 0,03 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 | <0.005 |  | 0,02 | < 0.01 | <0.03 | < 1 | 0,1 | 22 | 32 | 0,47 | 1,2 | 9 | <0.02 | 0,02 | 7,2 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,01 | <0,01 | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO (IT13066028A01T01) | Castel di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali urbane, (industriali) Tab. 1-2-3 | POZZETTO FISCALE 41.4784580 N 14.0682870 E |  | SI |  | AQ/010676/25 | 2025-10-29 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0410320 N 13.1592650 E | SI |  | SI | AQ/010862/25 | 2025-11-05 | 7,5 | [5 empty] | 12 | 12 | 46 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | 0,13 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 18 | 34 |  | 1,4 |  | 9,30 | 0,33 | 3,6 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 1,0 | 1,0 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0410320 N 13.1592650 E |  | SI |  | AQ/010864/25 | 2025-11-05 | [56 empty] | 310
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO POZZILLO (IT1366006A01C01) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0147660 N 13.2631910 E | SI |  | SI | AQ/010866/25 | 2025-11-05 | 7,6 | [5 empty] | 4 | 6 | 22 | 0,07 |  | <0.01 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | 0,04 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 | <0.005 |  | <0.01 | < 0.01 | <0.03 | < 1 | 0,1 | 17 | 28 | 0,42 | <0.5 |  | 3,00 | 0,06 | 6,2 | <10 | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [9 empty] | 0
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO POZZILLO (IT1366006A01C01) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0147660 N 13.2631910 E |  | SI |  | AQ/010867/25 | 2025-11-05 | [56 empty] | <10
DEPURATORE INDUSTRIALE DI AVEZZANO (EX ARAP) (IT1366006A01C02) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0048750 N 13.2741880 E | SI |  | SI | AQ/010869/25 | 2025-11-05 | 7,8 | [5 empty] | 6 | 4 | 14 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | 0,05 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 | <0.005 |  | 0,02 | < 0.01 | <0.03 | < 1 | 0,2 | 38 | 46 | 0,42 | 0,8 |  | 0,40 | 0,04 | 2,5 | <10 | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | [9 empty] | 13
DEPURATORE INDUSTRIALE DI AVEZZANO (EX ARAP) (IT1366006A01C02) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0048750 N 13.2741880 E |  | SI |  | AQ/010870/25 | 2025-11-05 | [56 empty] | 41000
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI (IT13066068A01C01) | Pescasseroli | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE 41.4744760 N 13.4792210 E | SI |  |  | AQ/011104/25 | 2025-11-12 | [6 empty] | 5 | 3 | 11 | [25 empty] | 0,6 | 17
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI (IT13066068A01C01) | Pescasseroli | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE 41.4744760 N 13.4792210 E |  | SI |  | AQ/011105/25 | 2025-11-12 | [56 empty] | <10
DEPURATORE ARAP ABRUZZO BAZZANO INDUSTRIALE-ONNA MAP (IT1366049A04C01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1956790 N 13.2846220 E |  | SI |  | AQ/011107/25 | 2025-11-12 | [56 empty] | <10
DEPURATORE ARAP ABRUZZO BAZZANO INDUSTRIALE-ONNA MAP (IT1366049A04C01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1956790 N 13.2846220 E | SI |  | SI | AQ/011128/25 | 2025-11-13 | 7,0 | [5 empty] | 8 | 35 | 159 | 4,00 |  | <0.01 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | 0,02 | 0,03 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,07 | < 0.01 | <0.03 | < 1 | 2,6 | 195 | 567 | 2,24 | <0.5 |  | 12,50 | 0,01 | 0,4 | <10 | <0.05 | <0.1 |  |  |  | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | [9 empty] | 33
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT1366075A01T01) | Corfinio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0817250 N 13.5028230 E | SI |  | SI | AQ/011228/25 | 2025-11-19 | 7,6 | [5 empty] | 6 | 6 | 25 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 22 | 28 |  | 2,3 |  | 0,30 | 0,02 | 5,1 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,01 | <0,01 | <0.2 | <0.2 | 0,7 | 0,7 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT1366075A01T01) | Corfinio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0817250 N 13.5028230 E |  | SI |  | AQ/011229/25 | 2025-11-19 | [56 empty] | 3100
DEPURATORE COMUNALE DI BARISCIANO -PETOGNA (IT1366009A01C01) | Barisciano | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO Tab. 4 | POZZETTO FISCALE 42.1941180 N 13.3165870 E | SI |  | SI | AQ/011230/25 | 2025-11-19 | 7,4 | [5 empty] | 10 | 14 | 50 | 0,05 | <0.01 | <0.01 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | 0,05 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.005 | 0,02 |  | <0.03 | < 1 | 0,2 | 20 | 78 |  | <0.5 | 23 | 19,80 |  |  |  |  | <0.1 |  | <0,01 | <0,01 | 0,2 | 1,1 | 0,6 | 1,9 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0
DEPURATORE COMUNALE DI BARISCIANO -PETOGNA (IT1366009A01C01) | Barisciano | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO Tab. 4 | POZZETTO FISCALE 42.1941180 N 13.3165870 E |  | SI |  | AQ/011233/25 | 2025-11-19 | [56 empty] | 70
DEPURATORE COMUNALE DI BARISCIANO (IT136609101C01) | Barisciano | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO Tab. 4 | POZZETTO FISCALE 42.1910050 N 13.3518950 E | SI |  | SI | AQ/011234/25 | 2025-11-19 | 7,4 | [5 empty] | 12 | 5 | 19 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | 0,01 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.005 | 0,03 |  | <0.03 | < 1 | 0,1 | 23 | 64 |  | 4,4 | 8 | 0,20 |  |  |  |  | <0.1 |  | <0,01 | <0,01 | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0
DEPURATORE COMUNALE DI BARISCIANO (IT136609101C01) | Barisciano | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO Tab. 4 | POZZETTO FISCALE 42.1910050 N 13.3518950 E |  | SI |  | AQ/011238/25 | 2025-11-19 | [56 empty] | 24000
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1800840 N 13.3071400 E | SI |  | SI | AQ/011488/25 | 2025-11-26 | 7,5 | [5 empty] | 8 | 5 | 21 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 16 | 18 |  | 1,1 |  | <0.02 | 0,06 | 5,1 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [9 empty] | 5
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1800840 N 13.3071400 E |  | SI |  | AQ/011489/25 | 2025-11-26 | [56 empty] | 250
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2029490 N 13.2365940 E | SI |  | SI | AQ/011490/25 | 2025-11-26 | 7,6 | [5 empty] | 4 | 4 | 19 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 15 | 23 |  | 1,0 |  | <0.02 | <0.01 | 7,7 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,01 | <0,01 | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 10
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2029490 N 13.2365940 E |  | SI |  | AQ/011491/25 | 2025-11-26 | [56 empty] | 110
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2105100 N 13.2220250 E | SI |  |  | AQ/011492/25 | 2025-11-26 | 7,4 | [5 empty] | 6 | 10 | 37 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,05 |  | <0.03 |  |  | 16 | 99 |  | 1,6 |  | <0.02 | 0,02 | 7,6 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,01 | <0,01 | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [6 empty] | <0,01 |  | 2
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2105100 N 13.2220250 E |  | SI |  | AQ/011493/25 | 2025-11-26 | [56 empty] | 10
DEPURATORE SASSA- SCOPPITO (IT1266049A07) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2174920 N 13.1942770 E | SI |  |  | AQ/011494/25 | 2025-11-26 | 7,6 | [5 empty] | 33 | 16 | 60 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,44 | 0,03 |  | <0.01 | <0.01 | 0,02 |  |  |  | 0,05 |  | <0.03 |  |  | 19 | 21 |  | 0,7 |  | 1,70 | 0,12 | 3,1 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [8 empty] | 20
DEPURATORE SASSA- SCOPPITO (IT1266049A07) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2174920 N 13.1942770 E |  | SI |  | AQ/011495/25 | 2025-11-26 | [56 empty] | 270
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | Montereale | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2918760 N 13.1397060 E | SI |  |  | AQ/011694/25 | 2025-12-03 | 8,2 | [5 empty] | 11 | 6 | 19 | 0,09 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,28 | 0,08 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 32 | 34 |  | 0,5 |  | 0,81 | 0,02 | 4,6 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [8 empty] | -8
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | Montereale | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2918760 N 13.1397060 E |  | SI |  | AQ/011696/25 | 2025-12-03 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI PIZZOLI CERMONE (IT1366072A02T01) | Pizzoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2453660 N 13.1815370 E | SI |  | SI | AQ/011698/25 | 2025-12-03 | 7,9 | [5 empty] | 22 | 25 | 116 | 0,15 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,30 | 0,03 |  | <0.01 | <0.01 | 0,01 |  |  |  | 0,05 |  | 0,03 |  |  | 29 | 54 |  | 3,9 |  | 39,00 | 0,19 | 0,7 | <10 | <0.05 | 0,4 |  |  |  | <0.2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | [9 empty] | 38
DEPURATORE COMUNALE DI PIZZOLI CERMONE (IT1366072A02T01) | Pizzoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2453660 N 13.1815370 E |  | SI |  | AQ/011700/25 | 2025-12-03 | [56 empty] | 62000
DEPURATORE COMUNALE GIOIA-LECCE-ORTUCCHIO (IT1366064A01C01) | Ortucchio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41.5735070 N 13.3813110 E | SI |  | SI | AQ/011913/25 | 2025-12-10 | 7,0 | [5 empty] | 12 | 4 | 16 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 17 | 32 |  | 1,1 |  | <0.02 | 0,05 | 14,6 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,6 | 0,6 | [9 empty] | 38
DEPURATORE COMUNALE GIOIA-LECCE-ORTUCCHIO (IT1366064A01C01) | Ortucchio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41.5735070 N 13.3813110 E |  | SI |  | AQ/011914/25 | 2025-12-10 | [56 empty] | 1500
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO (IT1366039A01C01) | Collelongo | Scarico in acque superficiali con portata nulla per più di 120gg - TAB4 | POZZETTO FISCALE.41.5360180 N 13.3460820 E | SI |  | SI | AQ/011915/25 | 2025-12-10 | 7,5 | [5 empty] | 15 | 10 | 39 | 0,03 | <0.01 | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  | <0.005 | 0,06 |  | <0.03 |  |  | 19 | 50 |  | <0.5 | 32 | [5 empty] | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [9 empty] | 5
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO (IT1366039A01C01) | Collelongo | Scarico in acque superficiali con portata nulla per più di 120gg - TAB4 | POZZETTO FISCALE.41.5360180 N 13.3460820 E |  | SI |  | AQ/011916/25 | 2025-12-10 | [56 empty] | 430
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | Pizzoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2542380 N 13.1788660 E | SI |  | SI | AQ/012059/25 | 2025-12-16 | 7,9 | [5 empty] | 24 | 25 | 73 | 0,06 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,07 |  | <0.03 |  |  | 29 | 60 |  | 4,0 |  | 16,20 | 0,15 | 2,2 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,01 | <0,01 | <0.2 | 0,4 | 1,6 | 2,0 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | Pizzoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2542380 N 13.1788660 E |  | SI |  | AQ/012060/25 | 2025-12-16 | [56 empty] | 80000