## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | CHIETI | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott. Chimico Roberto Cocco | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | anno 2021 I-II-III trimestre - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Perossidi (mg/L)
Depuratore comunale loc. FORO | ORTONA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/000580/21 | 2021-01-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. FORO | ORTONA | Acque di scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/000581/21 | 2021-01-20 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 5 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. VALLATA RICCIO | ORTONA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/000584/21 | 2021-01-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. VALLATA RICCIO | ORTONA | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/000585/21 | 2021-01-20 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | <5 | 5 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.5 | -- | -- | 0.17 | 1.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. FORO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/000864/21 | 2021-01-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | 28 | -- | -- | 0.87
Depuratore comunale loc. FORO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/000866/21 | 2021-01-27 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 12 | 5 | 12 | -- | -- | <0.03 | -- | -- | -- | <0.007 | -- | 0.023 | 0.058 | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | -- | 1.2 | -- | 1.95 | 0.22 | 4.5 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 95 | --
Depuratore comunale loc. ARIELLI | ORTONA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/000868/21 | 2021-01-27 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 16 | 4 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | 0.7 | -- | < 0 | <0.01 | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 8 | 15 | 0.07
Depuratore comunale loc. ARIELLI COLLE CAVALIERE | TOLLO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/000870/21 | 2021-01-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | -- | 0.11
Depuratore comunale loc. ARIELLI COLLE CAVALIERE | TOLLO | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/000872/21 | 2021-01-27 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 70 | 13 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | <0.1 | -- | 129 | -- | 1.6 | -- | < 0 | 2.25 | 5.9 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 0 | --
Depuratore comunale loc. TAMARETE | ORTONA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/001154/21 | 2021-02-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <1 | -- | -- | 0.14
Depuratore comunale loc. TAMARETE | ORTONA | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/001155/21 | 2021-02-03 | 8.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | Assenti | 66 | 13 | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | 0.019 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | <0.1 | -- | -- | 944 | -- | 9.5 | 52 | 0.47 | 0.49 | 50.5 | 13.4 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | 100 | --
Depuratore comunale loc. ABRUZZINI | ORTONA | Acque di scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | - | istantaneo | - | PE/001156/21 | 2021-02-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. ABRUZZINI | ORTONA | Acque di scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | - | PE/001157/21 | 2021-02-03 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | <5 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. SAN MARCO | CASACANDITELLA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001400/21 | 2021-02-09 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 18 | 33 | 89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | -- | 2.3 | -- | 15.6 | 0.44 | 2.6 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | - | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 46 | 0 | 0.35
Depuratore comunale loc. SAN MARCO bypass | CASACANDITELLA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001399/21 | 2021-02-09 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | Assenti | 31 | 35 | 104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.1 | -- | 53 | 56 | -- | 2.4 | -- | 15.4 | 0.50 | 2.1 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.3 | - | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -
Depuratore comunale loc. PAGLIARA | CASACANDITELLA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001436/21 | 2021-02-10 | 4.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 140 | 430 | 1140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.032 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | 9.4 | -- | -- | 0.04 | 0.4 | 23.0 | <1 | -- | -- | -- | -- | 0.6 | 2.7 | - | 15.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110 | 100 | 100 | 5.24
Depuratore comunale loc. COLLE SPACCATO | BUCCHIANICO | Acque di scarico - Tab.C (Fino a 250 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001660/21 | 2021-02-16 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- | <5 | 3 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. COLLE S. ANTONIO | BUCCHIANICO | Acque di scarico - Tab.C (Fino a 250 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001659/21 | 2021-02-16 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | 35 | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110000 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. PETICCIO | ORTONA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/001698/21 | 2021-02-17 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | <5 | 5 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 68 | -- | <0.5 | -- | < 0 | 0.03 | 3.5 | <1 | <1 | -- | -- | -- | <0.02 | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | 150 | 26 | 0 | 0.46
Depuratore comunale loc. SAN LEONARDO 2 - ZONA INDUSTRIALE | GUARDIAGRELE | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/001981/21 | 2021-02-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11000 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. SAN LEONARDO 2 - ZONA INDUSTRIALE | GUARDIAGRELE | Acque di scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/001982/21 | 2021-02-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <5 | 9 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. ANELLO | GUARDIAGRELE | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/001983/21 | 2021-02-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | <0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | 250000 | -- | -- | 0.31
Depuratore comunale loc. ANELLO | GUARDIAGRELE | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/001984/21 | 2021-02-25 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | Assenti | 20 | 23 | 64 | -- | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | -- | -- | 0.100 | 0.181 | -- | <0.05 | <0.05 | 0.010 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | <0.1 | <0.1 | -- | 106 | 0.3 | -- | -- | 11.4 | 0.47 | <0.10 | <1 | <1 | 0.11 | -- | -- | -- | <0.2 | 1.0 | - | 2.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | 20 | --
Depuratore comunale loc. FONTECHIARO DA CAPO | SAN GIOVANNI TEATINO | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/002189/21 | 2021-03-02 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | 90 | 260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | 1.3 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. S. CROCE | LANCIANO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/002770/21 | 2021-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240 | -- | -- | <0.03
Depuratore comunale loc. S. CROCE | LANCIANO | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/002771/21 | 2021-03-17 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | <5 | 5 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.007 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 41 | -- | 1.4 | -- | < 0 | 0.02 | 7.7 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 0 | --
Depuratore comunale loc. RENAZZE | SAN VITO CHIETINO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/002768/21 | 2021-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | <0.03
Depuratore comunale loc. RENAZZE | SAN VITO CHIETINO | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/002769/21 | 2021-03-17 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | Assenti | 119 | 8 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.007 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | -- | <0.5 | -- | 0.44 | 0.15 | 2.3 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 0 | --
Depuratore comunale loc. TORREMONTANARA | TORREVECCHIA TEATINA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/002998/21 | 2021-03-23 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | 20 | 30 | 89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | 0.4 | 3.4 | -- | 1.77 | 0.08 | 0.2 | <1 | <1 | -- | -- | <0.01 | -- | 0.2 | 0.6 | - | 1.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | 22 | 33 | 10 | 3.77
Depuratore comunale loc. CASTELFERRATO-FOSSO IOZZO | TORREVECCHIA TEATINA | Acque di scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | - | istantaneo | - | PE/003068/21 | 2021-03-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. CASTELFERRATO-FOSSO IOZZO | TORREVECCHIA TEATINA | Acque di scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | - | PE/003069/21 | 2021-03-24 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 10 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. ALENTO | ROCCAMONTEPIANO | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/003314/21 | 2021-03-30 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | 39 | 116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. CERCHIARA | GUARDIAGRELE | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/003317/21 | 2021-03-30 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 8 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. BUON CONSIGLIO | CHIETI | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/003676/21 | 2021-04-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | -- | -- | 0.03
Depuratore comunale loc. BUON CONSIGLIO | CHIETI | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/003677/21 | 2021-04-07 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | Assenti | 10 | 5 | 13 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | <0.002 | -- | -- | 0.045 | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | <0.020 | -- | 0.02 | -- | -- | <0.1 | -- | -- | 37 | -- | -- | -- | 16.7 | 0.13 | 0.5 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.65±0.41 | 10 | --
Depuratore comunale loc. VALLE PARA | CHIETI | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/003678/21 | 2021-04-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000 | -- | -- | 0.03
Depuratore comunale loc. VALLE PARA | CHIETI | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/003679/21 | 2021-04-07 | 7.9 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | Assenti | 84 | 8 | 20 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | <0.002 | -- | -- | 0.048 | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | <0.020 | -- | 0.01 | -- | -- | <0.1 | -- | -- | 41 | -- | -- | -- | 7.36 | 0.17 | 0.3 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.09±0.76 | 10 | --
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/003922/21 | 2021-04-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.14
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/003923/21 | 2021-04-14 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | Assenti | 11 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.032 | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.1 | <0.1 | -- | 15 | -- | <0.5 | -- | 2.03 | 0.15 | 1.4 | <1 | <1 | 0.08 | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.4±2.1 | 0 | --
Depuratore comunale loc. FORO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/003925/21 | 2021-04-14 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 8 | 6 | 16 | -- | -- | <0.03 | -- | -- | -- | <0.007 | -- | 0.036 | 0.051 | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | 1.7 | -- | 4.31 | 0.17 | 3.0 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37±0.36 | 0 | --
Depuratore comunale loc. FORO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/003928/21 | 2021-04-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | -- | -- | 6.30
Depuratore comunale loc. PONTE CROCE | FARA SAN MARTINO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/004723/21 | 2021-04-27 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 44 | 15 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.008 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 68 | -- | 1.6 | -- | 2.10 | 0.22 | 10.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150000 | -- | -- | 1.00
Depuratore comunale loc. GUARDAMONTI | PALENA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/004724/21 | 2021-04-27 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 19 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | -- | 0.7 | -- | 0.95 | 0.43 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77000 | -- | -- | 1.07
Depuratore comunale loc. VILLA SCORCIOSA | FOSSACESIA | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/005123/21 | 2021-05-04 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 20 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.97 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68000 | -- | -- | --
Depuratore comunaleloc. ZONA INDUSTRIALE STERPARO MALVERNO | ORSOGNA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/005622/21 | 2021-05-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | --
Depuratore comunaleloc. ZONA INDUSTRIALE STERPARO MALVERNO | ORSOGNA | Acque di scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/005624/21 | 2021-05-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 15 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. CAPOLUOGO FONTANA VECCHIA | ORSOGNA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/005620/21 | 2021-05-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23000 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. CAPOLUOGO FONTANA VECCHIA | ORSOGNA | Acque di scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/005621/21 | 2021-05-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 123 | 29 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. CERRANI | PRETORO | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/006170/21 | 2021-05-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 15 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. CREPACCE | FARA FILIORUM PETRI | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/006171/21 | 2021-05-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 0.71
Depuratore comunale loc. CREPACCE | FARA FILIORUM PETRI | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/006172/21 | 2021-05-20 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 11 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.007 | -- | <0.017 | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | <0.5 | -- | < 0 | <0.01 | 1.7 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. S. EUFEMIA | FARA FILIORUM PETRI | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/006173/21 | 2021-05-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <1 | -- | -- | 1270.00
Depuratore comunale loc. S. EUFEMIA | FARA FILIORUM PETRI | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/006174/21 | 2021-05-20 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | 11 | <2 | <10 | 0.01 | -- | <0.030 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | <0.007 | <0.017 | 0.009 | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | <0.5 | -- | < 0 | 0.04 | 0.9 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. PAGLIERONI | TREGLIO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/006502/21 | 2021-05-27 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 11 | 14 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | -- | 4.3 | -- | 3.10 | 0.17 | 4.3 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.3 | - | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | -- | -- | 4.36
Depuratore comunale loc. VILLA MARTELLI | LANCIANO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/006507/21 | 2021-05-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 4.50
Depuratore comunale loc. VILLA MARTELLI | LANCIANO | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/006511/21 | 2021-05-27 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | 18 | 6 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | 0.039 | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | 6.1 | -- | 0.29 | 0.35 | 13.8 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. S. LIBERATA | LANCIANO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/006516/21 | 2021-05-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | 0.51
Depuratore comunale loc. S. LIBERATA | LANCIANO | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/006517/21 | 2021-05-27 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | 13 | 5 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.027 | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | 1.6 | -- | 7.74 | 0.30 | 7.7 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. VILLA TUCCI | CRECCHIO | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/006871/21 | 2021-06-08 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 19 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.2 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. CAPOLUOGO | CRECCHIO | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/006872/21 | 2021-06-08 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | 16 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.6 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 590000 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. VILLA BACCILE | CRECCHIO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/006877/21 | 2021-06-08 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 20 | 26 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.008 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | 3.4 | -- | 29.4 | 0.14 | 1.2 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.6 | - | 4.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 650000 | -- | -- | <0.25
Depuratore comunale loc. VILLA MUCCHIARELLI | CRECCHIO | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/006879/21 | 2021-06-08 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 104 | 44 | 133 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.7 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25000 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. RIPARI DI BARDELLA | ORTONA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007064/21 | 2021-06-10 | 6.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 34 | 67 | 212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.013 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 3.3 | -- | 26.7 | 0.19 | 2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.5 | - | 4.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | <0.25
Depuratore comunale loc. SAN DONATO | ORTONA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007065/21 | 2021-06-10 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 94 | 107 | 329 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.021 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 61 | -- | 7.6 | -- | 51.7 | 2.27 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 1.2 | - | 9.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37000 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. BORAGNA | PALOMBARO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/007554/21 | 2021-06-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. BORAGNA | PALOMBARO | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/007557/21 | 2021-06-17 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 15 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. LIMITI | PALOMBARO | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007560/21 | 2021-06-17 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 10 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. RAIESE | PENNAPIEDIMONTE | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007561/21 | 2021-06-17 | 7.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | 14 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. LUCINA | RAPINO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007853/21 | 2021-06-24 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | <5 | 14 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | -- | 6.4 | -- | 7.53 | 0.02 | <0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | <0.25
Depuratore comunale loc. SANTO STEFANO FORO | RIPA TEATINA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007855/21 | 2021-06-24 | 7.0 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | <5 | 34 | 101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.008 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 47 | -- | 2.9 | -- | 8.38 | 0.29 | 3.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.6 | - | 2.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | <0.25
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/008784/21 | 2021-07-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 580 | -- | -- | <0.25
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/008785/21 | 2021-07-15 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | Assenti | <5 | 4 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.017 | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | <0.1 | -- | 11 | -- | 0.6 | -- | 0.67 | 0.19 | 0.9 | <1 | <1 | <0.05 | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12±11 | 20 | --
Depuratore comunale loc. FORO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/008786/21 | 2021-07-15 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 8 | 5 | 14 | -- | -- | <0.03 | -- | -- | -- | <0.007 | -- | 0.038 | 0.023 | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | 1.5 | -- | 16.9 | 0.01 | 0.1 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1±1.5 | 10 | --
Depuratore comunale loc. ARIELLI | ORTONA | Acque di scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | - | istantaneo | - | PE/008787/21 | 2021-07-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. ARIELLI | ORTONA | Acque di scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | - | PE/008788/21 | 2021-07-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 5 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. VALLEVO’ | ROCCA SAN GIOVANNI | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/008936/21 | 2021-07-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 10 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. CAPOLUOGO | ROCCA SAN GIOVANNI | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/008937/21 | 2021-07-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 6 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. CAVALLUCCIO | ROCCA SAN GIOVANNI | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/008938/21 | 2021-07-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 14 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. RENAZZE | SAN VITO CHIETINO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/009082/21 | 2021-07-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140 | -- | -- | <0.25
Depuratore comunale loc. SANGRO | FOSSACESIA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/009083/21 | 2021-07-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | 10 | -- | -- | <0.25
Depuratore comunale loc. SANGRO | FOSSACESIA | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/009084/21 | 2021-07-22 | 7.9 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | Assenti | 42 | 10 | 30 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | 0.128 | <0.006 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | <0.1 | <0.1 | -- | 215 | -- | -- | -- | < 0 | 0.03 | 16.9 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | < 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.9±3.4 | 75 | --
Depuratore comunale loc. RENAZZE | SAN VITO CHIETINO | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/009085/21 | 2021-07-22 | 8.0 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | Assenti | 8 | 7 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.007 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | -- | <0.5 | -- | 16.8 | 0.10 | 0.2 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.3±5.2 | 0 | --
Depuratore comunale loc. TAMARETE | ORTONA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/009990/21 | 2021-08-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | 15000 | -- | -- | <0.25
Depuratore comunale loc. TAMARETE | ORTONA | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/009991/21 | 2021-08-12 | 8.9 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | Assenti | 43 | 9 | 103 | -- | -- | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | -- | -- | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.037 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | <0.1 | -- | -- | 621 | -- | -- | 20 | < 0 | 0.04 | 10.9 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.7±1.3 | 100 | --
Depuratore comunale loc. FORO | ORTONA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/009992/21 | 2021-08-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. FORO | ORTONA | Acque di scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/009993/21 | 2021-08-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <5 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. PETICCIO | ORTONA | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/009994/21 | 2021-08-12 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | Assenti | 6 | 3 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | -- | 0.4 | -- | < 0 | <0.01 | 7.2 | <1 | <1 | -- | -- | <0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | 6100 | 4.2±2.1 | 0 | <0.25
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/011100/21 | 2021-09-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2300 | -- | -- | <0.25
Depuratore comunale loc. PRETARO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/011101/21 | 2021-09-13 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | Assenti | 53 | 4 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.021 | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | <0.1 | <0.1 | 7 | 10 | -- | 1.4 | -- | 1.67 | 0.23 | 1.3 | <1 | <1 | <0.05 | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.66±0.23 | 5 | --
Depuratore comunale loc. FORO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/011102/21 | 2021-09-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130 | -- | -- | <0.25
Depuratore comunale loc. FORO | FRANCAVILLA AL MARE | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/011103/21 | 2021-09-13 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 26 | 4 | 13 | -- | -- | <0.03 | -- | -- | -- | <0.007 | -- | 0.036 | 0.014 | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 18 | 29 | -- | 1.1 | -- | 8.45 | 0.34 | 2.2 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8±1.4 | 0 | --
Depuratore comunale loc. COLLE S. ANTONIO | BUCCHIANICO | Acque di scarico - Tab.C (Fino a 250 A.E.) L.R.31/10 | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011218/21 | 2021-09-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <5 | 60 | 195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. ARIELLI COLLE CAVALIERE | TOLLO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/011216/21 | 2021-09-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1900000 | -- | -- | <0.25
Depuratore comunale loc. ARIELLI COLLE CAVALIERE | TOLLO | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/011217/21 | 2021-09-16 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | <5 | 10 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | <0.1 | 240 | 178 | -- | 3.7 | -- | 17.4 | 0.07 | <0.10 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.2 | - | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.5±4.9 | 0 | --
Depuratore comunale loc. TRIBUNO CERRETO | MIGLIANICO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/011542/21 | 2021-09-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | 110 | -- | -- | <0.25
Depuratore comunale loc. TRIBUNO CERRETO | MIGLIANICO | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/011543/21 | 2021-09-23 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | Assenti | 53 | <2 | <10 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | 0.098 | -- | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | <0.1 | <0.1 | 11 | 20 | 0.1 | -- | -- | < 0 | <0.01 | 2.3 | <1 | <1 | <0.05 | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10±6.1 | 10 | --
Depuratore comunale loc. VENNA | TOLLO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/011544/21 | 2021-09-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18000 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. VENNA | TOLLO | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/011545/21 | 2021-09-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <5 | 4 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 0.07 | 16.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. RENAZZE | SAN VITO CHIETINO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/011634/21 | 2021-09-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 | -- | -- | 0.43
Depuratore comunale loc. RENAZZE | SAN VITO CHIETINO | Acque di scarico - Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | 24 ore | PE/011638/21 | 2021-09-28 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | Assenti | <5 | 7 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.007 | -- | -- | -- | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 31 | 53 | -- | 2.4 | -- | 0.70 | 0.18 | 3.9 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | - | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.56±0.35 | 0 | --
Depuratore comunale loc. ARIELLI | ORTONA | Acque di scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | - | istantaneo | - | PE/011632/21 | 2021-09-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. ARIELLI | ORTONA | Acque di scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 24 ore | - | - | PE/011633/21 | 2021-09-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <5 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale loc. SPOGNE | BORRELLO | Acque di scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011778/21 | 2021-09-30 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 9 | 7 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.007 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 21 | -- | 0.6 | -- | 5.03 | 0.09 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.2 | - | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270000 | 19.5±3 | 10 | --
Depuratore comunale loc. ZAPPETTI | BOMBA | Acque di scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli P.T.A.) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011779/21 | 2021-09-30 | -- | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 34 | 13 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | 8.13 | 0.37 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120000 | -- | -- | <0.25