## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | CHIETI | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa Giovanna Mancinelli | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | I semestre anno 2019 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Perossidi (mg/L)
DEPURATORE COMUNALE LOC. STAZIONE | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000137/2019 | 2019-01-10 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 6 | 12 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | 1.1 | -- | 4.6 | 0.22 | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | <0.2 | 0.52 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1900 | 8 | 0 | 0.82
DEPURATORE COMUNALE LOC. S. AGATA | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001440/2019 | 2019-03-26 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 6 | 18 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 42.7 | -- | 0.7 | -- | 1.6 | 1.08 | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.24 | < 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | 47 | 5 | 0.23
DEPURATORE COMUNALE LOC. STAZIONE | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001730/2019 | 2019-04-09 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 6 | 10 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.1 | -- | 1 | -- | 5.4 | 0.19 | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | <0.2 | 0.5 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13000 | 10 | 0 | 0.16
DEPURATORE COMUNALE LOC. PETRICCA | ALANNO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001731/2019 | 2019-04-09 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 5 | 22 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.2 | -- | 1.1 | -- | 7.5 | 0.11 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | <0.2 | 0.34 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 | 21 | 0 | 0.19
DEPURATORE COMUNALE LOC. COLLE MORTO | BOLOGNANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO POSTO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000203/2019 | 2019-01-15 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione torbido, incolore ed inodore | -- | -- | 5 | 8 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.038 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 59.9 | -- | <0.5 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <02. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13000 | 27 | 0 | 0.53
DEPURATORE COMUNALE LOC. COLLE MORTO | BOLOGNANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO POSTO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001387/2019 | 2019-03-21 | 6.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione torbido di colore leggerm,ente ambrato, odore fecale e presenza di sedimento | -- | -- | 67 | 360 | 725 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.3 | -- | 10 | -- | 12 | <0.01 | 1.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 0.8 | 3.38 | 4.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6600 | 23 | 0 | 2.52
DEPURATORE COMUNALE LOC. ALVENISIO | BUSSI SUL TIRINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000206/2019 | 2019-01-15 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione torbido, incolore ed odore fecale con presenza di sedimento. | -- | -- | 18 | 32 | 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.023 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 57.5 | -- | 1.9 | -- | 6.5 | 0.35 | 4.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.7 | 2.24 | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | 67 | 0 | 0.73
DEPURATORE COMUNALE LOC. ALVENISIO | BUSSI SUL TIRINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001391/2019 | 2019-03-21 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 2 | 4 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.7 | -- | 1.6 | -- | 0.14 | 0.15 | 10.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.29 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22000 | 21 | 10 | 0.11
DEPURATORE SITO IN LOCALITA' TERRAROSSA | CAPPELLE SUL TAVO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000585/2019 | 2019-02-05 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | <1 | 2 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 54.4 | -- | 2 | -- | 0.49 | 0.11 | 4.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.16 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | 9 | 10 | 1.23
DEPURATORE SITO IN LOCALITA' TERRAROSSA | CAPPELLE SUL TAVO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002617/2019 | 2019-05-28 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione torbido, incolore ed inodore | -- | -- | 12 | 10 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.9 | -- | 4.6 | -- | 12 | 0.1 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.3 | 0.79 | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | 20 | 0 | 0.17
DEPURATORE COMUNALE LOC. COSTA DELLE MONACHE | CARAMANICO TERME | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000305/2019 | 2019-01-22 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 4 | 6 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.006 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 59.5 | -- | 0.6 | -- | 1.6 | 0.09 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.4 | 1.07 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2400 | 26 | 0 | 0.28
DEPURATORE COMUNALE LOC. COSTA DELLE MONACHE | CARAMANICO TERME | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001528/2019 | 2019-04-02 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 5 | 4 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.6 | -- | 0.6 | -- | 0.47 | 0.26 | 5.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.11 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 19 | 0 | 0.57
Depuratore comunale loc. Capoluogo | CARPINETO DELLA NORA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001444/2019 | 2019-03-26 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 4 | 8 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.9 | -- | 0.7 | -- | 0.51 | 0.2 | 5.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.18 | <0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 430 | 19 | 10 | 0.16
Depuratore comunale loc. S.Bartolomeo | CARPINETO DELLA NORA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001445/2019 | 2019-03-26 | 7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 9 | 16 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.025 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.4 | -- | 1.4 | -- | 0.27 | 0.02 | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.22 | < 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 28 | 0 | 0.08
DEPURATORE COMUNALE LOC. PALUDI CAPOLUOGO | CATIGNANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001442/2019 | 2019-03-26 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 7 | 20 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.006 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 38.5 | -- | 2.5 | -- | 3.3 | 0.1 | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.37 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | 14 | 0 | <0,03
DEPURATORE COMUNALE LOC. BUCCERI | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001081/2019 | 2019-03-05 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 4 | 2 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.1 | -- | <0.5 | -- | 2 | 0.21 | 1.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.11 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 380 | 16 | 0 | 0.31
DEPURATORE COMUNALE LOC. PALUMBO | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001082/2019 | 2019-03-05 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 3 | 4 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.8 | -- | 1.1 | -- | 4.1 | 0.05 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.2 | < 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 14 | 0 | 0.27
DEPURATORE COMUNALE LOC. VENTIGNANO | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001083/2019 | 2019-03-05 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 9 | 8 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 49.4 | -- | 1.5 | -- | 10 | 0.04 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.16 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 32 | 0 | 0.22
DEPURATORE COMUNALE LOC. FOSSO LUPO | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001084/2019 | 2019-03-05 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 6 | 8 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | -- | 0.6 | -- | 2.5 | 0.06 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.15 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | 16 | 0 | 0.24
DEPURATORE COMUNALE LOC. BUCCERI | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002774/2019 | 2019-06-04 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore, inodore e presenza di raro sedimento | -- | -- | 16 | 12 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.013 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.4 | -- | 1.1 | -- | 0.22 | 0.1 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.3 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | 31 | 10 | 1.8
DEPURATORE COMUNALE LOC. PALUMBO | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002775/2019 | 2019-06-04 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione torbido, incolore ed inodore | -- | -- | 7 | 6 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.8 | -- | 0.5 | -- | 4.5 | 0.04 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.24 | < 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250 | 42 | 0 | 0.15
DEPURATORE COMUNALE LOC. VENTIGNANO | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002776/2019 | 2019-06-04 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione torbido, incolore ed inodore | -- | -- | 4 | 8 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.7 | -- | 1.5 | -- | 3.5 | 0.03 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.13 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 52 | 5 | 1.02
DEPURATORE COMUNALE LOC. FOSSO LUPO | CEPAGATTI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002777/2019 | 2019-06-04 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione leggermente torbido, incolore ed inodore | -- | -- | 13 | 8 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 83.9 | -- | 3.6 | -- | 2.3 | 0.04 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.27 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 19 | 0 | 0.14
DEPURATORE COMUNALE PIANO SCARPARA | CIVITAQUANA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di dinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001443/2019 | 2019-03-26 | 7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 8 | 24 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 45.5 | -- | 2.8 | -- | 3.1 | 0.21 | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.28 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | 0 | <0,03
DEPURATORE COMUNALE CONGIUNTI | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000586/2019 | 2019-02-05 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | <1 | 4 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.005 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 44.3 | -- | 2.4 | -- | <0.02 | 0.01 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.31 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 10 | 4.51
DEPURATORE CASTELLUCCIO | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000871/2019 | 2019-02-19 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 3 | 8 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 42.6 | -- | <0.5 | -- | 0.05 | 0.03 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.3 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100 | 55 | 0 | 1.36
DEPURATORE COMUNALE LOC. CASE BRUCIATE | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000873/2019 | 2019-02-19 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 4 | 12 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 38.4 | -- | <0.5 | -- | 0.24 | 0.04 | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.11 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | 100 | 10 | 6.81
DEPURATORE COMUNALE CONGIUNTI | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002618/2019 | 2019-05-28 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione torbido, incolore ed inodore | -- | -- | 8 | 8 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 39.7 | -- | 1.7 | -- | 0.1 | 0.05 | 4.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.3 | 0.26 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000 | 30 | 0 | 0.29
DEPURATORE CASTELLUCCIO | COLLECORVINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003168/2019 | 2019-06-18 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | <1 | 8 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 43.6 | -- | 1.8 | -- | 0.8 | 0.09 | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.25 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3700 | 13 | 0 | 0.1
DEPURATORE COMUNALE LOC. ARCITELLI | CUGNOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Punto di campionamento ubicato immediatamente a monte dell'immissione nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001441/2019 | 2019-03-26 | 7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 4 | 12 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 56.7 | -- | 1.4 | -- | 1.3 | 0.46 | 4.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.27 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 31 | 0 | <0,03
DEPURATORE LOC. MADONNA DEGLI ANGELI | ELICE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000588/2019 | 2019-02-05 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | <1 | 4 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.8 | -- | 0.9 | -- | 0.14 | <0.01 | 8.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.17 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | 4 | 0 | 5.81
DEPURATORE LOC. MADONNA DEGLI ANGELI | ELICE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO POSTO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003170/2019 | 2019-06-18 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 2 | 4 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.4 | -- | 1.7 | -- | 0.15 | 0.03 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.14 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 23 | 0 | 13.5
DEPURATORE COMUNALE SAN QUIRICO | FARINDOLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO POSTO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONEE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002022/2019 | 2019-04-16 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed odore fecale | -- | -- | 8 | 22 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.8 | -- | 0.8 | -- | 3.4 | 0.34 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 1.9 | 3.6 | 5.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450000 | 36 | 0 | 0.47
DEPURATORE COMUNALE VILLA CUPOLI | FARINDOLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002023/2019 | 2019-04-16 | 6.9 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed odore fecale | -- | -- | 14 | 36 | 202 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.008 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | -- | 2.8 | -- | 18 | 0.46 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.9 | 5.8 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | 43 | 75 | 0.79
DEPURATORE SITO IN LOC. FOSSO GAUTERIO | LETTOMANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000303/2019 | 2019-01-22 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 2 | 2 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | 0.5 | -- | 0.31 | 0.17 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.25 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 34 | 0 | 0.39
DEPURATORE SITO IN LOC. FOSSO GAUTERIO | LETTOMANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001525/2019 | 2019-04-02 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 2 | <2 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.6 | -- | 0.9 | -- | 0.12 | 0.09 | 15.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.28 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | 10 | 10 | 0.23
DEPURATORE COMUNALE LOC. CAPPUCCINI | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000872/2019 | 2019-02-19 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 4 | 4 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.4 | -- | 1.7 | -- | 5.1 | 0.11 | 2.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.18 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 12 | 0 | 0.38
DEPURATORE COMUNALE LOC. FONTICELLI | LORETO APRUTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000874/2019 | 2019-02-19 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore, leggermente torbido ed inodore | -- | -- | 10 | 23 | 179 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.012 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.8 | -- | 2.9 | -- | 17 | 0.24 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 | 63 | 65 | 1.29
DEPURATORE SITO LOC. PIANO DELLA STAZZA | MANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000135/2019 | 2019-01-10 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 10 | 12 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 37.7 | -- | 1.3 | -- | 0.74 | 0.05 | 5.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.22 | < 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 22 | 0 | 0.58
DEPURATORE SITO LOC. PIANO DELLA STAZZA | MANOPPELLO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001729/2019 | 2019-04-09 | 7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 5 | 24 | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | -- | 0.006 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.8 | -- | 2 | -- | 20 | 0.08 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.24 | < 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49 | 7 | 0 | 0.41
DEPURATORE COMUNALE MIRABELLO | MONTEBELLO DI BERTONA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002019/2019 | 2019-04-16 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 3 | 18 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.9 | -- | 1.4 | -- | 0.38 | 0.22 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.36 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | 21 | 0 | 0.07
DEPURATORE COMUNALE LOC. VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000133/2019 | 2019-01-10 | 6.9 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 2 | 10 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.015 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 54.3 | -- | 0.7 | -- | 0.9 | 0.06 | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.26 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250 | 17 | 0 | 0.81
DEPURATORE COMUNALE LOC. VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000584/2019 | 2019-02-05 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | <1 | 4 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 156 | -- | 0.5 | -- | 3 | 0.18 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.29 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 | 5 | 5 | 0.32
DEPURATORE COMUNALE LOC. VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001079/2019 | 2019-03-05 | 7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 8 | 12 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 66.1 | -- | 2 | -- | 14 | 0.09 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.26 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220 | 23 | 0 | 0.53
DEPURATORE COMUNALE LOC. VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001727/2019 | 2019-04-09 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore con presenza di sedimento | -- | -- | 7 | 18 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | -- | 1.1 | -- | 2.6 | 0.18 | 4.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.27 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270 | 19 | 0 | 0.15
DEPURATORE COMUNALE LOC. VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002616/2019 | 2019-05-28 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore, inodore e presenza di sedimento | -- | -- | 9 | 14 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | 3.4 | -- | 2.2 | 0.12 | 3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.23 | < 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | 16 | 10 | 0.23
DEPURATORE COMUNALE LOC. VILLA CARMINE | MONTESILVANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003037/2019 | 2019-06-11 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 7 | 6 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 68.6 | -- | <0.5 | -- | 11 | 0.1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.33 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | 21 | 0 | 0.2
DEPURATORE COMUNALE LOC. FONTANELLE | MOSCUFO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001230/2019 | 2019-03-13 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore, odore leggermente fecale e presenza di raro sedimento | -- | -- | 14 | 30 | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.008 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 66.8 | -- | 2.4 | -- | 0.75 | 0.46 | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 0.3 | 0.41 | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | 25 | 30 | 0.98
DEPURATORE COMUNALE IN LOC. NORTOLI | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000875/2019 | 2019-02-19 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 5 | 8 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 44.5 | -- | 1.4 | -- | 1.2 | 0.08 | 3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.53 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 55 | 5 | 5
Depuratore comunale c.da Collestella | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000876/2019 | 2019-02-19 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 2 | 12 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 69.3 | -- | 2.2 | -- | 29 | 0.27 | 3.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.43 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19000 | 88 | 0 | 2.15
DEPURATORE COMUNALE IN LOCALITA' PONTE SANT'ANTONIO | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002020/2019 | 2019-04-16 | 7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed odore fecale | -- | -- | 4 | 36 | 107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.8 | -- | 1.9 | -- | 16 | 0.05 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.8 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 850 | 54 | 0 | 0.61
DEPURATORE COMUNALE IN LOCALITA' PLANOIANNI | PENNE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002021/2019 | 2019-04-16 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | <1 | 12 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 48.5 | -- | 0.7 | -- | 0.27 | 0.05 | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.17 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110 | 24 | 0 | 0.84
DEPURATORE COMUNALE loc. FOSSO CAVONE | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000134/2019 | 2019-01-10 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | <1 | 4 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 58.2 | -- | 1 | -- | 0.09 | 0.14 | 3.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.16 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | 20 | 0 | 0.35
DEPURATORE COMUNALE loc. FOSSO CAVONE | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000583/2019 | 2019-02-05 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 7 | 4 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 64.9 | -- | 1.2 | -- | 0.33 | 0.35 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.23 | < 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 8 | 0 | 0.38
DEPURATORE COMUNALE loc. FOSSO CAVONE | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001080/2019 | 2019-03-05 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 7 | 10 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 69.6 | -- | 2 | -- | 0.22 | 0.45 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.26 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | 15 | 0 | 0.45
DEPURATORE COMUNALE loc. FOSSO CAVONE | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001728/2019 | 2019-04-09 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore con presenza di sedimento | -- | -- | 9 | 12 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 61.5 | -- | 2.1 | -- | 0.7 | 0.79 | 2.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.25 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250 | 9 | 0 | 0.14
DEPURATORE COMUNALE loc. FOSSO CAVONE | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 002615/2019 | 2019-05-28 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore, inodore e presenza di sedimento | -- | -- | 14 | 20 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | 2.9 | -- | 0.69 | 0.98 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.38 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23000 | 6 | 0 | 1.17
DEPURATORE COMUNALE loc. FOSSO CAVONE | PESCARA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003038/2019 | 2019-06-11 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore, inodore e presenza di raro sedimento | -- | -- | 14 | 8 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 62.4 | -- | 2.1 | -- | 0.39 | 0.37 | 5.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.18 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110 | 33 | 35 | 0.12
DEPURATORE COMUNALE SITO IN LOC. CASTELLANA | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001226/2019 | 2019-03-13 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 4 | 4 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.1 | -- | 0.2 | -- | 0.57 | 0.2 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.25 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9200 | 20 | 80 | 0.36
DEPURATORE COMUNALE SITO IN LOC. FONTE GALLO | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001227/2019 | 2019-03-13 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 3 | 6 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 72.9 | -- | 1 | -- | 0.18 | <0.01 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.14 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 5 | 0 | 0.28
DEPURATORE LOC. QUERCIA DELL'OMPISO SAN MARTINO | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO POSTO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001228/2019 | 2019-03-14 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 6 | 22 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 76.7 | -- | <0.5 | -- | 1.3 | 0.12 | 3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.24 | < 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 16 | 5 | 8.17
DEPURATORE LOC. FONTANOLI | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO POSTO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001229/2019 | 2019-03-13 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore, leggermente torbido ed inodore | -- | -- | 15 | 32 | 136 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 75.4 | -- | 1.5 | -- | 3.6 | 1.27 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | <0.2 | 0.45 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 32 | 40 | 0.32
DEPURATORE COMUNALE SITO IN LOC. CASTELLANA | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO POSTO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003039/2019 | 2019-06-11 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 2 | 6 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.1 | -- | 1.3 | -- | 0.02 | 0.02 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.17 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 | 30 | 100 | 0.04
DEPURATORE COMUNALE SITO IN LOC. FONTE GALLO | PIANELLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003040/2019 | 2019-06-11 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 6 | 8 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 64.5 | -- | 4.8 | -- | 2.1 | 0.05 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.23 | < 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000 | 17 | 20 | 0.3
DEPURATORE LOC. LE PIANE | PICCIANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000587/2019 | 2019-02-05 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | <1 | 6 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 53.8 | -- | <0.5 | -- | 0.9 | 1.11 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.31 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | 12 | 0 | 0.23
DEPURATORE LOC. LE PIANE | PICCIANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003169/2019 | 2019-06-18 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 3 | 8 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 95.4 | -- | 1.7 | -- | 0.81 | 0.04 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.23 | < 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 31 | 35 | 0.49
DEPURATORE SITO IN LOCALITA' DECONTRE | POPOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000205/2019 | 2019-01-15 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione torbido, incolore, inodore,e presenza di raro sedimento | -- | -- | 10 | 28 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.011 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | 1.1 | -- | 5.9 | 0.05 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.3 | 0.76 | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1300 | 40 | 0 | 0.4
DEPURATORE SITO IN LOCALITA' DECONTRE | POPOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001389/2019 | 2019-03-21 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 3 | 18 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.1 | -- | 0.6 | -- | 6.3 | 0.02 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.3 | 1.13 | 1.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130 | 28 | 0 | 0.2
Depuratore comunale loc. BELVEDERE | ROCCAMORICE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000304/2019 | 2019-01-22 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione torbido, incolore ed inodore | -- | -- | 6 | 26 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.013 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.3 | -- | 1.8 | -- | 8 | 0.09 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25000 | 28 | 40 | -
Depuratore comunale loc. BELVEDERE | ROCCAMORICE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001526/2019 | 2019-04-02 | 7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore con presenza di sedimento | -- | -- | 20 | 50 | 202 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.019 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 39.1 | -- | 3.7 | -- | 5.4 | 0.11 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.4 | 0.41 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | 44 | 25 | <0.03
DEPURATORE SITO IN LOCALITA' PRAZIANO | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001527/2019 | 2019-04-02 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 15 | 24 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 38.1 | -- | 2.5 | -- | 31 | 0.05 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.3 | 0.51 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 550 | 42 | 0 | <0.03
DEPURATORE COMUNALE LOC. CAPOLUOGO | SCAFA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000136/2019 | 2019-01-10 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 2 | 6 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | 1.6 | -- | 0.29 | 0.15 | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.15 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71000 | 17 | 100 | 3.83
DEPURATORE COMUNALE LOC. CAPOLUOGO | SCAFA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001732/2019 | 2019-04-09 | 7.5 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 3 | 6 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.3 | -- | 1.1 | -- | 3.8 | 0.05 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.15 | <0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 14 | 0 | 0.56
Depuratore comunale S.Pietro | SERRAMONACESCA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000302/2019 | 2019-01-22 | 7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione icolore, inodore e presenza di scarso sedimento | -- | -- | 10 | 34 | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.006 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 39.9 | -- | 0.9 | -- | 1.7 | 0.14 | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.4 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4100 | 29 | 0 | --
Depuratore comunale S.Pietro | SERRAMONACESCA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001524/2019 | 2019-04-02 | 7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 10 | 22 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.007 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.1 | -- | 1 | -- | 6.5 | 0.08 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.3 | 0.42 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 30 | 0 | 1.06
DEPURATORE COMUNALE LOC. CEPPETO | TOCCO DA CASAURIA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO POSTO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000202/2019 | 2019-01-15 | 7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 2 | 4 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.4 | -- | 1.9 | -- | 0.34 | 0.11 | 13.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.31 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 8 | 0 | 2.73
Depuratore comunale loc. Francoli | TOCCO DA CASAURIA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamneto ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000204/2019 | 2019-01-15 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione torbido, incolore ed inodore | -- | -- | 12 | 36 | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.7 | -- | 1.1 | -- | 3.4 | 0.22 | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | 0.3 | 0.97 | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260 | 38 | 10 | 0.37
Depuratore comunale loc. Francoli | TOCCO DA CASAURIA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di campionamneto ubicato a valle della vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001388/2019 | 2019-03-21 | 7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 2 | 26 | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.3 | -- | 1.4 | -- | 6.2 | 0.04 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.4 | 3.33 | 3.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 30 | 0 | <0.06
DEPURATORE COMUNALE LOC. CEPPETO | TOCCO DA CASAURIA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO POSTO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001390/2019 | 2019-03-21 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 2 | 12 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.8 | -- | 2.5 | -- | 0.25 | 0.06 | 1.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.25 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <4 | 30 | 0 | 4.21
DEPURATORE SITO IN LOCALITA' CAPOLUOGO | TORRE DE' PASSERI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000201/2019 | 2019-01-15 | 6.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 3 | 10 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.7 | -- | 1 | -- | 3.3 | 1.11 | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.21 | < 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 | 11 | 0 | 0.75
DEPURATORE SITO IN LOCALITA' CAPOLUOGO | TORRE DE' PASSERI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO A VALLE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001386/2019 | 2019-03-21 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Campione incolore ed inodore | -- | -- | 2 | 10 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.05 | -- | <0.005 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.1 | -- | 0.9 | -- | 0.09 | 0.01 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.2 | <0.2 | 0.23 | < 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 21 | 20 | 8.8