## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | SAN SALVO-VASTO | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott. Massimo Giusti | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | III trimestre anno 2022 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Perossidi (mg/L)
Depuratore comunale di MONTEODORISIO - GIARRICCIA (IT1369055A01C02) | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/006888/22 | 2022-07-05 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 41 | 40 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | -- | 3.1 | -- | 37 | <0,01 | <0,10 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 1.2 | 14.4 | 15.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2700000 | 57 | 0 | <0.25
Depuratore comunale di CASALBORDINO - TERMINI (IT1369008A01C01) | Casalbordino | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/006889/22 | 2022-07-05 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 11 | 4 | 10.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 | -- | 2.7 | -- | <0,27 | 0.02 | 18.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 850 | 3 | 5 | 1
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/006890/22 | 2022-07-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 360 | -- | -- | 2.1
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/006891/22 | 2022-07-05 | 7.1 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 10 | 5 | 13.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | 4.5 | -- | 1.6 | 0.15 | 4.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 10 | --
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/006892/22 | 2022-07-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 14 | -- | -- | 0.6
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/006893/22 | 2022-07-05 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 14 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | 0.7 | -- | <0,27 | <0.01 | 2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 50 | 15 | --
Depuratore comunale di TORREBRUNA - LAME (IT1369093A12C02) | Torrebruna | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007281/22 | 2022-07-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 39 | 119 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8900000 | 41 | 65 | <0,25
Depuratore comunale di TUFILLO - ISCHIA (IT1369097A11C01) | Tufillo | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007282/22 | 2022-07-13 | -- | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:21 | -- | -- | -- | 51 | 34 | 103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | 35 | 0 | <0,25
Depuratore comunale di LENTELLA - COLLE DELLA RUTA (IT1369047A11C01) | Lentella | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007283/22 | 2022-07-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 20 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.1 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500000 | 10 | 0 | <0,25
Depuratore comunale di CELENZA SUL TRIGNO - VALLONCELLO (IT1369021A11C01) | Celenza sul Trigno | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007694/22 | 2022-07-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | 48 | 143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 280000 | 25 | 35 | <0,25
Depuratore comunale di CELENZA SUL TRIGNO - TRATTURO (IT1369021A11C02) | Celenza sul Trigno | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007695/22 | 2022-07-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 6 | 18.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,27 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12000 | 6 | 0 | <0,25
Depuratore comunale di PALMOLI - PIANO D'ISCA (IT1369061A11C01) | Palmoli | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del pozzetto di ispezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007696/22 | 2022-07-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 7 | 21.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,27 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16000 | 7 | 5 | <0,25
Depuratore comunale di CUPELLO - CROCETTA (IT1369028A01C01) | Cupello | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007983/22 | 2022-08-02 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000 | -- | -- | <0.25
Depuratore comunale di CUPELLO - CROCETTA (IT1369028A01C01) | Cupello | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/007984/22 | 2022-08-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 19 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 | --
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/007985/22 | 2022-08-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 310 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/007986/22 | 2022-08-02 | 7.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | <5 | 4 | 10.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64 | -- | 4.3 | -- | 0.7 | 0.2 | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 0 | --
Depuratore comunale di SCERNI - COTEALTO (IT1369087A01C01) | Scerni | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/007987/22 | 2022-08-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3800 | -- | -- | --
Depuratore comunale di SCERNI - COTEALTO (IT1369087A01C01) | Scerni | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/007993/22 | 2022-08-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <5 | 4 | 10.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 0 | --
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/007994/22 | 2022-08-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | <1 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/007995/22 | 2022-08-02 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 17 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | -- | 0.7 | -- | <0,27 | <0.01 | 1.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 7 | 0 | --
Depuratore comunale di POLLUTRI RANCIARA (IT1369068A11C01) | Pollutri | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/008295/22 | 2022-08-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 8 | 23.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 5 | 0 | --
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO - MOLINELLA (IT1369091A01C04) | Torino di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immessione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/008296/22 | 2022-08-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 3
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO - MOLINELLA (IT1369091A01C04) | Torino di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immessione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/008297/22 | 2022-08-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <5 | 9 | 25.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | --
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO - LE MORGE (IT1369091A11) | Torino di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accessibile posto immediamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/008298/22 | 2022-08-09 | 7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 30 | 24 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 10.4 | -- | 51 | <0,10 | <0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7500000 | 5 | 7 | <0,25
Depuratore comunale di CASTELGUIDONE - INFORCHIE VECCHIE (IT1369019A11C02) | Castelguidone | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/008951/22 | 2022-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 17 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23000 | 20 | 0 | --
Depuratore comunale di CASTELGUIDONE - CANNAVINO (IT1369019A11C01) | Castelguidone | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/008952/22 | 2022-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 200 | 642 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120000 | 37 | 0 | --
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/009290/22 | 2022-09-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2500 | -- | -- | --
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/009291/22 | 2022-09-06 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 17 | 10 | 29.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 6.3 | -- | 20 | 0.15 | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49 | 0 | --
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/009292/22 | 2022-09-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 460 | -- | -- | --
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/009293/22 | 2022-09-06 | 7.7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 9 | 4 | 16.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112 | -- | 0.6 | -- | <0,27 | 0.02 | 2.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 16 | 0 | --
Depuratore comunale di CASALBORDINO - TERMINI (IT1369008A01C01) | Casalbordino | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/009294/22 | 2022-09-06 | 7.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 15 | 5 | 15.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 374 | -- | 2.2 | -- | <0,27 | <0,01 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68 | 16 | 0 | --
Depuratore comunale di MONTEODORISIO - DEFENSA (IT1369055A11C01) | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/009545/22 | 2022-09-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 9 | 26.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.4 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | 5300 | 5 | 0 | --
Depuratore comunale di MONTEODORISIO - GIARRICCIA (IT1369055A01C02) | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab. 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/009546/22 | 2022-09-13 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 8 | 8 | 24.6 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | <0,002 | <0,007 | <0,03 | 0.033 | 0.009 | <0,0001 | <0,05 | <0,05 | <0,007 | <0,020 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | 1.7 | -- | 5.1 | 0.16 | 6.3 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0,2 | 0.4 | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 550000 | 25 | 0 | --
Depuratore comunale di MONTEODORISIO - GIARRICCIA (IT1369055A01C02) | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab. 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto scaricatore di piena situato nel settore d'ingresso dell'impianto di depurazione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/009547/22 | 2022-09-13 | 7.4 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 104 | 29 | 88 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | <0,002 | <0,007 | <0,03 | 0.043 | 0.023 | <0,0001 | <0,05 | <0,05 | <0,007 | <0,020 | <0,020 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | 3.5 | -- | 31 | 0.05 | 0.6 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0,2 | 2 | 4.03 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500000 | 62 | 0 | --
Depuratore comunaledi GISSI SELVA (IT1369041A11C03) | Gissi | Acque di scarico in acque superficiali (Tab. 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/009547/22 | 2022-09-13 | 7.4 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | -- | -- | -- | 13 | 14 | 43 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41 | -- | 3.9 | -- | 43 | 0.01 | <0,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36000 | 28 | 5 | --
Depuratore comunale di CARUNCHIO - FONTE DEL MASTRO (IT1369012A11C01) | Carunchio | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010027/22 | 2022-09-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 11 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1800 | 5 | 0 | --
Depuratore comunale di DOGLIOLA - FONTICELLI (IT1369029A12C01) | Dogliola | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010029/22 | 2022-09-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <5 | 12 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 820 | 17 | 0 | --
Depuratore comunale di FRESAGRANDINARIA - POZZI | Fresagrandinaria | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/010031/22 | 2022-09-27 | -- | -- | -- | -- |  | -- | 23 | 33 | 99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 570 | 40 | 0 | --