## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | SAN SALVO-VASTO | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott. Massimo Giusti | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | IV° Trimestre 2023 - rev. 0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Perossidi (mg/L)
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/010748/23 | 2023-10-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/010750/23 | 2023-10-17 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 4 | 7 | 18.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49 | 54 | -- | 3.2 | -- | 0.33 | 0.1 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | 0.2 | 0.29 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49 | 5 | --
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/010747/23 | 2023-10-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 37 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/010749/23 | 2023-10-17 | 8.2 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 11 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 182 | 78 | -- | 0.5 | -- | <0,27 | <0,01 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | 0.2 | 0.36 | 0.3 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 50 | 15 | --
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO - MOLINELLA (IT1369091A01C04) | Torino di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immessione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/011128/23 | 2023-10-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | 10.3
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO - MOLINELLA (IT1369091A01C04) | Torino di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immessione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/011129/23 | 2023-10-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 9 | 24.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 0 | --
Depuratore comunale di TORINO DI SANGRO - LE MORGE (IT1369091A11) | Torino di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accessibile posto immediamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011130/23 | 2023-10-26 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 7 | 8 | 22.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 47 | 66 | -- | 1.3 | -- | 2.2 | 0.2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <1 | 22 | 0 | 3.7
Depuratore comunale di POLLUTRI RANCIARA (IT1369068A11C01) | Pollutri | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011131/23 | 2023-10-26 | 7.9 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Fecale | -- | -- | 14 | 60 | 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 130 | 58 | -- | 6 | -- | 36 | <0,1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 1.3 | 4.9 | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2400000 | 57 | 0 | <0,25
Depuratore comunale di MONTEODORISIO - GIARRICCIA (IT1369055A01C02) | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011555/23 | 2023-11-09 | 7 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Leggermente fecale | -- | -- | 45 | 68 | 204 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 36 | -- | 4 | -- | 30 | <0,01 | <0,1 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | 1.5 | 3.3 | 6.9 | 11.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45000 | 48 | 65 | <0.25
Depuratore comunale di MONTEODORISIO - DEFENSA (IT1369055A11C01) | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011558/23 | 2023-11-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46 | 28 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2500 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/011807/23 | 2023-11-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,01 | <0,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,01 | 2000 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/011808/23 | 2023-11-14 | 7.9 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | <1 | 7 | 20.8 | <0,01 | -- | <0,03 | 0.03 | 0.04 | <0,002 | <0,005 | <0,006 | 0.05 | 0.014 | <0,0001 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 37 | 53 | -- | 3 | -- | 0.28 | 0.1 | 11 | <1 | <1 | 0.11 | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.4 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 17 | --
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/011810/23 | 2023-11-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,01 | <0,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,01 | 2000 | -- | -- | <0,25
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/011811/23 | 2023-11-14 | 8.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 14 | 5 | 13 | <0,01 | -- | <0,03 | 0.02 | 0.03 | <0,002 | <0,005 | <0,006 | <0,017 | <0,010 | <0,0001 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 204 | 92 | -- | 1 | -- | <0,27 | <0,01 | 4 | <1 | <1 | 0.08 | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.2 | <0,3 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 0 | 19 | --
Depuratore comunale di CASALBORDINO - TERMINI (IT1369008A01C01) | Casalbordino | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/011814/23 | 2023-11-14 | 7.8 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 3 | 6 | 17.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103 | 565 | -- | 1 | -- | <0,27 | <0,01 | 8 | <1 | <1 | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.3 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 10 | 19 | <0,25
Depuratore comunale di CUPELLO - CROCETTA (IT1369028A01C01) | Cupello | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/012104/23 | 2023-11-21 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di CUPELLO - CROCETTA (IT1369028A01C01) | Cupello | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/012105/23 | 2023-11-21 | 7.9 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 9 | 8 | 20.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 25 | -- | 1 | -- | 8.3 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.4 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 21 | --
Depuratore comunale di SCERNI - COTEALTO (IT1369087A01C01) | Scerni | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/012107/23 | 2023-11-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | -- | -- | <0,25
Depuratore comunale di SCERNI - COTEALTO (IT1369087A01C01) | Scerni | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/012108/23 | 2023-11-21 | 7.6 |  | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore |  |  | 16 | 10 | 26.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 35 | -- | 2 | -- | <0.27 | 0.1 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.3 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 15 | --
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/012910/23 | 2023-12-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | 5.2
Impianto di depurazione di VASTO - PUNTA PENNA | Vasto | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediamtamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/012911/23 | 2023-12-19 | 7.6 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 4 | 5 | 12.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 58 | -- | 2 | -- | <0.27 | 0.1 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.4 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | --
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | / | PE/012912/23 | 2023-12-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 250 | -- | -- | 0.6
Impianto di depurazione di MONTEODORISIO - VALSINELLO | Monteodorisio | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immisione nel corpo idrico ricettore | temporizzato 24h | / | temporizzato 24h | PE/012913/23 | 2023-12-19 | 8.3 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 8 | <2 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 201 | 52 | -- | <0,5 | -- | <0,27 | <0,1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0,2 | <0,2 | 0.3 | 0.3 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 23 | -- | --
Depuratore comunale di POLLUTRI RANCIARA (IT1369068A11C01) | Pollutri | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/012914/23 | 2023-12-19 | 7.9 | -- | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Inodore | -- | -- | 51 | 25 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 189 | 53 | -- | 2 | -- | 1.9 | 0.5 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11000 | 13 | -- | <0,25