## 1° Trimestre
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [5 empty] | 35 | 25 | 125
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [5 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [33 empty] | 1 | 10
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 20 | 0.6 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[5 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[5 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [5 empty] | 150
Distretto: TERAMO |  |  |  |  | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [5 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Luciana Di Croce |  |  |  |  | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: I trimestre 2024 - rev.0 |  |  |  |  | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [5 empty] | 200 | 250 | 500
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [5 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi anionici (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000048/24 | 2024-01-04 | [55 empty] | 150
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/07 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000049/24 | 2024-01-04 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | <2 | <30 | 0,07 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,13 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,01 | <0.001 |  |  | 0,08 | [5 empty] | 29,1 | 0,1 | 1,0 |  | 1 | 1,6 | 0,09 |  |  | 0,15 |  | <0.02 |  |  |  |  | 1,0 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/08 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000050/24 | 2024-01-04 | [55 empty] | 520
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/09 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000051/24 | 2024-01-04 | 8,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | <2 | <30 | <0.01 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | < 0.005 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 4,2 | 7,3 |  | <0.5 |  | <0.02 | 1,3 | 0,09 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/10 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000052/24 | 2024-01-04 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/11 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000053/24 | 2024-01-04 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | <2 | <30 | [22 empty] | 42,6 | 54,2 |  | 1,1 |  | 1 | 8,0 | 0,14 | [6 empty] | 0,52 | <0.2 | <0.2 | 0,7 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/12 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000056/24 | 2024-01-04 | [55 empty] | 140
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/13 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000057/24 | 2024-01-04 | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | <2 | <30 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,04 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 73,0 | 164,0 | 0,1 | 2,0 |  | <0.02 | 2,9 | 0,03 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 10
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/14 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000058/24 | 2024-01-04 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/15 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000059/24 | 2024-01-04 | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  |  | <2 | <30 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,04 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 77,1 | 130 |  | 2,0 |  | 1 | 3 | 0,09 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,31 | <0.2 | <0.2 | 0,6 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/16 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000060/24 | 2024-01-04 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/17 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000061/24 | 2024-01-04 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | 7,2 | 36 | 0,12 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,09 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,06 |  | <0.03 |  |  | 82,0 | 118 |  | 0,6 |  | 1 | 4,5 | 0,29 |  |  | 0,33 |  |  |  | 0,56 | <0.2 | 0,2 | 0,9 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | Isola del Gran Sasso d'Italia | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/18 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000117/24 | 2024-01-09 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | Isola del Gran Sasso d'Italia | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/19 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000118/24 | 2024-01-09 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 3,0 | <30 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 33,7 | 16 |  | <0.5 |  | 5 | 0,3 | 0,07 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | 0,6 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | Montorio al Vomano | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/20 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000121/24 | 2024-01-09 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | Montorio al Vomano | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/21 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000122/24 | 2024-01-09 | 7,4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 4,0 | <30 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 | [9 empty] | <0.02 | 5,0 | 0,09 | [6 empty] | 0,50 | <0.2 | 0,3 | 0,9 | [9 empty] | 10
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | Basciano | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000123/24 | 2024-01-09 | [55 empty] | 20
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | Basciano | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/23 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000124/24 | 2024-01-09 | 7,4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | 6,0 | <30 | [25 empty] | <0.5 |  | 2 | 1,4 | 0,15 | [6 empty] | 0,28 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | [9 empty] | 10
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/24 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000125/24 | 2024-01-09 | [55 empty] | 80
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/25 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000126/24 | 2024-01-09 | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | <2 | <30 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | < 0.005 | <0.0001 | 0,16 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 94,1 | 76,3 |  | 1,8 | 10,9 | 1 | 10,6 | 0,02 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,50 | <0.2 | <0.2 | 0,7 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 5
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | Campli | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/26 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000497/24 | 2024-01-18 | [55 empty] | 60
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | Campli | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/27 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000498/24 | 2024-01-18 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | 7,0 | <30 | 0,30 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,09 | 0,03 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 | [7 empty] | <0.5 |  | <0.02 | 12,2 | 0,06 | [9 empty] | 0,6 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | Campli | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/28 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000500/24 | 2024-01-18 | [55 empty] | 5900
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | Campli | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/29 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000501/24 | 2024-01-18 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | 3,0 | <30 | 0,25 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,13 | 0,03 |  | <0.01 | <0.01 | 0,01 | <0.001 |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 22,0 | 46 |  | 2,2 |  | 1 | 3,7 | 0,05 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,11 | <0.2 | 0,4 | 0,6 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 20
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | Sant'Egidio alla Vibrata | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/30 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000506/24 | 2024-01-18 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | Sant'Egidio alla Vibrata | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/31 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000507/24 | 2024-01-18 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 6 | 5,0 | <30 | 0,07 |  | <0.01 | <0.1 | 0,05 | <0.01 | <0.01 |  | 0,60 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,13 |  |  |  |  | 22,7 | 63,2 |  | 3,5 |  | <0.02 | 12,3 | 0,05 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,36 | 0,4 | <0.2 | 0,9 | [9 empty] | 80
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | Sant'Egidio alla Vibrata | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/32 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000520/24 | 2024-01-18 | [55 empty] | 250
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | Sant'Egidio alla Vibrata | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/33 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000521/24 | 2024-01-18 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 16 | 4,0 | <30 | [22 empty] | 21,2 | 64,4 |  | <0.5 |  | 2 | 8,0 | 0,54 | [6 empty] | 0,79 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | [9 empty] | 80
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/34 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000691/24 | 2024-01-24 | [5 empty] | <2 | 7,0 | <30
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/35 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000693/24 | 2024-01-24 | [5 empty] | 2 | 2,0 | <30
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/36 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000694/24 | 2024-01-24 | [5 empty] | 2 | <2 | <30
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/37 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000695/24 | 2024-01-24 | [5 empty] | 5 | 2,2 | <30
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | Bellante | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/38 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000843/24 | 2024-01-30 | [55 empty] | 470
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | Bellante | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/39 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000844/24 | 2024-01-30 | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | 3,0 | <30 | 0,13 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | < 0.005 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,01 | <0.001 |  |  | 0,11 | [7 empty] | 1,4 |  | 3 | 3,0 | 0,36 |  |  | 0,15 |  | <0.02 |  | 0,10 | <0.2 | 0,2 | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/40 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000878/24 | 2024-01-30 | [55 empty] | 110
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/41 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000879/24 | 2024-01-30 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | 5,0 | <30 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,08 | < 0.005 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 21,9 | 62 |  | 2,6 | 23,3 | 7 | 12,6 | 0,64 |  |  | 0,18 |  | <0.02 |  | 0,90 | <0.2 | <0.2 | 1,2 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/42 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000890/24 | 2024-01-30 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/43 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000892/24 | 2024-01-30 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 8 | 7,0 | 36 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 25,1 | 43 |  | 3,0 |  | 3 | 18,5 | 0,10 | [9 empty] | 0,5 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/44 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000902/24 | 2024-01-30 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/44 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/000903/24 | 2024-01-30 | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 2,2 | <30 | [22 empty] | 31,9 | 47 |  | <0.5 |  | 1 | 4,3 | 0,22 | [6 empty] | 0,10 | <0.2 | <0.2 | <0.5
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/44 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001236/24 | 2024-02-08 | [55 empty] | 130
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/44 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001237/24 | 2024-02-08 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | 6,0 | <30 | 0,07 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,13 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,01 | <0.001 |  |  | 0,16 | [5 empty] | 37,5 | <0.1 | 1,0 |  | 1 | 3,5 | 0,08 |  |  | 0,13 |  | <0.02 |  |  |  |  | 0,5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/44 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001238/24 | 2024-02-08 | [55 empty] | 130
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/44 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001239/24 | 2024-02-08 | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 7 | 6,0 | <30 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 16,8 | 32,9 |  | <0.5 |  | 4 | 0,9 | 0,04 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | 2,0 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/44 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001265/24 | 2024-02-08 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/44 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001266/24 | 2024-02-08 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | 6,3 | <30 | [22 empty] | 37,3 | 46,1 |  | 2,0 |  | 1 | 11,4 | 0,10 | [6 empty] | 0,30 | 0,7 | 0,8 | 1,7 | [9 empty] | 5
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/44 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001270/24 | 2024-02-08 | [55 empty] | 80
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/44 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001271/24 | 2024-02-08 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | 6,0 | <30 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 59,8 | 143,9 | <0.1 | 3,7 |  | 1 | 13,6 | 0,02 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | 1,7 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/44 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001272/24 | 2024-02-08 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/44 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001273/24 | 2024-02-08 | 8,3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  |  | 4,0 | <30 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,05 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 71,3 | 108 |  | 1,8 |  | 1 | 2 | 0,09 |  |  |  |  | <0.02 |  | 1,07 | <0.2 | 0,6 | 1,7 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/44 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001274/24 | 2024-02-08 | [55 empty] | 270
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/44 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001275/24 | 2024-02-08 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 10 | 19,0 | 57 | 0,09 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,13 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,09 |  | <0.03 |  |  | 46,9 | 106 |  | 3,3 |  | 4 | 0,9 | 0,74 |  |  | 0,40 |  |  |  | 0,13 | 0,2 | 0,9 | 1,1 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di SILVI VALLESCURA | Silvi | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/44 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001469/24 | 2024-02-15 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di SILVI VALLESCURA | Silvi | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/44 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001470/24 | 2024-02-15 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | 5,0 | <30
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | Atri | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/60 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001472/24 | 2024-02-15 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | Atri | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/61 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001473/24 | 2024-02-15 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | 13,8 | 69 | [22 empty] | 18,4 |  |  | 1,9 |  | 1 | 2,1 | 0,03 | [6 empty] | 1,12 | <0.2 | 0,4 | 1,6 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | Atri | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/62 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001481/24 | 2024-02-15 | [55 empty] | 40
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | Atri | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/63 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001482/24 | 2024-02-15 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 6 | 5,0 | <30 | 0,01 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,01 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 22,2 | 47 |  | 1,7 |  | 1 | 4,8 | 0,05 | [6 empty] | 0,44 | <0.2 | 0,5 | 1,0 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/64 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001485/24 | 2024-02-15 | [55 empty] | 40
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/65 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001486/24 | 2024-02-15 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 6 | 7,2 | 37 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 63,5 | 69,9 |  | 0,9 | 7,8 | 2 | 5,2 | 0,18 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,25 | <0.2 | 0,4 | 0,8 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | Sant'Omero | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/66 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001633/24 | 2024-02-20 | [55 empty] | 30
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | Sant'Omero | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/67 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001634/24 | 2024-02-20 | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 16 | 5,0 | <30 | 0,12 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,09 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 22,5 | 61,9 |  | 2,3 |  | 1 | 12,2 | <0.02 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,44 | <0.2 | 0,4 | 0,8 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 10
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | Nereto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/68 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001636/24 | 2024-02-20 | [55 empty] | 60
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | Nereto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/69 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001637/24 | 2024-02-20 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 13 | 7,0 | 35 | 0,13 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 16,6 | 34 |  | 1,7 |  | 1,91 | 1,4 | 0,05 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | 0,6 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | Corropoli | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/70 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001639/24 | 2024-02-20 | [55 empty] | 30
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | Corropoli | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/71 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001640/24 | 2024-02-20 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 8 | 4,6 | <30 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 13,0 | 25 |  | 1,6 | 4,9 | 1 | 0,8 | 0,15 |  |  | 0,17 |  | <0.02 |  | 0,68 | <0.2 | 0,3 | 1,1 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 10
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/72 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001644/24 | 2024-02-20 | [5 empty] | 4 | 4,7 | <30
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/73 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001960/24 | 2024-02-29 | [5 empty] | 5 | <2 | <30
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/74 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001961/24 | 2024-02-29 | [5 empty] | 4 | <2 | <30
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/75 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/001962/24 | 2024-02-29 | [5 empty] | 3 | 12,0 | 60
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | Castellalto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/76 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002106/24 | 2024-03-05 | [55 empty] | 580
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | Castellalto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/77 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002107/24 | 2024-03-05 | 8,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 25 | 20,6 | 103 | 2,43 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,29 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | 0,02 | <0.001 |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 132,6 | 237 | 1,2 | 0,5 | 4,1 | 1 | 1,1 | 0,02 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0,40 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | Notaresco | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/78 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002110/24 | 2024-03-05 | [55 empty] | 20
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | Notaresco | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/79 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002111/24 | 2024-03-05 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 15 | 10,6 | 53 | 0,17 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,36 | 0,03 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 32,3 | 32 |  | 1,3 |  | 2 | 0,2 | <0.02 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0,38 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 5
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | Morro d'Oro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/80 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002112/24 | 2024-03-05 | [55 empty] | 5000
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | Morro d'Oro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/81 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002113/24 | 2024-03-05 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 7 | 5,0 | <30 | 0,45 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,63 | 0,44 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,02 | <0.001 |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 31,6 | 31 |  | 0,5 |  | 4 | 1,2 | 0,07 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0,33 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/82 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002128/24 | 2024-03-05 | [55 empty] | 20
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/83 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002129/24 | 2024-03-05 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | 10,0 | 48 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,03 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 46,7 | 58,0 |  | 0,8 | 7,9 | 2 | 5,0 | 0,29 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0,33 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 10
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/84 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002342/24 | 2024-03-14 | [55 empty] | 210
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/85 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002343/24 | 2024-03-14 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | 6,0 | <30 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,20 | [5 empty] | 36,5 | <0.1 | 0,5 |  | 3 | 4,1 | 0,49 |  |  | 0,17 | [6 empty] | 0,8 | [9 empty] | 10
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/86 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002344/24 | 2024-03-14 | [55 empty] | 200
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/87 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002345/24 | 2024-03-14 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 7 | 8,0 | 39 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | < 0.005 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 | [5 empty] | 58,5 | 0,1 | <0.5 |  | 1 | 6,7 | 0,09 |  |  | 0,20 | [6 empty] | 0,7 | [9 empty] | 20
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/88 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002352/24 | 2024-03-14 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/89 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002353/24 | 2024-03-14 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 10 | 8,0 | 41 | [22 empty] | 39,5 | 44,7 |  | 1,9 |  | 2 | 5,5 | 0,61 | [6 empty] | 0,14 | <0.2 | 0,3 | 0,5 | [9 empty] | 10
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/90 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002358/24 | 2024-03-14 | [55 empty] | 3600
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/91 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002359/24 | 2024-03-14 | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 5,0 | <30 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,09 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 | [5 empty] | 159,9 | <0.1 | 2,3 |  | 1 | 1,4 | 0,06 |  |  | 0,17 | [6 empty] | 0,5 | [9 empty] | 20
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/92 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002361/24 | 2024-03-14 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/93 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002362/24 | 2024-03-14 | 8,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | 3,0 | <30 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,05 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 | [5 empty] | 140,7 | 0,1 | 1,5 |  | 1 | 2,3 | 0,05 |  |  | 0,12 | [6 empty] | 0,5 | [9 empty] | 15
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/94 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002366/24 | 2024-03-14 | [55 empty] | 130
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/95 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002367/24 | 2024-03-14 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 11 | 15,0 | 56 | 0,10 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,09 | 0,04 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 45,6 | 95 |  | 0,8 |  | 3 | 2,6 | 0,28 |  |  | 0,28 |  |  |  | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | [9 empty] | 15
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/96 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002798/24 | 2024-03-26 | [5 empty] | 11 | 10,6 | 53
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/97 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002799/24 | 2024-03-26 | [5 empty] | 20 | <2 | <30
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/98 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002800/24 | 2024-03-26 | [5 empty] | 3 | 6,0 | <30
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/99 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/002805/24 | 2024-03-26 | [5 empty] | 6 | 3,0 | <30